## 1. stran
PROJEKTANTSKI POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
Investitor | Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Garibaldijeva 1
6000 Koper
Objekt: | IZOBRAŽEVALNA / ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA STAVBA
Za gradnjo: | NOVOGRADNJA
Faza popisa: | PZI
Projektant: | Amlinar d.o.o.
Frenkova 7
6280 Ankaran
Odgovorni vodja projekta: | Artur Mlinar, univ. dipl. inž. arh.
Popis sestavil: | Artur Mlinar, univ. dipl. inž. arh.
Datum: | SEPTEMBER 2024

## Uvod
UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS DEL
Opomba: za morebitne tehnične napake, napake v izračunih in formulah ne odgovarjamo! Ponudnik je dolžan izdelovalca popisa opozoriti na morebitne napake.
SPLOŠNA OPOMBA: PZI projektantski popis in projektantski predračun je izdelan na podlagi PZI projekta, razgovora z odgovornim projektantom ter posameznimi ostalimi projektanti in načrtovalci. Popis zajema gradbeno obrtniška dela za območje novogradnje s kanalizacijo in delno zunanjo ureditvijo. Ostale dele kompleksa (elektroinstalacije, strojne instalacije, itd.) opredeljujejo drugi popisi. Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (DGD, PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe. V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:
1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.
2. Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti so upoštevani že v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto je upoštevati določeno specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala.
3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.
4. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
5. Pri gradnji objekta je obvezno upoštevati zahteve raznih Elaboratov, ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme in ostale izdelane načrte za predmetni objekt ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju ali nadzorni službi.
6. V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče.
7. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine so izračunane na podlagi GNG normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun posameznih količin!
8. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so navedeni kot referenčni primer za lastnosti in ne kot obveza! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "ali enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo.
9. Polega navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču
- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovolenj in soglasij v zvezi z izvedbo
- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacija za tehnični pregled, oziroma predaje vseh v načrte vnesenih spremembah med gradnjo, izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje ter ostali potrebni dokumenti.
- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, stroški nastali glede zahtev investitorja o eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje itd.
- stroški ureditve, organizacije gradbišča, vodenja gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, imenovanje koordinatorja varstva pri delu, izdelava elaborata varstva pri delu
- ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.
- izdelava delavniških načrtov, predložitve izjav o skladnosti, predložitev vzorcev in izdelavo vzorčne izvedbe in pridobitev potrditve s strani vodje projektiranja, nadzora in naročnika, predložitev meritev za dokazovanje kvalitete, predložitev izjav o skladnosti in lastnostih, izdelavo in predložitev DZO in NOV,...
10. Navedene splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.

## Rekapitulacija
Investitor: | Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Garibaldijeva 1
6000 Koper
Objekt: | IZOBRAŽEVALNA / ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA STAVBA
Za gradnjo: | NOVOGRADNJA
REKAPITULACIJA
A./ | GRADBENA DELA
A1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
A2.0 | RUŠITVENA DELA | 0
A3.0 | ZEMELJSKA DELA | 0
A4.0 | BETONSKA DELA | 0
A5.0 | TESARSKA DELA - OPAŽ | 0
A6.0 | ZIDARSKA DELA | 0
A7.0 | FASADERSKA DELA | 0
A8.0 | KANALIZACIJA | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA | 0
B./ | OBRTNIŠKA DELA
B1.0 | KROVSKO KLEPARSKA DELA | 0
B2.0 | ODVODNJAVANJE STREHE | 0
B3.0 | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
B4.0 | MIZARSKA DELA | 0
B5.0 | STAVBNO POHIŠTVO | 0
B6.0 | ESTRIH | 0
B7.0 | TLAKARSKA DELA | 0
B8.0 | KERAMIČARSKA DELA | 0
B9.0 | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
B10.0 | MONTAŽERSKA DELA | 0
B11.0 | DVIGALO | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA | 0
C./ | ZUNANJA UREDTEV | 0
D./ | OSTALA DELA | 0
E./ | DOSTOPNA POT | 0
F./ | TEHNOLOŠKA OPREMA | 0
G./ | TEHNIČNI PLINI | 0
H./ | ELEKTRO INŠTALACIJE | 0
I./ | STROJNE INŠTALACIJE | 0
| SKUPAJ (brez DDV) | 0
POPUST
| DDV | 0
| SKUPAJ z DDV | 0

## A¦Pripravljalna d.
A./ | GRADBENA DELA
PZI projektantski popis je izdelan na podlagi PZI projekta, razgovora z odgovornim projektantom ter posameznimi ostalimi projektanti in načrtovalci.
Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (DGD, PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo (kontrola dimenzij, ...) in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti in zahtevati njihovo odpravo.
Ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.
A/1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A1.1 | Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (izdelava varnostnega načrta za gradbišče, imenovanje koordinatorja), ureditev dostopnih poti in zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitev kontejnerjev in skladišč, naprava začasnih delavnic in deponij, naprava podlage za postavitev dvigal, postavitev montažnih sanitarij, izvedbe začasnih instalacijskih priklopov za gradbiščne potrebe (elektrika, voda,telefon), namestitev zaščitnih naprav (gasilni aparati, event. hidrant), namestitev omaric za nudenje prve pomoči, fizično in tehnično varovanje. | kpl | 1 | 0 | 0
A1.2 | Stroški priprave gradbišča in izdelave elaborata z upoštevanjem VPD, stroški prijave, vzdrževanja gradbišča med gradnjo in po končanih delih. | kpl | 1 | 0 | 0
A1.3 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov za izkop gradbene jame in prenos višin objekta na profile z uporabo merilnega instrumenta. | kpl | 1 | 0 | 0
A1.4 | Izdelava, dobava in postavitev gradbiščne table, skladno z Zakonom o graditvi objekta. | kpl | 1 | 0 | 0
A1.5 | Kompletna geodetska zakoličba objekta: zakoličba osi objekta, temeljev in kasneje zidov na profilih; prenos višinskih kot za objekt na terenu; vse skupaj z zavarovanjem višin, geodetskih točk in osi objekta. Zakoličba mora biti izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu s situacijo projekta. | kpl | 1 | 0 | 0
A1.6 | Označitev in zaščita vseh obstoječih komunalnih vodov na mestu izkopa in mestih izvedbe komunalnih vodov. Zakoličbo ob prisotnosti izvajalca gradbeno obrtniških del ali zemeljskih del izvedejo upravljalci posameznih vodov pred pričetkom gradnje. Obračun po fakturi - dejanskih stroških, s pribitkom 3% stroškov poslovanja. | kpl | 1 | 0 | 0
A1.7 | Izdelava geodetskega posnetka obstoječega stanja obstoječe infrastrukture na območju, kjer so predvidena dela na cestnem omrežju. | kpl | 1 | 0 | 0
A1.8 | Izdelava elaborata za zaporo ceste. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0

## A¦Rušitvena d.
A/2.0 | RUŠITVENA DELA
Splošna določila za rušitvena dela :
1. Rušenja mora izvajati za rušenje strokovno usposobljeno osebje.
2. Vse ruševine in odpadni material je potrebno s primernim transportnim sredstvom odpeljati na deponijo pooblaščenega prevzemnika in prevzem dokazati s prevzemnimi listi.
3. Ruševine se sortirajo na gradbišču. V postavki odvoza so količine izračunane na način, kot jih potrjuje prevzemnik
Rušitvena dela izvesti po elaboratih rušitev!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A2.1 | Strojno-ročno sekanje in odstranitev šibja, grmovja in manjših dreves premera do 15 cm na gosto porasli površini. V ceni je zajeto oklestenje, razrez, nalaganje na kamion, odvoz na STR, predaja pooblaščenemu prevzemniku, plačilo prevzemne takse ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvršenih delih. | m2 | 2835 | 0 | 0
A2.2 | Odstranitev dreves z debli premera 20-50 cm in izkopom panjev. V ceni je zajet posek dreves, oklestenje vej in razrez debel, nalaganje na kamion, prevoz na STR, predaja pooblaščenemu prevzemniku, plačilo prevzemne takse ter vsa dodatna in zaščitna dela. | kom | 25 | 0 | 0
A2.3 | Odstranitev dreves z debli premera nad 50 cm in izkopom panjev. V ceni je zajet posek dreves, oklestenje vej in razrez debel, nalaganje na kamion, prevoz na STR, predaja pooblaščenemu prevzemniku, plačilo prevzemne takse ter vsa dodatna in zaščitna dela. | kom | 15 | 0 | 0
A2.4 | Demontaža, odstranitev in odvoz obroječit zunanjih luči in kandelabrov, vkljuno z vsem materialom, temelji in ekeltričnimi napeljavami. V ceni upoštevati sortiranje materiala in odvoz na bližnjo deponijo in plačilo takse. Vključeno z vsemi nepredvidenimi dodatnimi deli po potrditvi projektanta in nadzornika. | kom | 4 | 0 | 0
A2.5 | Kompletno čiščenje in odvoz večjih odpadkov iz celotnega območja parcele. V ceni upoštevati sortiranje materiala in odvoz na bližnjo deponijo in plačilo takse. Vključeno z vsemi nepredvidenimi dodatnimi deli po potrditvi projektanta in nadzornika. (Količina je ocenjena!) | m2 | 5420 | 0 | 0
A2.6 | Kompletna rušitev obstoječih objektov, površine tlorisa max 10 m2. V ceni upoštevati sortiranje materiala in odvoz na bližnjo deponijo in plačilo takse. Vključeno z vsemi nepredvidenimi dodatnimi deli po potrditvi projektanta in nadzornika. (Količina je ocenjena!) | kpl | 4 | 0 | 0
A2.7 | Kompletna rušitev obstoječega OBJEKTA A, dimenzij 16,4 x 11,05 m, višine venca 4,47 m od kote terena ob objektu, skladno in z navodili elaborata rušitve objekta A. V ceni upoštevati sortiranje materiala in odvoz na bližnjo deponijo in plačilo takse. Vključeno z vsemi nepredvidenimi dodatnimi deli po potrditvi projektanta in nadzornika. | kpl | 1 | 0 | 0
A2.8 | Kompletna rušitev obstoječega OBJEKTA B, dimenzij 18,74 x 6,51 m, višine venca 3,98 m od kote terena ob objektu, skladno in z navodili elaborata rušitve objekta B. V ceni upoštevati sortiranje materiala in odvoz na bližnjo deponijo in plačilo takse. Vključeno z vsemi nepredvidenimi dodatnimi deli po potrditvi projektanta in nadzornika. | kpl | 1 | 0 | 0
A2.9 | Kompletna rušitev obstoječega OBJEKTA C, dimenzij 3,29 x 2,95 m, višine venca 2,00 m od kote terena ob objektu, skladno in z navodili elaborata rušitve objekta C. V ceni upoštevati sortiranje materiala in odvoz na bližnjo deponijo in plačilo takse. Vključeno z vsemi nepredvidenimi dodatnimi deli po potrditvi projektanta in nadzornika. | kpl | 1 | 0 | 0
A2.10 | Izdelava poročila o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi s priloženimi evidenčnimi in tehtalnimi listi. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0

## A¦Zemeljska d.
A/3.0 | ZEMELJSKA DELA
Splošna določila za zemeljska dela :
Vse količine so izračunane za celotno območje izkopa in nasipa v raščenem stanju razen, če ni v postavki drugače določeno. Pri postavkah zemeljskih del je potrebno še zajeti:
1. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno je vkalkulirati izdelavo poročila o opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne blazine, v kolikor je to potrebno.
2. Pred izvedbo zasipa se je obvezno posvetovati s statikom ali nadzorom zaradi večplastne, mešane sestave zasipa in morebitne souporabe izkopanega materiala.
3. Pred izvedbo izkopa je potrebno parcelo pripraviti za obdelavo: odstraniti manjše grmičevje in pokositi zelenico.
4. Obračun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obračunava v raščenem stanju. Stalne koeficiente razrahljivosti je upoštevati v E.M. posamezne postavke.
Količine za zemeljska dela so preračunane na osnovi načrta arhitekture.
Izkop se obračunava na podlagi profilov posnetih, pred pričetkom del in po končanem delu.
ZEMELJSKA DELA IZVAJATI SKLADNO Z GEOMEHANSKIMI ZAHTEVAMI!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A3.1 | Strojni površinski odriv ali odkop terena I. in II. kategorije (humusa) v celotni debelini ≤ 20 cm, s transportom na začasno deponijo gradbišča na gradbeni parceli v oddaljenost do 15 m. Humus se hrani na začasni deponiji v oddaljenosti do 100 m zaradi kasnejše uporabe pri zunanji ureditvi. | m3 | 374.8 | 0 | 0
A3.2 | Strojni široki izkop zemljine za temelje, v terenu III. in IV. kategoriji, s sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo (izkopani material se kasneje uporabo za izravnavo parcele). | m3 | 5740.94 | 0 | 0
A3.3 | Ročni odkop morebitnih instalacij v terenu III. in IV. kategorije na lokaciji objekta z odmetom na rob izkopa (količina ocenjena) | m3 | 611.574 | 0 | 0
A3.4 | Planiranje dna izkopa s točnostjo +- 2 cm z minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. Obračun po m2. | m2 | 930 | 0 | 0
A3.5 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu III. in IV. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do predpisane zbitosti; stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m2 | 930 | 0 | 0
A3.6 | Nabava, dobava in polaganje geotekstil 200g na uvaljan in utrjen planum, pred začetkom nasipavanja, vključno s potrebnimi preklopi 10% | m2 | 930 | 0 | 0
A3.7 | Nabava, dobava in vgrajevanje gramoznega materiala (kompromiran gramozni tampon po smernicah geomehanike) kot nasutje pod temelji, deb. nasutja cca. 30 cm, z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v plasteh do predpisane zbitosti. Obračun po m3 tampona v utrjenem stanju. Dela izvajati po navodilih geomehanika! | m3 | 279.095 | 0 | 0
A3.8 | Nabava, dobava in vgrajevanje gramoznega materiala kot zasip nad temelji, do nivoja terena, z utrjevanje zasipa po plasteh v debelini največ po 30 cm. Pri izvajanju zasipa paziti, da ne pride do poškodbe vertikalne hidroizolacije ali njene zaščite. | m3 | 166.0935 | 0 | 0
A3.9 | Dobava in vgrajevanje drenažnega peska, prani gramoz 20/40, za zasip ob objektu do kote zunanje ureditve, komprimacija z ročnimi komprimacijskimi sredstvi | m3 | 401.85 | 0 | 0
A3.10 | Dovoz izkopanega materiala z začasne deponije in izvedba izravnave parcele, z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v plasteh do predpisane zbitosti. Obračun po m3 tampona v utrjenem stanju. Dela izvajati po navodilih geomehanika! | m3 | 0 | 0 | 0
A3.11 | Odvoz viška izkopanega materiala na stalno deponijo, nakladanje je zajeto skupaj z izkopom. V postavki mora biti zajeto tudi plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo | m3 | 5740.94 | 0 | 0
A3.12 | Zavarovanje gradbene jame v času gradnje z zagatnicami, kjer ni možen izkop v varnem naklonu proti rušenju zemljine - vključno z izvlačenjem jeklene zagatne stene in vso demontažo spojnih elementov. (Količina ocenjena za zavarovanje na vzhodni strani gradbene jame, točne količine definirati med izvedbo, na licu mesta, po potrditvi projektanta in nadzornika) | m2 | 100 | 0 | 0
A3.13 | Črpanje vode pri izkopu in za zavarovanje gradbene jame, od 6 do 15 l/s. (Količina ocenjena, dejanske količine definirati med gradnjo, po potrditvi projektanta in nadzornika) | ura | 48 | 0 | 0
A3.14 | Geomehanski pregled in nadzor v skladu z ZGO: strokovna prisotnost geomehanika v času izvajanja izkopa, utrjevanja in pregled temeljnih tal pred izvedbo temeljev. V ceni je zajeti vse potrebne obiske geomehanika, vključno z izdelavo končnega poročila. | kpl | 1 | 0 | 0
A3.15 | Izdelava geotehničnega mnenja o sestavi tal pooblaščenega projektanta po izvedenem glavnem izkopu pritlične etaže. | kpl | 1 | 0 | 0
IZKOPI KOMUNALNI PRIKLJUČKI
A3.16 | Zakoličenje osi trase, vse komplet
| ►vodovod | m1 | 190 | 0 | 0
| ►telekomunikacije | m1 | 442 | 0 | 0
A3.17 | Rezanje asfalta
| ►vodovod | m1 | 190 | 0 | 0
| ►telekomunikacije | m1 | 442 | 0 | 0
A3.18 | Odstranitev asfalta v debelini cca do 10 cm ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
| ►vodovod | m2 | 95 | 0 | 0
| ►telekomunikacije | m2 | 221 | 0 | 0
A3.19 | Rezkanje asfalta ter predelava za nadaljno uporabo, vse komplet
| ►vodovod | m2 | 95 | 0 | 0
| ►telekomunikacije | m2 | 221 | 0 | 0
A3.20 | Strojni izkop jarkov širine 0,5 m, globine 0,8 m v terenu 3. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun po celotni dolžini kanala, vse komplet - zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo
| ►vodovod | m3 | 76 | 0 | 0
| ►telekomunikacije | m3 | 176.8 | 0 | 0
A3.21 | Odvoz izkopanega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, obračun v raščenem stanju, vse komplet
| ►vodovod | m3 | 38.95 | 0 | 0
| ►telekomunikacije | m3 | 90.61 | 0 | 0
A3.22 | Planiranje in valjanje kanala s točnostjo +/- 2 cm v projektiranem naklonu, vse komplet
| ►vodovod | m2 | 95 | 0 | 0
| ►elektrika + telekomunikacije | m2 | 221 | 0 | 0
A3.23 | Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse komplet. (Uporaba frezanega asfalta!)
| ►vodovod | m3 | 28.5 | 0 | 0
| ►telekomunikacije | m3 | 66.3 | 0 | 0
A3.24 | Zasip kanala z izkopanim materialom.
| ►vodovod | m3 | 37.05 | 0 | 0
| ►telekomunikacije | m3 | 86.19 | 0 | 0
A3.25 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 7 cm (31 573)
| ►vodovod | m2 | 95 | 0 | 0
| ►telekomunikacije | m2 | 221 | 0 | 0
A3.26 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4 v debelini 4 cm (32 291) vključno s predhodnim pobrizgom, vse komplet
| ►vodovod | m2 | 95 | 0 | 0
| ►telekomunikacije | m2 | 221 | 0 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0

## A¦Betonska d.
A/4.0 | BETONSKA DELA
Splošna določila za betonska dela :
Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je upoštevati vse pogoje, katere navaja in predpisuje Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton in Projekt betona, katerega izdela izvajalec. Armatura se izdeluje v skladu s PZI projektom gradbenih konstrukcij; pri čemer je upoštevati vse pogoje in navodila za izdelavo iz vseh načrtov. Posebej pa je treba upoštevati sledeče:
1. Opaži morajo biti čisti in v celoti pripravljeni za betoniranje (močenje). Črpni beton se ne sme vgrajevati z višine večje od 1m! Betonirati se lahko začne šele po pregledu podlage, odrov, opažev in armature. Vse vezi, stebri in preklade pod ploščami se betonirajo skupaj s ploščo! Beton se ročno vgrajuje samo v predelne stene in v primerih kadar to dovoli nadzor.
2. Armatura ne sme rjaveti, pred montažo jo je potrebno očistiti nečistoč, upoštevati je debelino zaščitne plasti betona, pritrjen mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu.
3. Pred naročilom je upoštevati navedene eurokode in oznake betona; po končanem betoniranju je vgrajen beton potrebno zaščititi in negovati v skladu s pravili stroke.
4. Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. Za vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije, ki po končani izdelavi ostanejo neometane.
5. Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih betonskih ali armiranobetonskih konstrukcij so določena po določilih DIN 18202.
6. Pred začetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena. Odprtine za instalacijske vode morajo biti nameščene na točno predvidenih lokacijah, nameščena morajo biti vsa sidra, podometna inštalacija in ostali podometni elementi.
7. Pred pričetkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt betona v skladu z veljavno zakonodajo in ga predložiti nadzoru in projektantu gradbenih konstrukcij v pregled in potrditev! Pripadajoči stroški morajo biti že vkalkulirani v ceno posamezne E.M. vgrajenega betona. Betoni so v celoti izdelani v skladu z SIST EN 206-1!
8. Pred betoniranjem in pred zapiranjem opaža mora izvajalec pridobiti vpis nadzora o pregledu armature.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A4.1 | Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C12/15, XC0, v nearmirane konstrukcije, prereza od 0.08 do 0.12 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja:
| ►podložni beton pod temeljno ploščo; deb. 10 cm | m3 | 77.55 | 0 | 0
A4.2 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC2, v armirane konstrukcije, prereza nad 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja:
| ►ab temeljna plošča | m3 | 250.04 | 0 | 0
A4.3 | Strojno fino zglajevanje ab talne plošče kot podloga končnega epoksi sloja. | m2 | 532.1 | 0 | 0
A4.4 | Dobava in izvedba epoksi premaza na vodni osnovi, npr. Murexin EP C 6500 Aqua, v prostorih garaže. | m2 | 522.45 | 0 | 0
A4.5 | Kompletna dobava materiala in izvedba EPOKSI tlaka v prostoru za ostale pline, stopnje upornosti oz. prevodnosti med 1 MΩ in 100 MΩ, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. V naslednjih slojih: | m2 | 9.65 | 0 | 0
• končni premaz - epoksidni antistatični samoliv (kot npr. Murexin ASD 130) - 0,1 cm
• predpremaz - epoksidni predpremaz - prevoden (kot npr. Murexin ASG 170)
• odvodnik elektrike - samolepilni bakren trak (kot npr. KB 20)
• predpremaz - epoksidni predpremaz (kot npr. EP GRUND 2000)
A4.6 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC1, razred vidne površine enostavna obdelava VB 2, v armirane konstrukcije, prereza od 0.04 do 0.08 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja:
| ►ab vertikalne vezi | m3 | 1.71 | 0 | 0
A4.7 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC1, razred vidne površine enostavna obdelava VB 2, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja:
| ►ab stena | m3 | 259.0764 | 0 | 0
A4.8 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC1, razred vidne površine enostavna obdelava VB 2, v armirane konstrukcije, prereza od 0.04 do 0.08 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja:
| ►ab preklade nad okni in vrati | m3 | 3.6 | 0 | 0
A4.9 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC1, v armirane konstrukcije, prereza od 0.04 do 0.08 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja:
| ►ab preklade | m3 | 17.9125 | 0 | 0
A4.10 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC1, v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja:
| ►ab etažna plošča 1. nadstropja | m3 | 156.04 | 0 | 0
A4.11 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC1, v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja:
| ►ab etažna plošča 2. nadstropja | m3 | 83.01 | 0 | 0
A4.12 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC1, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja:
| ►ab parapetni zid v 1. nadstropju | m3 | 2.964 | 0 | 0
A4.13 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC1, v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja:
| ►ab strešna plošča | m3 | 83.79 | 0 | 0
A4.14 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC1, v armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja:
| ►ab atika na ravni strehi | m3 | 8.085 | 0 | 0
A4.15 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC1, razred vidne površine enostavna obdelava VB 2, v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja:
| ►ab stopnice | m3 | 5.67 | 0 | 0
A4.16 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC1, v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja:
| ►ab betonski jašek pod temeljno ploščo in nad strešno ploščo | m3 | 6.81 | 0 | 0
A4.17 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC1, v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja:
| ►ab cokel za nasklanjanje kamnite obloge fasade | m3 | 1.585 | 0 | 0
A4.18 | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje armature ter polaganje armaturnih mrež kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve.
| do fi12 (B500) | kg | 32838.2 | 0 | 0
| nad fi12 (B500) | kg | 22749.86 | 0 | 0
| mreže | kg | 58741 | 0 | 0
A4.19 | Dobava in vgradnja tipskega elementa z vdelanimi distančnimi držali in elastomernimi ležaji za zaščito pred uradnim zvokom, za akustično ločevanje stopniščnih podestov in stopniščih sten (kot npr. Schöck Tronsole tip Z-V + V-T). Vključno z vsemi pomožnimi deli, materiali in transportom. | kom | 8 | 0 | 0
A4.20 | Dobava in vgradnja tipskega elementa dolžine 140 cm z elastomernimi ležaji za zaščito pred uradnim zvokom, za akustično ločevanje stopniščne rame in talne (kot npr. Schöck Tronsole tip B-V2-L1500-B350 (dolžine 1400 mm)). Vključno z vsemi pomožnimi deli, materiali in transportom. | kom | 2 | 0 | 0
A4.21 | Dobava in vgradnja tipskega elementa dolžine 150 cm z elastomernimi ležaji za zaščito pred uradnim zvokom, za akustično ločevanje stopniščne rame in podesta (kot npr. Schöck Tronsole tip T-V7-H200-L1400 (dolžine 1500 mm), v kombinaciji z Schöck Tronsole tip D H (2 kosa na razmiku 800 mm na trak-Schöck Tronsole tip B)). Vključno z vsemi pomožnimi deli, materiali in transportom. | kom | 2 | 0 | 0
A4.22 | Dobava in vgradnja tipskega elementa za izvedbo stikov brez zvočnih mostov med stopniščno ramo, stopniščnim podestom in stopniščno steno (kot npr. Schöck Tronsole tip L). Vključno z vsemi pomožnimi deli, materiali in transportom. | m2 | 5.7 | 0 | 0
ZUNANJA UREDITEV
A4.23 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC4, XF3, razred vidne površine enostavna obdelava VB 4, v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja. V ceno všteta končna obdelava površin: štokanje + impregnacija, in brušenje robov in vogalov 10 mm od roba iz 90° na 45°
| ►ab zunanje stopnice pri parkirišču | m3 | 2.625 | 0 | 0
A4.24 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC4, razred vidne površine enostavna obdelava VB 4, v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja.
| ►ab zid 1 (temeljna peta in konstrukcija) | m3 | 15.595 | 0 | 0
A4.25 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC4, v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja.
| ►ab zid 2 (temeljna peta in konstrukcija) | m3 | 36.0802 | 0 | 0
A4.26 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC4, v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja.
| ►ab zid 3 (temeljna peta in konstrukcija) | m3 | 4.727 | 0 | 0
A4.27 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC4, v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja.
| ►ab zid 4 (temeljna peta in konstrukcija) | m3 | 3.2083 | 0 | 0
A4.28 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC4, v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja. V ceno všteta končna obdelava površin: štokanje + impregnacija.
| ►povozna razbremenilna plošča pri uvozu v garažo | m3 | 8.4 | 0 | 0
A4.29 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC4, v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja. Enostranska armatura Q355 (mreža naj se položi v spodnjo tretjino plošče), po robovih naj se položi odprta stremena ø8 na 15 cm razmaka, vzdolžna armatura ±2ø12.
| ►plošča pod klimatom na strehi, 260 x 585 cm; d=12,0cm | m3 | 1.8252 | 0 | 0
| ►plošča pod agregatom, 320 x 120 cm; d=12,0cm | m3 | 0.4608 | 0 | 0
| ►plošča pod toplotno črpalko, 320 x 120 cm; d=12,0cm | m3 | 0.4608 | 0 | 0
A4.30 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betonskega temelja kandelabra - integrirane svetilke, dim. Fi80 in višine 1,0 m z vsemi pomožnimi deli, materiali in transportom do mesta vgrajevanja. Izvedba bo detajlu in navodilih proizvajalca/dobavitelja kandelabrov! | kom | 12 | 0 | 0
A4.31 | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje armature ter polaganje armaturnih mrež kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve.
| do fi12 (B500) | kg | 2394.35 | 0 | 0
| nad fi12 (B500) | kg | 427 | 0 | 0
| mreže | kg | 2671.94 | 0 | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0

## A¦Opaž-tesarska d.
A/5.0 | TESARSKA DELA - OPAŽ
Splošna določila za tesarska dela :
Pri izvajanju tesarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaževanje in zlaganje lesa in opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov upoštevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona. Hkrati je potrebno upoštevati tudi sledeče:
1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
2. Amortizacijsko stopnjo opažev in odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje na objektu oziroma posamezne faze pri gradnji tudi takrat, kadar je v posamezni postavki amortizacija določena.
3. Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.
4. Opaži morajo biti izdelani po merah iz projekta ali posameznih načrtov z vsemi potrebnimi podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in vzdržijo vse obtežbe; površine morajo biti čiste in ravne; Vidni opaž se smatra v primeru ko konstrukcija po razopaževanju ostane neometana.
5. V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opažev obvezno zajeti potrebno opaževanje, razopaževanje, čiščenje in mazanje opažev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z vsemi transporti in pomožnimi deli.
6. Izvajalec mora pred začetkom izvedbe opaža izdelati načrt opaža (statični izračun in izkaz), za katerega mora pridobiti potrditev s strani nadzora.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A5.1 | Izdelava opaža za podložni beton višine 10 cm, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih | m1 | 112.5 | 0 | 0
A5.2 | Izdelava opaža roba ab talne plošče, višine 35 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m1 | 120.84 | 0 | 0
A5.3 | Izdelava opaža ab vertikalnih vezi, višine do 3,50 m, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih | m2 | 23.94 | 0 | 0
A5.4 | Izdelava opaža ab stena, višine do 3,50 m, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih | m2 | 2531.9473 | 0 | 0
A5.5 | Izdelava opaža ab pravokotnih preklad nad okni in vrati s skoblanimi deskami in opažnimi elementi, višina podpiranja do 3,50 m, skupaj s potrebnim podpiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih | m2 | 143.55 | 0 | 0
A5.6 | Izdelava opaža ab pravokotnih preklad s skoblanimi deskami in opažnimi elementi, višina podpiranja do 3,50 m, skupaj s potrebnim podpiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih | m2 | 211.0725 | 0 | 0
A5.7 | Izdelava opaža ravne ab etažne plošče 1. nadstropja, z opažnimi ploščami s podporami do višine 3,50 m, vključno z opažem roba plošče h=20 cm, z vsemi deli z vertikalnimi in horizontalnimi prenosi, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje | m2 | 738.568 | 0 | 0
A5.8 | Izdelava opaža ravne ab etažne plošče 2. nadstropja, z opažnimi ploščami s podporami do višine 3,50 m, vključno z opažem roba plošče h=18 cm, z vsemi deli z vertikalnimi in horizontalnimi prenosi, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje | m2 | 486.2352 | 0 | 0
A5.9 | Izdelava opaža ab parapetnega zidu na balkonu, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih | m2 | 42.672 | 0 | 0
A5.10 | Izdelava opaža ravne ab strešne plošče. nadstropja, z opažnimi ploščami s podporami do višine 3,50 m, vključno z opažem roba plošče h=18 cm, z vsemi deli z vertikalnimi in horizontalnimi prenosi, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje | m2 | 486.2352 | 0 | 0
A5.11 | Izdelava opaža ab atika na ravni strehi, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih | m2 | 107.95 | 0 | 0
A5.12 | Izdelava opaža ab stopnic; opaž rame, podesti, čelnih in stranskih stranic, z vsemi deli z vertikalnimi in horizontalnimi prenosi, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje | m2 | 59.96 | 0 | 0
A5.13 | Izdelava opaža ab cokla za naslanjanje kmanite obloge fasade, z vsemi deli z vertikalnimi in horizontalnimi prenosi, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje | m2 | 17.118 | 0 | 0
A5.14 | Dobava, montaža in demontaža opaža za GRP jaške skozi temeljno ploščo, z enkratno uporabo lesa. Odprtine velikosti do 1,50 m2/kom. Količina ocenjena! | kos | 7 | 0 | 0
A5.15 | Dobava, montaža in demontaža opaža prehodov za razne cevi skozi temeljno ploščo, z enkratno uporabo lesa. Odprtine velikosti do 0,25 m2/kom. Količina ocenjena! | kos | 11 | 0 | 0
A5.16 | Dobava, montaža in demontaža opaža prehodov za razne cevi skozi betonske konstrukcije, z enkratno uporabo lesa. Odprtine velikosti do 0,25 m2/kom. Količina ocenjena! | kos | 20 | 0 | 0
A5.17 | Lahki premični odri na železnih stolicah, višine do 2,00 m, odri za pomoč pri izvajanju obrtniških in inštalaterskih del. Opomba: količina je ocenjena in velja za celoten čas gradnje! | m2 | 20 | 0 | 0
A5.18 | Kompletna dobava cevi in postavitev ter kasnejša demontaža fasadnega odra iz H ali cevnih elementov, višine do 10.00 m za izvedbo fasade brez zaščitne ponjave z vsemi potrebnimi vertikalnimi in horizontalnimi prehodi na posamezne delovne platoje, varnostnimi ograjami in potrebnimi sidri, pod oder se položi folija ali filc, da se lepilo ali zaključni sloj ne prime na asfalt oz. finalni zunanji tlak, v ceno zajeti tudi končno čiščenje, postavitev vseh začasnih prehodov in morebitnih lovilnih odrov v kolikor je potrebno. | m2 | 849.42 | 0 | 0
A5.19 | Doplačilo za napenjanje zaščitne ponjave po fasadnem odru: ponjava služi varnostnemu namenu za protiprašno zaščito, preprečuje padanje predmetov in omogoča nemoten potek dela izvajalcem; izdela se jo na zahtevo nadzora ali investitorja! | m2 | 849.42 | 0 | 0
ZUNANJA UREDITEV
A5.20 | Izdelava opaža roba ab temelja ZID 1, višine 60 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po končanih delih. | m1 | 10.7 | 0 | 0
A5.21 | Izdelava opaža ab podpornega zidu ZID 1, višine do 3,50 m, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. | m2 | 38.08 | 0 | 0
A5.22 | Izdelava opaža roba ab temelja ZID 2, višine 25 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po končanih delih. | m1 | 44.34 | 0 | 0
A5.23 | Izdelava opaža ab podpornega zidu ZID 2, višine do 3,50 m, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. | m2 | 179.5116 | 0 | 0
A5.24 | Izdelava opaža roba ab temelja ZID 3, višine 25 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih | m1 | 15.14 | 0 | 0
A5.25 | Izdelava opaža ab podpornega zidu ZID 3, višine do 3,50 m, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih | m2 | 25.049 | 0 | 0
A5.26 | Izdelava opaža roba ab temelja ZID 4, višine 25 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih. | m1 | 14.22 | 0 | 0
A5.27 | Izdelava opaža ab podpornega zidu ZID 3, višine do 3,50 m, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. | m2 | 15.624 | 0 | 0
A5.28 | Izdelava opaža roba ab temelja POVOZNE PLOŠČE ob vhodu v garažo, višine 20 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po konačnih delih. | m1 | 26 | 0 | 0
A5.29 | Izdelava opaža ab stopnic iz parkirišča, višine do 3,50 m, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. | m2 | 5.6 | 0 | 0
A5.30 | Izdelava opaža roba ab temelja PLOŠČE pod klimatom na strehi, višine 12 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po končanih delih. | m1 | 15.6 | 0 | 0
A5.31 | Izdelava opaža roba ab temelja PLOŠČE pod agregatom, višine 12 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po končanih delih. | m1 | 7.68 | 0 | 0
A5.32 | Izdelava opaža roba ab temelja PLOŠČE pod toplotno črpalko, višine 12 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po končanih delih. | m1 | 7.68 | 0 | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0

## A¦Zidarska d.
A/6.0 | ZIDARSKA DELA
Splošna določila za zidarska dela :
Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.
Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in slstandardov.
Kvaliteta malt za zidarska dela mora ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
V ceno vsake postavke so vključeni vsi stroški premičnih odrov.
Zidanje z opeko :
Splošni pogoji:
Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke.Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme
biti v debelejšem sloju kot 15 mm. Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, odvečna malta iz stikov se mora odst-
raniti, dokler je še sveža; Kvaliteta opeke in malte mora ustrezati zahtevam splošnih določil in opisu standardov za zidarska del.
Izolacije :
Splošni pogoji :
- vse izolacije morajo ustrezati splošnim določilom veljavnih tehničnih predpisov, drugih normativov in obveznih standardov
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A6.1 | Izravanava površine podložnega betona s cementno rahlo podaljšano malto 1:3 skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti: priprava površine za nanos horizontalne hidroizolacije | m2 | 1534 | 0 | 0
A6.2 | Izravanava površine zidov po obodu objekta s predhodno pripravo podlage, izdelava cementnega redkega obrizga in finega ometa s cementno rahlo podaljšano malto 1:3 skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti: priprava površine za nanos vertikalne hidroizolacije | m2 | 552.931 | 0 | 0
A6.3 | Kompletna izvedba horizontalne hidroizolacije temeljnih tal z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. V ceno vključena izdelava zaokrožnic na stikih vertikalne in horizontalne hidroizolacije. Dela izvesti po navodilih proizvajalca. H.I. v sestavi: | m2 | 714.4 | 0 | 0
► | Nanos hladnega bitumenskega premaza (npr. IBITOL) na suho in brezprašno površino AB konstrukcije, poraba 0,3 l/m2, sušenje premaza 24 ur.
► | Vgradnja hidroizolacije proti talni vlagi po celotni horizontalni površini, bitumenski trakovi iz oksidiranega bitumna, v skladu s SIST EN 13969 - TIP A in SIST 1031 (npr. IZOELAST P4 plus), delno-točkovno privarjen na podlago, izdelava 10 cm preklopov v prečni in 15 cm v vzdolžni smeri.
A6.4 | Kompletna izvedba horizontalne hidroizolacije strehe in zunanjih pohodnih tlakovanih površinz vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. V ceno vključena izdelava zaokrožnic na stikih vertikalne in horizontalne hidroizolacije. Dela izvesti po navodilih proizvajalca. H.I. v sestavi: | m2 | 819.6 | 0 | 0
► | Nanos hladnega bitumenskega premaza (npr. IBITOL) na suho in brezprašno površino AB konstrukcije, poraba 0,3 l/m2, sušenje premaza 24 ur.
► | Vgradnja hidroizolacije proti talni vlagi po celotni horizontalni površini, bitumenski trakovi iz oksidiranega bitumna, v skladu s SIST EN 13969 - TIP A in SIST 1031 (npr. BITALBIT AL V4), delno-točkovno privarjen na podlago, izdelava 10 cm preklopov v prečni in 15 cm v vzdolžni smeri.
A6.5 | Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. V ceno vključena izdelava zaokrožnic na stikih vertikalne in horizontalne hidroizolacije. Dela izvesti po navodilih proizvajalca. H.I. v sestavi: | m2 | 552.931 | 0 | 0
► | Nanos hladnega bitumenskega premaza (npr. IBITOL HS) na suho in brezprašno površino AB konstrukcije, poraba 0,3 l/m2, sušenje premaza 24 ur.
► | Izdelava vertikalne hidroizolacije. Bitumenski trakovi iz oksidiranega bitumna, v skladu s SIST EN 13969 - TIP A in SIST 1031 (npr. IZOELAST P4 plus), popolno privariti s podlago. Trak odmerimo na začetek preklopa v horizontali (10 cm). Pričetek varjenja pa začnemo s spodnje strani stene - od zgornjega konca kotne letve proti vrhu stene. Izdelava 10 cm preklopov v prečni in 15 cm v vzdolžni smeri. S končanjem vertikalne hidroizolacije dokončamo še spoj hidroizolacije: stena-tla, preklop najmanj 10 cm (na EPS kotno letev traku ne varimo). Sloj se izvede 2 krat!
A6.6 | Kompletna izvedba hidroizolacije na stiku plošče z steno. Nabava, in montaža bitumenskih varilnih trakov s posipom škrlja, npr. Izoelast Reflex P4, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Sloj se izvede po obodu celotnega objekta. V ceno vključena izdelava zaokrožnic na stikih vertikalne in horizontalne hidroizolacije. Vgradnja pred betoniranjem temeljne plošče. | m2 | 52.8 | 0 | 0
A6.7 | Nabava, dobava in vgradnja toplotne izolacije deb. 10 cm, npr. Fibran XPS300L., kot zaščita vertikalne hidroizolacije vkopanega dela objekta, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 464.981 | 0 | 0
A6.8 | Nabava, dobava in vgradnja dodatne toplotne izolacije deb. 8 cm, npr. vodoodbojna fasadna plošča FRAGMAT NEO COKEL., kot dodatek 10 cm izolacije zaščite vertikalne hidroizolacije, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 20.7 | 0 | 0
A6.9 | Nabava, dobava in vgradnja čepaste folije (npr. Tefond), kot zaščita vertikalne hidroizolacije, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 464.981 | 0 | 0
A6.10 | Nabava, dobava in vgradnja toplotne izolacije deb. 10 cm, npr. Fibran XPS500L., kot zaščita horizontalne hidroizolacije med podložnim betonom in temeljno ploščo z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 714.2 | 0 | 0
A6.11 | Nabava, dobava in vgradnja EPS KOTNE LETVE 5x5 cm za blažitev ostrega kota na področju prehoda hidroizolacije: tla-stena (preprečevanje ostrega pregiba varilnega traku in posledičnega trganja trakov zaradi zemeljskih posedkov). | m1 | 392 | 0 | 0
A6.12 | Nabava, dobava in zidanje opečnih nosilnih zidov debeline 25 cm, z uporabo porozirane opeke - opečni votlak-GO TERM 25 PU in podaljšane malte 1:2:6. V ceno je vključeno vso delo in material pomožnih sredstev, pomožni material, lepljenje opeke, rezanje opeke za zidarsko vez, končna obdelava vertikalnih špalet odprtine, kakor tudi glajenje površin okenskih parapetov. Izvedba natančno po navodilih proizvajalca, vključno z V in H transporti ter potrebnimi delovnimi odri | m3 | 18.1387 | 0 | 0
A6.13 | Nabava, dobava in zidanje opečnih nosilnih zidov debeline 20 cm, z uporabo porozirane opeke - opečni votlak-GO TERM 25 PU in podaljšane malte 1:2:6. V ceno je vključeno vso delo in material pomožnih sredstev, pomožni material, lepljenje opeke, rezanje opeke za zidarsko vez, končna obdelava vertikalnih špalet odprtine, kakor tudi glajenje površin okenskih parapetov. Izvedba natančno po navodilih proizvajalca, vključno z V in H transporti ter potrebnimi delovnimi odri | m3 | 11.076 | 0 | 0
A6.14 | Kompletna izvedba grobega in finega ometa notranjih sten; grobi omet se izvede s podaljšano cementno malto 1:3:9 s predhodnim obrizgom, fini apneni omet 1:3, armirano z armaturno mrežico 145 g/m2, z vsemi potrebnimi odri in transporti ter z vsemi potrebnimi pomožnimi deli. Omet sten višine do 3,00 m | m2 | 127.9348 | 0 | 0
A6.15 | Kompletna izvedba notranje obdelave AB stene (brušenje stikov opaža); priprava betonske podlage za izvedbo zaključnih slikopleskarskih del | m2 | 1387.046 | 0 | 0
A6.16 | Kompletna izvedba notranje obdelave AB stropa (brušenje stikov opaža); priprava betonske podlage za izvedbo zaključnih slikopleskarskih del | m2 | 1478.8 | 0 | 0
A6.17 | Kompletna izvedba notranje obdelave AB preklad (brušenje stikov opaža); priprava betonske podlage za izvedbo zaključnih slikopleskarskih del | m2 | 236.775 | 0 | 0
A6.18 | Kompletna dobava in vgradnja toplotne izolacije (npr. FRAGMAT EPS 100) deb. 5 cm, kot dilatacije, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 3.2 | 0 | 0
A6.19 | Kompletna dobava in vgradnja drenažnega in ločilnega sloja - geokompozitni tepih, npr. TenCate Polyfelt Megadrain pod ploščo pod glavnim klimatom na strehi, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 7.8 | 0 | 0
A6.20 | Nabava, dobava in vgradnja toplotne izolacije deb. 10 cm, npr. Fibran XPS500L., kot zaščita horizontalne hidroizolacije pod podpornimi zidovi na južni strani objekta nad AB ploščo pritličja, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 18.3 | 0 | 0
A6.21 | Nabava, dobava in zidanja podnožja instalacijske kape jaška iz porobetonskih zidakov debeline 15 cm, okvirnih zunanjih dimenzij 150 x 150 cm, do višine 85 cm, v obliki pravokotnika. Obzidava poteka 15 cm navzven posameznega preboja strešne plošče. Velikost posameznega podnožja se prilagodi na vsak preboj. V ceno je vključeno vso delo in material pomožnih sredstev, pomožni material, lepljenje zidakov in rezanje zidakov. Izvedba natančno po navodilih proizvajalca, vključno z V in H transporti ter potrebnimi delovnimi odri | m3 | 11.475 | 0 | 0
A6.22 | Nabava, dobava in vgradnja toplotne izolacije deb. 2 cm, npr. Fibran XPS300L., kot zaključek notranjih okenskih špalet. Izvedba naj vključuje še preplastitev s fasadnim lepilom in mrežico, ter alu vogalnimi ojačitvenimi trakovi, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 72.25 | 0 | 0
A6.23 | Nabava, dobava in vgradnja toplotne izolacije deb. 5 cm, npr. Fibran XPS300L., kot obloka ab cokla, na katerega se naslanja kamnit sloj fasade. Izvedba naj vključuje še preplastitev s fasadnim lepilom in mrežico, ter alu vogalnimi ojačitvenimi trakovi, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 7.608 | 0 | 0
A6.24 | Nabava, dobava in vgradnja toplotne izolacije deb. 3 cm, npr. Fibran XPS300L., kot obloka ab cokla, na katerega se naslanja kamnit sloj fasade. Izvedba naj vključuje še preplastitev s fasadnim lepilom in mrežico, ter alu vogalnimi ojačitvenimi trakovi, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 9.51 | 0 | 0
A6.25 | Nabava, dobava in vgradnja toplotne izolacije deb. 3 cm, npr. Fibran XPS300L., kot obloka škatle zunanjega senčila iz notranje in zunanje strani. Izvedba naj vključuje še preplastitev s fasadnim lepilom in mrežico, ter alu vogalnimi ojačitvenimi trakovi, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 13.72 | 0 | 0
A6.26 | Nabava, dobava in vgradnja toplotne izolacije deb. 10 cm, kamenta volna Knauf Insulation FKD-S Thermal, kot obloka jaškov z notranje strani in med cevmi, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. (Količina je ocenjena!) | m2 | 140 | 0 | 0
A6.27 | Dolbljenje kanalov v opečnih stenah za vgraditev raznih ventilacijskih cevi. Količina ocenjena | m1 | 20 | 0 | 0
A6.28 | Zidarska obdelava opečnih sten po prehodno izdolbljenih kanalih instalacijskih razvodov, špric in groba zidarska obdelava izdolbljenih kanalov v stenah. Količina cenjena! | m1 | 20 | 0 | 0
A6.29 | Vzidave in zidarske obdelave elektro omaric, razdelilcev, hidrantnih omar, vodomerov, regulacijskih in tehnoloških naprav do velikosti 1,00 m2. Količina ocenjena! | kos | 2 | 0 | 0
A6.30 | Sprotno čiščenje gradbišča med izvajanjem vseh del ter zaključno čiščenje, kompletno z odstranitvijo odpadkov iz objekta ter transportom iz delovišča v stalni depo. Obračun po 1x tlorisni površini objekta. | m2 | 1657.4 | 0 | 0
A6.31 | Izvedba gradbenih prebojev za potrebe strojnih inštalacij in strojne opreme (skladno s projektom tehničnih plinov). | kpl | 1 | 0 | 0
A6.32 | Izvedba gradbenih prebojev skozi AB in opečne nosilne konstrukcije do debeline 25 cm za potrebe strojnih inštalacij in strojne opreme (skladno s projektom strojnih instalacij).
/1. | stene
| ► 20 x 20 cm | kom | 8 | 0 | 0
| ► 30 x 30 cm | kom | 8 | 0 | 0
| ► fi 150 | kom | 24 | 0 | 0
/2. | plošče
| ► fi 150 | kom | 60 | 0 | 0
A6.33 | Finalna gradbena obdelava po inštalacijskem posegu (Tehnični plini). | kpl | 1 | 0 | 0
A6.34 | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter razna nepredvidena in dodatna dela. Obračun izvršiti na podlagi efektivnih ur po predhodnem vpisu nadzornega organa v gradbeni dnevnik, ocena števila ur
/1. | ► NK – delavec | ur | 200 | 0 | 0
/2. | ► KV – delavec | ur | 200 | 0 | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0

## A¦Fasada
A/7.0 | FASADERSKA DELA
Splošna določila za fasaderska dela :
OPOMBA: Za dopustna odstopanja za pravokotnost in površinsko ravnost fasade veljajo določila po DIN 18202. V ceni upoštevati vse zaključke na obodnih zidovih in stikih različnih materialov ter vse potrebne kotnike, odkapne robove, bandaže in dodatne ojačitve pri odprtinah.
1. Izvajalec pred pričetkom del preveri ravnost površine in njeno tolerančno območje, stanje površine (vlažnost, čistost, homogenost podlage, mastni madeži…) ter napake pred pričetkom del odpraviti.
2. Izolacija fasade mora ustrezati sledečim parametrom in standardom: SIST EN 12667 (toplotna prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087 (vodovpojnost), SIT EN 12086 (difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (tališče). Pred pričetkom mora izvajalec uskladiti detajle pritrjevanja odkapnih obrob in razne preboje na fasadi.
3. Izvajalec morapredložiti navodila dobavitelja fasadnega sistema za izvedbo fasade in pridobiti potrditev s strani vodje projektiranja, nadzora in naročnika.
4. Vsi sistemski elementi fasade morajo biti vključeni v enoto cene fasade (odkapni profili, vogalni in priključni profili, ipd.)
5. V ceni postavke morajo biti zajeti tudi izdelava vzorcev, vzorčna izvedba in pridobitev potrditve s strani vodje projektiranja, nadzora in naročnika.
OBVEZNO JE POTREBNO KONTROLIRATI SESTAVE PO POSAMEZNIH POSTAVKAH V "SESTAVAH KONSTRUKCIJ", KI SO MERODAJNE ZA IZDELAVO PONUDBE!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A7.1 | Kompletna dobava in vgradnja toplotne izolacije npr. Fragmat EPS 150 Thermal deb. 25 cm, kot izolacija spodne strešne plošče balkona v 2. nadstropju, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. V ceno vključena dobava, prevoz in montaža izvedba zaključnega sloja v sestavi: | m2 | 65.75 | 0 | 0
►dvodelna plastična razcepna sidra
►osnovni omet - spodnji in zgornji sloj
►armaturna mrežica
►osnovni premaz, npr. akril emulzija
►zaključni sloj / dekorativni omet (v barvi po izboru projektanta)
A7.2 | Kompletna dobava in vgradnja toplotne izolacije npr. Fragmat EPS 150 Thermal deb. 15 cm, kot izolacija spodne strešne plošče balkona v 1. nadstropju, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. V ceno vključena dobava, prevoz in montaža izvedba zaključnega sloja v sestavi: | m2 | 18.5 | 0 | 0
►dvodelna plastična razcepna sidra
►osnovni omet - spodnji in zgornji sloj
►armaturna mrežica
►osnovni premaz, npr. akril emulzija
►zaključni sloj / dekorativni omet (v barvi po izboru projektanta)
A7.3 | Kompletna dobava in vgradnja toplotne izolacije iz mineralne volne - kamenta volna Knauf Insulation FKD-S Thermal deb. 10 cm, kot notranja izolacija v garaži, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. V ceno vključena dobava, prevoz in montaža izvedba zaključnega sloja v sestavi: | m2 | 146.905 | 0 | 0
►dvodelna plastična razcepna sidra
►osnovni omet - spodnji in zgornji sloj
►armaturna mrežica
►osnovni premaz, npr. akril emulzija
►zaključni sloj / dekorativni omet (v barvi po izboru projektanta)
A7.4 | Kompletna dobava in vgradnja toplotne izolacije iz mineralne volne - kamenta volna Knauf Insulation FKD-S Thermal deb. 10 cm, kot notranja izolacija v garaži na stikih sten, ki ne mejijo na notranje prostore, z etažno ploščo, v višini 1,0 m od stropa, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. V ceno vključena dobava, prevoz in montaža izvedba zaključnega sloja v sestavi: | m2 | 145.85 | 0 | 0
►dvodelna plastična razcepna sidra
►osnovni omet - spodnji in zgornji sloj
►armaturna mrežica
►osnovni premaz, npr. akril emulzija
►zaključni sloj / dekorativni omet (v barvi po izboru projektanta)
A7.5 | Kompletna dobava in vgradnja toplotne izolacije iz mineralne volne - kamenta volna Knauf Insulation FKD-S Thermal deb. 10 cm, kot notranja izolacija stropa v garaži , z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. V ceno vključena dobava, prevoz in montaža izvedba zaključnega sloja v sestavi: | m2 | 518.75 | 0 | 0
►dvodelna plastična razcepna sidra
►osnovni omet - spodnji in zgornji sloj
►armaturna mrežica
►osnovni premaz, npr. akril emulzija
►zaključni sloj / dekorativni omet (v barvi po izboru projektanta)
A7.6 | Kompletna dobava in vgradnja toplotne izolacije iz mineralne volne - kamenta volna Knauf Insulation FKD-S Thermal deb. 5 cm, kot obloga preklad v garaži, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. V ceno vključena dobava, prevoz in montaža izvedba zaključnega sloja v sestavi: | m2 | 71.2125 | 0 | 0
►dvodelna plastična razcepna sidra
►osnovni omet - spodnji in zgornji sloj
►armaturna mrežica
►osnovni premaz, npr. akril emulzija
►zaključni sloj / dekorativni omet (v barvi po izboru projektanta)
A7.7 | Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekta - Z1 ZUNANJA STENA, vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. V ceni upoštevati ojačitve vogalnih in špaletnih robov, vgradnja dilatacijskih profilov, dodatno diagonalno armiranje vogalov v fasadnih odprtinah | m2 | 122.5 | 0 | 0
Opomba: fasadni oder zajeto pri tesarskih delih
Sestava fasadne obloge:
• končni sloj - lepilo z mrežico+emulzija+silikatni fasadni nanos RAL 7044
• toplotna izolacija - FRAGMAT NEO SUPER F - 18,0 cm
• nosilna konstrukcija - AB stena - 20,0 cm (zajeto v betonskih delih!)
• notranji zaključni sloj - brušenje stikov + emulzija + kitanje Jubolin + pleskanje (zajeto v zidarskih in slikopleskarskih delih!)
A7.8 | Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekta - Z2 ZUNANJA STENA (pas okoli objekta h=0,93 m), vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. V ceni upoštevati ojačitve vogalnih in špaletnih robov, vgradnja dilatacijskih profilov, dodatno diagonalno armiranje vogalov v fasadnih odprtinah | m2 | 161.6 | 0 | 0
Opomba: fasadni oder zajeto pri tesarskih delih
Sestava fasadne obloge:
• končni sloj - lepilo z mrežico+emulzija+silikoniran samočistilni tankoslojni zaključni sloj Weberpas SiLSi (q3 tech) RAL 9016
• toplotna izolacija - FRAGMAT NEO SUPER F-P 031 - 18,0 cm
• nosilna konstrukcija - AB stena - 20,0 cm (zajeto v betonskih delih!)
• notranji zaključni sloj - brušenje stikov + emulzija + kitanje Jubolin + pleskanje (zajeto v zidarskih in slikopleskarskih delih!)
A7.9 | Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekta - Z3 ZUNANJA STENA (fasadni cokel h=0,50 m), vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. V ceni upoštevati ojačitve vogalnih in špaletnih robov, vgradnja dilatacijskih profilov, dodatno diagonalno armiranje vogalov v fasadnih odprtinah | m2 | 21.9 | 0 | 0
Opomba: fasadni oder zajeto pri tesarskih delih
Sestava fasadne obloge:
• končni sloj - lepilo z mrežico+emulzija+silikoniran samočistilni tankoslojni zaključni sloj Weberpas SiLSi (q3 tech) RAL 7044
• toplotna izolacija - vodoodbojna fasadna plošča FRAGMAT NEO COKEL - 18,0 cm
• nosilna konstrukcija - AB stena - 20,0 cm (zajeto v betonskih delih!)
• notranji zaključni sloj - brušenje stikov + emulzija + kitanje Jubolin + pleskanje (zajeto v zidarskih in slikopleskarskih delih!)
A7.10 | Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekta - Z3 ZUNANJA STENA (pas okoli objekta fasadni cokel h=0,50 m), vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. V ceni upoštevati ojačitve vogalnih in špaletnih robov, vgradnja dilatacijskih profilov, dodatno diagonalno armiranje vogalov v fasadnih odprtinah | m2 | 10 | 0 | 0
Opomba: fasadni oder zajeto pri tesarskih delih
Sestava fasadne obloge:
• končni sloj - lepilo z mrežico+emulzija+silikoniran samočistilni tankoslojni zaključni sloj Weberpas SiLSi (q3 tech) RAL 9016
• toplotna izolacija - vodoodbojna fasadna plošča FRAGMAT NEO COKEL - 18,0 cm
• nosilna konstrukcija - AB stena - 20,0 cm (zajeto v betonskih delih!)
• notranji zaključni sloj - brušenje stikov + emulzija + kitanje Jubolin + pleskanje (zajeto v zidarskih in slikopleskarskih delih!)
A7.11 | Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekta - Z4 ZUNANJA STENA (negorljiva - mineralna volna), vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. V ceni upoštevati ojačitve vogalnih in špaletnih robov, vgradnja dilatacijskih profilov, dodatno diagonalno armiranje vogalov v fasadnih odprtinah | m2 | 46.3 | 0 | 0
Opomba: fasadni oder zajeto pri tesarskih delih
Sestava fasadne obloge:
• končni sloj - lepilo z mrežico+emulzija+silikatni fasadni nanos RAL 7044
• toplotna izolacija - mineralna volna URSA GOLD SF 32 h/Vk - 18,0 cm
• nosilna konstrukcija - AB stena - 20,0 cm (zajeto v betonskih delih!)
• notranji zaključni sloj - brušenje stikov + emulzija + kitanje Jubolin + pleskanje (zajeto v zidarskih in slikopleskarskih delih!)
A7.12 | Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekta - Z2 ZUNANJA STENA (pas okoli objekta h=0,93 m, negorlija - mineralna volna), vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. V ceni upoštevati ojačitve vogalnih in špaletnih robov, vgradnja dilatacijskih profilov, dodatno diagonalno armiranje vogalov v fasadnih odprtinah | m2 | 28.3 | 0 | 0
Opomba: fasadni oder zajeto pri tesarskih delih
Sestava fasadne obloge:
• končni sloj - lepilo z mrežico+emulzija+silikoniran samočistilni tankoslojni zaključni sloj Weberpas SiLSi (q3 tech) RAL 9016
• toplotna izolacija - mineralna volna URSA GOLD SF 32 h/Vk - 18,0 cm
• nosilna konstrukcija - AB stena - 20,0 cm (zajeto v betonskih delih!)
• notranji zaključni sloj - brušenje stikov + emulzija + kitanje Jubolin + pleskanje (zajeto v zidarskih in slikopleskarskih delih!)
A7.13 | Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekta - Z6 ZUNANJA STENA (fasada iz kamna), vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. V ceni upoštevati ojačitve vogalnih in špaletnih robov, vgradnja dilatacijskih profilov, dodatno diagonalno armiranje vogalov v fasadnih odprtinah | m2 | 172.5 | 0 | 0
Opomba: fasadni oder zajeto pri tesarskih delih
Sestava fasadne obloge:
• končni sloj - masivna kamnita obloga iz peščenjaka + impregnacija MAPEI ANTIPLUVIOL - 7,0 - 9,0 cm
• AB nosilno-vezni sloj obloge - AB beton + sidra (1 sidro na 2 m2) + mreža Q139 - 6,0 - 8,0 cm
• toplotna izolacija - NEO SUPER F - 15,5 cm
• nosilna konstrukcija - AB stena - 20,0 cm (zajeto v betonskih delih!)
• notranji zaključni sloj - brušenje stikov + emulzija + kitanje Jubolin + pleskanje (zajeto v zidarskih in slikopleskarskih delih!)
| SKUPAJ FASADERSKA DELA |  |  |  | 0

## A¦Kanalizacija
A/8.0 | KANALIZACIJA
Splošna določila za kanalizacijo:
1. Kanalizacija se mora izvajati po splošnih določilih začasnih tehničnih predpisov v skladu z obveznimi standardi. Materiali in izdelki za ta dela morajo ustrezati določilom obveznih standardov.
2. Pri ceni je upoštevati izdelavo posnetka kanalizacije; snemanje profilov, vertikalnih in horizontalnih lomov in izdelavo tehničnega posnetka kanalizacije.
3. Kanalizacija mora biti pod voznimi površinami obvezno polno obbetonirana.
4. Vsi vertikalni in horizontalni prehodi skozi posamezne konstrukcije zidov in plošč morajo biti izvedeni na način, ki preprečuje deformacijo kanalizacijskih cevi, stiki morajo biti dilatirani in izvedeni vodotesno.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A8.1 | Kompletna izvedba zakoličba osi kanalizacije (horizontalno) | m1 | 230 | 0 | 0
A8.2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov z uporabo merilnega instrumenta, za kanalizacijo | kos | 22 | 0 | 0
A8.3 | Strojni odkop zemljine za cevi, jaške, rezervoar, z odmet zemljine na rob; vključno s kasnejšim zasipom. Opomba: del izkop za cevi zajeto pri zemeljskih delih | m3 | 171.3918 | 0 | 0
A8.4 | Ročno planiranje dna jarka v širini 60 cm, s točnostjo +- 2 cm | m2 | 230 | 0 | 0
A8.5 | Dobava in polaganje PVC cevi za kanalizacijo na betonsko posteljico, vključno s fazonskimi kosi, s tesnjenem stikov, vključno s prenosi do mesta vgradnje, polaganje, vgrajevanje in tesnjenje po navodilih proizvajalca. V ceni upoštevati izdelavo betonske posteljice in obbetoniranje cevi
Fekalna kanalizacija
/1. | PVC ø50 | m1 | 81.53 | 0 | 0
/2. | PVC ø110 | m1 | 97.86 | 0 | 0
A8.6 | Dobava in polaganje PVC cevi za kanalizacijo na betonsko posteljico, vključno s fazonskimi kosi, s tesnjenem stikov, vključno s prenosi do mesta vgradnje, polaganje, vgrajevanje in tesnjenje po navodilih proizvajalca. V ceni upoštevati izdelavo betonske posteljice in obbetoniranje cevi
Fekalna kanalizacija
/1. | PVC ø50 | m1 | 6.21 | 0 | 0
/2. | PVC ø110 | m1 | 25.26 | 0 | 0
/3. | PVC ø125 | m1 | 53.56 | 0 | 0
/4. | PVC ø150 | m1 | 9.57 | 0 | 0
Meteorna kanalizacija
/4. | PVC ø110 | m1 | 30 | 0 | 0
/4. | PVC ø160 | m1 | 28.74 | 0 | 0
/4. | PVC ø300 | m1 | 82.43 | 0 | 0
A8.7 | Dobava in vgradnja betonskega jašeka, za meteorno kanalizacijo, z inox pokrovom, za vgradnjo enakega končnega sloja, kot v okolici jaška, vključno z izdelavo in obdelavo priključkov ter dna in mulde
/1. | ø40 | kom | 1 | 0 | 0
/2. | ø60 | kom | 1 | 0 | 0
A8.8 | Dobava in vgradnja betonskega jašeka, za meteorno kanalizacijo, s povoznim pokrovom, vključno z izdelavo in obdelavo priključkov ter dna in mulde
/1. | ø60 | kom | 2 | 0 | 0
/2. | ø80 | kom | 3 | 0 | 0
/3. | ø100 | kom | 4 | 0 | 0
/4. | ø120 | kom | 3 | 0 | 0
A8.9 | Dobava in vgradnja revizijski jašek GRP, za fekalno kanalizacijo, protismradni povozni pokrov, vključno z izdelavo in obdelavo priključkov ter dna in mulde
/1. | ø60 | kom | 4 | 0 | 0
/2. | ø80 | kom | 2 | 0 | 0
/3. | ø100 | kom | 1 | 0 | 0
A8.10 | Kompletna nabava, dobava in vgradnja zbiralnika za vodo volumna 16.000 l, izdelan v skladu s standardom EN 12566, narejen iz polietilena po tehnologiji rotacijskega litja, višine 2,6 m, z dvema revizijskima odprtinama DN/ID 625, na dnu narejenim odtočnim kanalom in možnostjo osmih mest za priključitev. V ceno vključena dela in materiali za izvedbo priključkov vtoka in iztoka. (Kot na primer: Aplast tip AQUAstay 16.000 l). V primeru visoke podtalnice, zbiralnik fikstirati po naovdilih proizvajalca. Dela izvesti po navodilih in detajlih proizvajalca! | kom | 1 | 0 | 0
A8.11 | Kompletna nabava, dobava in vgradnja zbiralnika za zagotavljanje vode za gašenje volumna 20.000 l, izdelan v skladu s standardom EN 12566, narejen iz polietilena po tehnologiji rotacijskega litja, višine 2,6 m, z dvema revizijskima odprtinama DN/ID 625, na dnu narejenim odtočnim kanalom in možnostjo osmih mest za priključitev. Zbiralnik za zagotavljanje vode za gašenje je opremljen z INOX zračnikom, v notranjosti zbiralnika je sesalni priključek, kateri se na površju zaključi z gasilskim priključkom za odvzem vode ob primeru požara. V ceno vključena dela in materiali za izvedbo priključkov vtoka in iztoka, prav tako kot dobava in vgradnja kompletnega materiala za pravilno delovanje zbiralnika za fožarno vodo (sesalne cevi, inox spojke, PE adaptor za gasilski priključek, prirobnični priključek, inox zračnik, lestev, priključek za povezovalno cev med zabojniki in povezovalne cevi). (Kot na primer: Aplast tip AQUAstay 20.000 l XXL). V primeru visoke podtalnice, zbiralnik fikstirati po naovdilih proizvajalca. Dela izvesti po navodilih in detajlih proizvajalca! | kom | 4 | 0 | 0
A8.12 | Kompletna nabava, dobava in vgradnja male komunalne čistilne naprave nazivne velikosti 10 PE tipa SBR, izdelana v skladu s standardom EN 12566-3, sestavljena iz čistilnega modula, zračne črpalke, krmilne enote PUROO in polietilenskega ohišja volumna 7.480 l narejenega po tehnologiji rotacijskega litja z vtočno in iztočno cevjo premera 110 mm in revizijsko odprtino DN/ID 625. (Kot na primer tip PUROO ČISTILNA NAPRAVA 10 PE-SBR). V primeru visoke podtalnice, zbiralnik fikstirati po naovdilih proizvajalca. Dela izvesti po navodilih in detajlih proizvajalca! | kom | 1 | 0 | 0
A8.13 | Kompletna nabava, dobava in vgradnja ponikovalnega tunela izdelanega iz polietilena po tehnologiji rotacijskega litja po standardu EN ISO 9969. Obodna togost posameznega tunela SN 8. Volumen tunela 0,75 m3. Vgrajeni ponikovalni tuneli zagotavljajo pregled s kamero. V ceno vključena dobava in vgradnja cevi za odzračevanje DN 100 in povozne cestne kape 125, za vsak trakt. (Kot na primer tip AQUAway proizvajalca Aplast). Dela izvesti po navodilih in detajlih proizvajalca.
/1. | vstopni tunel | kom | 2 | 0 | 0
/2. | prehodni tunel | kom | 22 | 0 | 0
/3. | končni tunel | kom | 2 | 0 | 0
A8.14 | Dobava betona C12/15 (MB 15) in izdelava betonske mulde za drenažo, povprečna poraba betona 0,18 m3/m1 | m1 | 189.3 | 0 | 0
A8.15 | Dobava in polaganje drenažne cevi fi160 mm v betonsko muldo | m1 | 189.3 | 0 | 0
A8.16 | Dobava in vgrajevanje drenažnega peska, za zasip ob drenažni cevi do temena in 30 cm nad temenom, komprimacija z ročnimi komprimacijskimi do yahtevane zbitosti po navodilih geomehanika in kontrola s strani geomehanika med izvajanjem | m3 | 53.004 | 0 | 0
A8.17 | Dobava in polaganje geotekstila (300 g/m) na drenažni pesek, vključno s potrebnimi preklopi 10% | m2 | 316.131 | 0 | 0
A8.18 | Dobava betona C12/15 (MB 15) in izdelava betonske mulde za drenažo PODPORNIH ZIDOV, povprečna poraba betona 0,18 m3/m1 | m1 | 84.5 | 0 | 0
A8.19 | Dobava in polaganje drenažne cevi PODPORNIH ZIDOV fi125 mm v betonsko muldo | m1 | 84.5 | 0 | 0
A8.20 | Dobava in vgrajevanje drenažnega peska, za zasip ob drenažni cevi PODPORNIH ZIDOV do temena in 30 cm nad temenom, komprimacija z ročnimi komprimacijskimi sredstvi | m3 | 23.66 | 0 | 0
A8.21 | Dobava in polaganje geotekstila (300 g/m) na drenažni pesek PODPORNIH ZIDOV, vključno s potrebnimi preklopi 10% | m2 | 141.115 | 0 | 0
A8.22 | Dobava in tlakovanje kanala z lokalnim kamnom, kamen vtisnjen v zemljino, d=30 cm, vse komplet | m2 | 6 | 0 | 0
A8.23 | Dobava in izdelava izpustne glave z žabjim pogrovom za cev PVC fi 30 z betonom in kamenjem, vse komplet | kpl | 1 | 0 | 0
POVOZNA KANALETA (npr. ACO Multiline V100 tip 0.0)
Kanalete
A8.24 | Dobava in vgradnja linijskega požiralnika iz polimernega betona, skladen s SIST EN 1433: (npr. Multiline V100 dobavitelja ACO d.o.o. ali podobno) opcija zaščitnega roba: pocinkana pločevina razred obremenitve A15 do E600kN svetle širine 100 mm gradbena širina 135 mm gradbena višina ravne kanalete: 150 mm opcija dolžin: 1000 mm Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja. | kos | 5 | 0 | 0
A8.25 | Dobava in vgradnja linijskega požiralnika iz polimernega betona, skladen s SIST EN 1433: (npr. Multiline V100 dobavitelja ACO d.o.o. ali podobno) opcija zaščitnega roba: pocinkana pločevina razred obremenitve A15 do E600kN svetle širine 100 mm gradbena širina 135 mm gradbena višina ravne kanalete: 150 mm opcija dolžin: 500 mm Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja. | kos | 1 | 0 | 0
Zbiralnik
A8.26 | Dobava in vgradnja zbiralnika iz polimernega betona, skladen s SIST EN 1433: opcija zaščitnega roba: pocinkana pločevina razred obremenitve A15 do E600kN enodelen, svetle širine 100 mm gradbena širina 135 mm opcije gradbene višine: 450 mm dolžina 500 mm iztok s tesnilom DN150 vedro za umazanijo dobavitelja ACO d.o.o. ali podobno. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja. | kos | 1 | 0 | 0
Pribor
A8.27 | Dobava in vgradnja zaključne čelne stene | kos | 2 | 0 | 0
Rešetke C 250
A8.28 | Dobava in vgradnja litoželezne rešetke (npr. SK Design) obremenitve C250 SW 12mm
| Dolžina 500 mm | kos | 12 | 0 | 0
POVOZNA KANALETA (npr. ACO Slimline)
Kanalete
A8.29 | Dobava in vgradnja linijskega požiralnika (npr. ACO Slimline dobavitelja ACO d.o.o. ali enakovredno) iz umetne mase, s srebrno eloksirano aluminijasto rešetko, razred obremenitve A15 po DIN EN 1433 in DIN 19580, Dolžina kanalete 1000 mm Nazivna širina 60 mm Višina 103 mm (vključno z rešetko) Pokrivna rešetka z vzdolžnimi režami, širina odprtine 5 mm, dolžina odprtin 73 mm, Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja. | kos | 52 | 0 | 0
Pribor
A8.30 | Čelna stena za začetek in konec kanala iz umetne mase | kos | 5 | 0 | 0
A8.31 | Čelna stena z iztokom DN50 iz umetne mase | kos | 1 | 0 | 0
A8.32 | Konektor za dve kanaleti iz umetne mase | kos | 50 | 0 | 0
A8.33 | Horizontalni bočni odtočni element iz umetne mase DN80 | kos | 9 | 0 | 0
A8.34 | Izvedba testnega preizkusa kanalizacije s strani pooblaščene inštitucije in izdelava poročila | kos | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA |  |  |  | 0

## B¦Krovsk-kleparska d.
B./ | OBRTNIŠKA DELA
B/1.0 | KROVSKO KLEPARSKA DELA
Splošna določila za krovska dela :
Pri izvajanju krovskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, finalno obdelavo, z robnimi zaključki in po navodilih proizvajalca materiala vse za gotovo vgrajene elemente. Vse mere je preveriti na licu mesta.
2. V ceni vseh postavk je zajeti vse potrebne delovne odre.
3. Izvedba detajlov po projektni dokumentaciji in priporočilih proizvajalcev.
Splošna določila za kleparska dela:
Pri izvajanju kleparskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesraska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
2. Krovci in kleparji na strehi morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvu pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.).
3. Obložene površine morajo biti vertikalno in horizontalno ravne s finalno obdelanimi robovi na stikih sten in na vogalih.
4. Vsi jekleni deli morajo biti vroče cinkani.
5. Vse detajle vgrajenih elementov in detajle izvedbe pisno potrdi arhitekt!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B1.1 | Kompletna dobava materiala in izvedba - RAVNA STREHA, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 450 | 0 | 0
• drenažni sloj - prani prodec 16/32 - 12,0 cm
• ločilni sloj - poliestrski filci
• toplotna izolacija - FRAGMAT XPS 300 - 5,0 cm
• ločilni drenažni sloj - geokompozitni tepih npr. TenCate Polyfelt Megadrain
• hidroizolacija 2. sloj - polno navarjen IZOELAST P5 plus
• hidroizolacija 1. sloj - samolepilni trak IZOSELF P3
• naklonska izolacija - FRAGMAT EPS 150 v nagib 2% - 2 - 16 cm
• toplotna izolacija - FRAGMAT EPS 150 - 10,0 cm
• ločilni drenažni sloj - geokompozitni tepih npr. TenCate Polyfelt Megadrain
• parna zapora - BITALBIT AL V4 toćkovno navarjen
• osnovni premaz - Ibizol HS
B1.2 | Kompletna dobava in montaža kovinske penjalne lestve s hrbtobranom za dostop na streho (npr. EPRO - Steigtehnik ali podobno), testirano po DIN 18799-2 in DIN 353-1, širine 520 mm, protizdrsne nastopne prečke, bočno varovanje proti zdrsu, premer obroča 751mm. Višina lestve 5,1m. | kpl | 1 | 0 | 0
B1.3 | Kompletna dobava in montaža fiksne jeklene didrne točke - varnostnega sidra (npr. EPRO - ABS-Lock III-BE-PRO) d = 16/24 mm sponke pod obremenitvijo za kompenzacijo sunkov, zasnovano za vgradnjo na betonske površine. V celoti izdelano iz nerjavnega jekla z zanko, ki jo je mogoče odviti in odstraniti, za vse strešne nadkonstrukcije do največ 850 mm, razdalja med oporniki največ 7,5 m. Dobava in vgradnja v skladu z navodili proizvajalca ter vgradnja v strešno nadkonstrukcijo skladno s predpisi za ravne strehe, ustrezna zatesnitev. Strešna konstrukcijo naj pregleda izvajalec gradbenih del z vidika njene sposobnosti absorpcije kakršnekoli sile, ki bi jo morala prenesti. Konstrukcija sestavljena iz sledečih komponent: | kom | 1 | 0 | 0
| ►ABS Lock III-BE-PRO (ali enakovredno) | kom | 24 | 0 | 0
| ►ABS SY-SEIL-6mm (ali enakovredno) | m1 | 95 | 0 | 0
| ►ABS drobni material (ali enakovredno) | kom | 1 | 0 | 0
| ►delo | kom | 1 | 0 | 0
B1.4 | Kompletna dobava materiala in izvedba obdelave atike (višina ab konstrukcije h=50cm) na ravni strehi, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. - Sestava na notranji strani: | m1 | 109 | 0 | 0
• osnovni premaz - Ibizol HS
• parna zapora - BITALBIT AL V4 točkovno navarjen
• hidroizolacija 1. sloj - samolepilni trak IZOSELF P3
• hidroizolacija 2. sloj - polno navarjen IZOELAST P5 plus
• toplotna izolacija - FRAGMAT XPS 300 - 15,0 cm
• končni sloj - lepilo z mrežico + emulzija + silikatni fasadni nanos
- Zaključek na vrhu:
• osnovni premaz - Ibizol HS
• parna zapora - BITALBIT AL V4 točkovno navarjen
• toplotna izolacija - FRAGMAT XPS 300 - 3,0 cm
• hidroizolacija - polno navarjen IZOELAST P5 plus
• podkonstrukcija - osb plošča pritrjena v AB - 2,5 cm
• podkonstrukcijski trakovi za zapenjanje pokrova - zvita pločevina vijačena v osb ploščo
• zaključni pokrov atike - aluminijasta obloga v naklonu 3%
B1.5 | Kompletna dobava materiala in izvedba obdelave podnožja instalacijske kape (višina ab konstrukcije h=150 - 170 cm) na ravni strehi, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Sestava: | m2 | 18.848 | 0 | 0
• osnovni premaz - Ibizol HS
• parna zapora - BITALBIT AL V4 točkovno navarjen
• hidroizolacija 1. sloj - samolepilni trak IZOSELF P3
• hidroizolacija 2. sloj - polno navarjen IZOELAST P5 plus
• toplotna izolacija - FRAGMAT XPS 300 - 15,0 cm
• končni sloj - lepilo z mrežico + emulzija + silikatni fasadni nanos
B1.6 | Kompletna dobava materiala in izvedba strešne konstrukcije jaška dvigala na ravni strehi, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Sestava: | m2 | 9.9 | 0 | 0
• zaključni sloj - kovinska kritina z poliuretanskim polnilom in alu folijo na spodnji strani - 10 cm
• podkonstrukcija - nerjaveči profili 80 x 40 mm - 4,0 cm
• sekundarna kritinaj - tyvek folija
B1.7 | Kompletna dobava materiala in izvedba pravokotnega žleba razvite širine 35 cm na strehi jaška, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m1 | 4 | 0 | 0
B1.8 | Kompletna dobava materiala in izvedba pločevinastega zaključka razvite širine 50 cm na strehi jaška, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m1 | 4 | 0 | 0
B1.9 | Kompletna dobava materiala in izvedba obdelave podnožja instalacijskih podstavkov (višina porobetonske konstrukcije h=85cm) na ravni strehi, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Sestava: | m2 | 76.5 | 0 | 0
• osnovni premaz - Ibizol HS
• parna zapora - BITALBIT AL V4 točkovno navarjen
• hidroizolacija 1. sloj - samolepilni trak IZOSELF P3
• hidroizolacija 2. sloj - polno navarjen IZOELAST P5 plus
• toplotna izolacija - FRAGMAT XPS 300 - 5,0 cm
• končni sloj - lepilo z mrežico + emulzija + silikatni fasadni nanos
B1.10 | Kompletna dobava materiala in izvedba obdelave parapetnega zidu (višina ab konstrukcije h=60cm) na balkonih, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. - Sestava na notranji strani: | m1 | 38.2 | 0 | 0
• osnovni premaz - Ibizol HS
• parna zapora - BITALBIT AL V4 točkovno navarjen
• hidroizolacija 1. sloj - samolepilni trak IZOSELF P3
• hidroizolacija 2. sloj - polno navarjen IZOELAST P5 plus
• toplotna izolacija - FRAGMAT XPS 300 - 10,0 cm
• končni sloj - lepilo z mrežico + emulzija + silikatni fasadni nanos
- Zaključek na vrhu:
• osnovni premaz - Ibizol HS
• parna zapora - BITALBIT AL V4 točkovno navarjen
• toplotna izolacija - FRAGMAT XPS 300 - 3,0 cm
• hidroizolacija - polno navarjen IZOELAST P5 plus
• zaključni pokrov atike - masivna kamnita polica iz peščenjaka z okapnim nosom, položena v malto - 4 cm
B1.11 | Kompletna izvedba preboj skozi ab atiko strehe in balkona zaradi izvedbe varnostnega preliva, upoštevati vgradnjo in dobavo inox varnosntega profila, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | kom | 6 | 0 | 0
B1.12 | Kompletna dobava in montaža ALU odkapne pločevine - dilatacijski stik med demit fasado in kamnom, razvite širine 27 cm, vključno z rezanjem in krivljenjem materiala, ter vsemi dodatnimi deli in materialiin pritrjevanjem. | m1 | 145 | 0 | 0
B1.13 | Izvedba, nabava in montaža ALU nosilnega profila za kamen nad vrati ZV 03. L kotni profil dolžine 1100 mm, dimenzij 200 x 100 mm, debeline profila 12 mm. Vključno z vsemi dodtatnimi deli, prevozi in pritrdilnim materialom. | kom | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0

## B¦Odvodnjavanje strehe
B/2.0 | ODVODNJAVANJE STREHE
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
DOVODI S STREHE
B2.1 | Strešni vtočnik Geberit Pluvia s pritrdilno prirobnico, za strešne folije: Maksimalna zmogljivost odtekanja=9l/s | kom | 3 | 0 | 0
B2.2 | Grelni element Geberit Pluvia 230 V/8 W: d=56mm | kom | 3 | 0 | 0
CEVI
B2.3 | Cev Geberit PE: d=50mm | m | 8.6 | 0 | 0
B2.4 | Cev Geberit PE: d=75mm | m | 28.3 | 0 | 0
B2.5 | Cev Geberit PE: d=125mm | m | 2.2 | 0 | 0
FAZONSKI KOSI
B2.6 | Koleno Geberit PE: 45°, d=50mm | kom | 3 | 0 | 0
B2.7 | Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d=50mm | kom | 2 | 0 | 0
B2.8 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=50mm | kom | 6 | 0 | 0
B2.9 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=56mm, d1=50mm | kom | 2 | 0 | 0
B2.10 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=56mm | kom | 3 | 0 | 0
B2.11 | Koleno Geberit PE: 45°, d=75mm | kom | 6 | 0 | 0
B2.12 | Odcep Geberit PE 45°: d=75mm, d1=50mm | kom | 1 | 0 | 0
B2.13 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=75mm, d1=50mm | kom | 1 | 0 | 0
B2.14 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=75mm, d1=56mm | kom | 1 | 0 | 0
B2.15 | Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d=75mm | kom | 2 | 0 | 0
B2.16 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=75mm | kom | 10 | 0 | 0
B2.17 | Koleno Geberit PE: 45°, d=125mm | kom | 2 | 0 | 0
B2.18 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=125mm, d1=75mm | kom | 1 | 0 | 0
B2.19 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=125mm | kom | 2 | 0 | 0
PRITRDILNI MATERIAL
B2.20 | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=50mm, d1=58mm | kom | 1 | 0 | 0
B2.21 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=50mm, di1=58mm | kom | 3 | 0 | 0
B2.22 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=50mm, di1=58mm | kom | 8 | 0 | 0
B2.23 | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G: G=1/2" | kom | 6 | 0 | 0
B2.24 | Navojna palica Geberit: M=10mm, L=2m | kom | 2.6 | 0 | 0
B2.25 | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko M8 / M10: M=8 / 10mm | kom | 34 | 0 | 0
B2.26 | Navojna cev Geberit: G=1/2", L=2.0m | kom | 0.47 | 0 | 0
B2.27 | Navojna cev Geberit: G=1 1/2", galvansko pocinkano | kom | 0.53 | 0 | 0
B2.28 | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G: G=1 1/2" | kom | 7 | 0 | 0
B2.29 | Adapter Geberit: G=1 1/2", G1=3/4" | kom | 7 | 0 | 0
B2.30 | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=75mm, d1=83mm | kom | 8 | 0 | 0
B2.31 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=75mm, di1=83mm | kom | 3 | 0 | 0
B2.32 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 3/4", nastavljiva: di=75mm, di1=83mm | kom | 7 | 0 | 0
B2.33 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=75mm, di1=83mm | kom | 26 | 0 | 0
PRELIVNIKI
B2.34 | Dobava, vgradnja in obdelava varnostnih prelivnikov pri strešnih vtočnikih in na balkonih | kom | 6 | 0 | 0
B2.34 | Kompletna izvedba klasičnega poširalnika na strehi na vhodom, vključno z napeljavo odtoka v fasadi z izlivom na končni tlak zunanje ureditve. V postavki vključeni vsi materiali, prevozi in delo. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ODVODNJAVANJE STREHE |  |  |  | 0

## B¦Ključavničarska d.
B/3.0 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Splošna določila za ključavničarska dela:
Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Izdelava delavniških načrtov, vzorcev, vzorčna vgradnja in pridobitev potrditve s strani vodje projektiranja, nadzora in naročnika je zajeta v enotnih cenah postavk.
2. Vse mere morajo biti vzete na licu mesta!
3. Vsi jekleni elementi morajo biti VROČE CINKANI!
4. Obvezna najmanj 10 letna garancija proti rjavenju!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B3.1 | Kompletna izdelava, dobava in montaža pocinkane, prašno barvane (RAL 6021) ograje grobe strukture na notranjem stopnišču: kovinski okvir sestavljen iz tankotesne železne cevi TC40x10x1,5 (40 x 20 mm) in TC40x10x1,5 (40 x 10 mm), ter polnilo znotraj okvirja sestavljen iz okroglih železnih cevi OVC20x1,5 (ø20 mm), vključno z vsem napenjalnim in pritrdilnim materialom. Tip in izvedbeni detajl potrdi projektant! Izvedba elementa po shemi: element A | kom | 1 | 0 | 0
B3.2 | Kompletna izdelava, dobava in montaža pocinkane, prašno barvane (RAL 6021) ograje grobe strukture na notranjem stopnišču: kovinski okvir sestavljen iz tankotesne železne cevi TC40x10x1,5 (40 x 20 mm) in TC40x10x1,5 (40 x 10 mm), ter polnilo znotraj okvirja sestavljen iz okroglih železnih cevi OVC20x1,5 (ø20 mm), vključno z vsem napenjalnim in pritrdilnim materialom. Tip in izvedbeni detajl potrdi projektant! Izvedba elementa po shemi: element B | kom | 1 | 0 | 0
B3.3 | Kompletna izdelava, dobava in montaža pocinkane, prašno barvane (RAL 6021) ograje grobe strukture na notranjem stopnišču: kovinski okvir sestavljen iz tankotesne železne cevi TC40x10x1,5 (40 x 20 mm) in TC40x10x1,5 (40 x 10 mm0), ter polnilo znotraj okvirja sestavljen iz okroglih železnih cevi OVC20x1,5 (ø20 mm), vključno z vsem napenjalnim in pritrdilnim materialom. Tip in izvedbeni detajl potrdi projektant! Izvedba elementa po shemi: element C | kom | 1 | 0 | 0
B3.4 | Kompletna izdelava, dobava in montaža pocinkane, prašno barvane (RAL 6021) ograje grobe strukture na notranjem stopnišču: kovinski okvir sestavljen iz tankotesne železne cevi TC40x10x1,5 (40 x 20 mm) in polnilo znotraj okvirja sestavljen iz okroglih železnih cevi OVC20x1,5 (ø20 mm), vključno z vsem napenjalnim in pritrdilnim materialom. Tip in izvedbeni detajl potrdi projektant! Izvedba elementa po shemi: element D | kom | 1 | 0 | 0
B3.5 | Kompletna izdelava, dobava in montaža pocinkane, prašno barvane (RAL 6021) ograje grobe strukture višine 1,05 m nad vhodom v garažo objekta: kovinski okvir sestavljen iz tankotesne železne cevi TC40x10x1,5 (40 x 20 mm) in polnilo znotraj okvirja sestavljen iz okroglih železnih cevi OVC20x1,5 (ø20 mm), vključno z vsem napenjalnim in pritrdilnim materialom. Tip in izvedbeni detajl potrdi projektant! Izvedba elementa po shemi. | m1 | 16 | 0 | 0
B3.6 | Kompletna izdelava, dobava in montaža pocinkane, prašno barvane (RAL 6021) ograje grobe strukture višine 1,05 m na podpornih zidovih na južni strani objekta: kovinski okvir sestavljen iz tankotesne železne cevi TC40x10x1,5 (40 x 20 mm) in polnilo znotraj okvirja sestavljen iz okroglih železnih cevi OVC20x1,5 (ø20 mm), vključno z vsem napenjalnim in pritrdilnim materialom. Postavka zajema dve ograji, eno za zgornji in drugo za spodnji zid. Tip in izvedbeni detajl potrdi projektant! Izvedba elementa po shemi. | m1 | 32.15 | 0 | 0
B3.7 | Kompletna izdelava, dobava in montaža pocinkane, prašno barvane (RAL 6021) ograje grobe strukture višine 1,05 m na balkonih objekta: kovinski okvir sestavljen iz tankotesne železne cevi TC40x10x1,5 (40 x 20 mm) in polnilo znotraj okvirja sestavljen iz okroglih železnih cevi OVC20x1,5 (ø20 mm), vključno z vsem napenjalnim in pritrdilnim materialom. Postavka zajema dve ograji, eno za balkon objekta A in drugo za balkon objekta B. Tip in izvedbeni detajl potrdi projektant! Izvedba elementa po shemi. | m1 | 34.65 | 0 | 0
B3.8 | Kompletna izdelava, dobava in montaža pocinkane, prašno barvane (RAL 6021) ograje grobe strukture višine 1,20 m na stopnicah za dostop iz zunanjega parkirišča: kovinski okvir sestavljen iz tankotesne železne cevi TC40x10x1,5 (40 x 20 mm), vključno z vsem napenjalnim in pritrdilnim materialom. Tip in izvedbeni detajl potrdi projektant! Izvedba elementa po shemi. | m1 | 4.36 | 0 | 0
B3.9 | Kompletna izdelava, dobava in montaža poštni nabiralnik, pocinkana pločevina, RAL 6021. | kom | 1 | 0 | 0
B3.10 | Kompletna izdelava, dobava in montaža hišne tablice RAL 6021 (hišna številka), dim. 150x200 mm | kom | 1 | 0 | 0
B3.11 | Kompletna izdelava, dobava in montaža dekorativne maske iz pocinkane, prašno barvane (RAL 7044), perforirane pločevine grobe strukture (kot npr. ProMetall RV 5-7) s potrebno podkonstrukcijo in okovjem, v vertikalnih segmentih po priloženi shemi, posamezni segmenti so maksimalne višin 2,6 m in skupne dolžine 5 m. Deokrativne pločevine se privijačijo na vidni del požarnih vrat elektro omaric in vrat prostora za gasilne aparate, da je možno odpiranje, vključno z vsem napenjalnim in pritrdilnim materialom. Izvedba po detajlu priložene shem EL V 01 in EL V 02! Izvedba naj bo usklajena z dekorativno oblogo opisano v ključavničarskih delih pod postavkah B3.12 in B3.14! Pred izvedbo potrebna izdelava delavniškega načrta in porditev projketanta in nadzora. | m2 | 26 | 0 | 0
B3.12 | Kompletna izdelava, dobava in montaža pokrivne kape instalacijskih jaškov na strehi okvirnih zunanjih dim. 160 x 180 cm, višine 70 cm, iz nerjavečih vročecinkanih kvadratnih profilov dim. 4 x 4 cm debelostenskih profilov 4 mm. Strešna konstrukcija je seatavljena iz vezane plošče debelin 25 mm, na katero se pritrdi pokrivna in zaključna pločevina s podkonstrukcijo in odkapnimi zaključki. V sklopu podkonstrukcije se predvidijo tudi nosilni kvadratni stebri 5 x 5 cm debelostenskih profilov 4 mm višine 150 cm, ki bo osnova za pritrjevanje zgornjega dela kape. Celotna kapa je zunanje streni zaključena v nerjaveči pločevini in potrebnimi prezračevalnimi režami "Z" oblike v velikosti 150 x 60 cm, postavljenih na dve čelni stranici, da je onemogočeno prepuščanje vode v notranjost. Točen tip rešetke in zaključki potrebno uskladiti na licu mesta na podlagi kanalov strojnih instalacij. V sklopu celote naj se predividjo vsi potrebni zaključki, odkapni profili, tesnenja, pritrdilni materiali in revizijske odprtine, da je mogoč dostop v notranjost jaška. Pred izdelavo mora izvajalec priložiti na podlagi priložene sheme tudi delavniške načrte za izvedbo. Izvedba po detajlu priložene sheme. | kpl | 15 | 0 | 0
B3.13 | Kompletna izdelava, dobava in montaža pocinkanih, prašno barvanih (RAL 7044) dvokrilnih vrat elektro omarice dim. 232 x 213 cm, požarne odpornosti EI60. Izvedba po detajlu priložene sheme EL V 01. Izvedba naj bo usklajena z dekorativno oblogo opisano v ključavničarskih delih pod postavko B3.11! | kom | 1 | 0 | 0
B3.14 | Kompletna izdelava, dobava in montaža pocinkanih, prašno barvanih (RAL 7044) dvokrilnih vrat elektro omarice dim. 254 x 215 cm, požarne odpornosti EI60. Izvedba po detajlu priložene sheme EL V02. Izvedba naj bo usklajena z dekorativno oblogo opisano v ključavničarskih delih pod postavko B3.11! | kom | 1 | 0 | 0
B3.15 | Kompletna izdelava, dobava in montaža pocinkane, prašno barvane (RAL 7044) fasadne rešetke dim. 40 x 25 cm grobe strukture, vključno z vsem napenjalnim in pritrdilnim materialom. Tip in izvedbeni detajl potrdi projektant! Izvedba po detajlu priložene sheme. | kom | 1 | 0 | 0
B3.16 | Kompletna izdelava, dobava in montaža pocinkane, prašno barvane (RAL 7044) fasadne rešetke dim. 50 x 40 cm grobe strukture, vključno z vsem napenjalnim in pritrdilnim materialom. Tip in izvedbeni detajl potrdi projektant! Izvedba po detajlu priložene sheme. | kom | 1 | 0 | 0
B3.17 | Kompletna izdelava, dobava in montaža pocinkane, prašno barvane (RAL 7044) fasadne rešetke dim. 50 x 104 cm grobe strukture, v jašku dvigala, vključno z vsem napenjalnim in pritrdilnim materialom. Tip in izvedbeni detajl potrdi projektant! Izvedba po detajlu priložene sheme. | kom | 2 | 0 | 0
B3.18 | napis 1-Kompletna izdelava (CNC razrez), dobava in montaža ZRS LOGOTIPA iz pocinkane kovine deb. prašno barvano (RAL 6021) dim. Višine 125 cm, širine 5 cm in dolžine 240 cm. Tip in izvedbeni detajl potrdi projektant! | kom | 1 | 0 | 0
B3.19 | Kompletna izdelava, dobava in montaža kovinske strehice v niši za pline okvirnih zunanjih dim. 275 x 90 cm, višine 282 cm, iz nerjavečih vročecinkanih kvadratnih profilov dim. 5 x 5 cm in podkonstrukcijskimi kvadratnimi profili 3 x 3. Strešna konstrukcija je iz vlaknocemetne plošče v naklonu. V sklopu celote naj se predividjo vsi potrebni zaključki, odkapni profili, tesnenja, pritrdilni materiali in revizijske odprtine, da je mogoč dostop v notranjost jaška. Pred izdelavo mora izvajalec priložiti na podlagi priložene sheme tudi delavniške načrte za izvedbo. Izvedba po detajlu priložene sheme! | kpl | 1 | 0 | 0
B3.20 | Kompletna izdelava, dobava in montaža kovinskih vrat v niši za pline okvirnih zunanjih dim. 275 x 5 cm, višine 282 cm, iz nerjavečih vročecinkanih kvadratnih profilov dim. 5 x 5 cm in krilnimi vrati iz perforirane pločevine. V sklopu celote naj se predividjo vsi potrebni zaključki, odkapni profili, tesnenja, pritrdilni materiali in revizijske odprtine, da je mogoč dostop v notranjost jaška. Pred izdelavo mora izvajalec priložiti na podlagi priložene sheme tudi delavniške načrte za izvedbo. Izvedba po detajlu priložene sheme! | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0

## B¦Mizarska d.
B/4.0 | MIZARSKA DELA
Splošna določila za mizarska dela:
Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu.
2. Vse mere morajo biti vzete na licu mesta!
3. Cena izdelave delavniških načrtov, vzorcev in vzorčne vgradje, za vse našteto je porebna pridobitev potrditve s strani vodje projektiranja, nadzora in naročnika, zajeta v cenah postavk.
4. Zvočna zaščita vseh lesenih vrat mora biti, skladno z elaboratom hrupa, minimalno 42 dB.
5. Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzorčni kos, ki ga pisno potrdi investitor.
OKNA
6.Izdelava, dobava in montaža lesenih elementov stavbnega pohištva - okna. Pri izvedbi upoštevati vse veljavne standarde in predpise ter gradbeno fizikalne zahteve po elaboratu gradbene fizike za navedeni projekt: - PURES 2022 - Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago - Pravilnik o bistvenih zahtevah za gradbene objekte, ki jih je treba upoštevati pri določitvi lastnosti gradbenih proizvodov - Pravilnik o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih proizvodov - Zakon o gradbenih proizvodih - Ostali zakoni, pravilniki, smernice na katere se odgovorni projektant sklicuje v PZI projektu Vsi elementi stavbnega pohištva morajo biti opremljeni s CE oznako ali Slovenskim tehničnim soglasjem ali drugo ustrezno veljavno listino. Izvajalec lesno-steklarskih del je dolžan pred pričetkom izvajanja del opraviti statično kontrolo profilov na dopustne upogibne deformacije profilov (v smislu zagotavljanja funkcionalnosti elementov) in sicer glede na predvidene snežne in vetrne obtežbe na lokaciji vgradnje elementov po SIST EN 1991-1-3 in SIST EN 1991-1-4 in glede na morebitne horizontalne dinamične obremenitve (koristne obtežbe) po SIST EN 1991-1-1 in EN 13380:2015-
7. Skupaj z izbranim dobaviteljem profilov in odgovornim projektantom se nato določi ustrezen profil, ki statično in oblikovno ustreza zahtevam. Prav tako je potrebno glede na vse predvidene obremenitve elementov opraviti statično kontrolo vseh pritrdilnih elementov - konzole, vijaki in morebitni ostali elementi. Pred začetkom izvajanja del mora izvajalec projektantu v potrditev dostaviti delavniško dokumentacijo iz katere so razvidni predvideni sistemi za izvedbo posameznih elementov, detajli montaže teh elementov, izpolnjevanje statičnih zahtev glede na predvidene obremenitve teh elementov in ostale morebitne specifične zahteve za posamezni element. Predvideni sistemi za izvedbo elementov stavbnega pohištva skupaj s sistemskimi lastnostmi so navedeni v nadaljevanju. Ponudnik lahko ponudi enakovreden sistem, kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo pred pričetkom izvedbe del, ki jo potrdi odgovorni projektant.
Splošne gradbeno - fizikalne zahteve za zunanje elemente stavbnega pohištva: - Uw=0,9 W/m2K - montaža po RAL smernicah montaže - zahtevane karakteristike za posamezne sklope/družine elementov so navedene spodaj - zahteve lahko odstopajo pri posameznih elementih zaradi posebnih projektnih pogojev (npr. varnostne in protipožarne zahteve, spomeniško varstvo) ali zaradi posebnih tehničnih rešitev, vendar mora biti v tem primeru uporabljeno zadnje stanje gradbene tehnike in tehnologija z najvišjo možno učinkovitostjo; vnaprej znana odstopanja so zabeležena pri posameznih elementih.
8. V prostorih kjer je predvidena laboratorijska dejavnost je potrebno upoštevati dobavo oken z magnetnimi stikali.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B4.1 | Dobava in montaža enokrilnih lesenih vrati dim. 900 x 2130 mm na pripravljeno odprtino. Izvedba po shemah vrat: LK 01, LK 02. | kom | 2 | 0 | 0
B4.2 | Dobava in montaža enokrilnih lesenih vrati dim. 800 x 2130 mm na pripravljeno odprtino. Izvedba po shemah vrat: LK*03, LK*04. | kom | 2 | 0 | 0
B4.3 | Dobava in montaža enokrilnih lesenih vrati dim. 900 x 2400 mm na pripravljeno odprtino. Izvedba po shemah vrat: LČ 01. | kom | 1 | 0 | 0
B4.4 | Dobava in montaža enokrilnih lesenih vrati dim. 1100 x 2130 mm na pripravljeno odprtino. Izvedba po shemah vrat: LS 01, LS 03, | kom | 3 | 0 | 0
B4.5 | Dobava in montaža enokrilnih lesenih vrati dim. 1300 x 2130 mm na pripravljeno odprtino. Izvedba po shemah vrat: LS*02. | kom | 1 | 0 | 0
B4.6 | Dobava in montaža enokrilnih lesenih vrati dim. 1100 x 2400 mm na pripravljeno odprtino. Izvedba po shemah vrat: V01, V02, V03, V04, V05, V06, V07, V08, V09, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21, V22, V23, V24. | kom | 24 | 0 | 0
B4.7 | Dobava in montaža enokrilnih lesenih vrati dim. 800 x 2100 mm na pripravljeno odprtino. Izvedba po shemah vrat: DV 01, DV 02. | kom | 2 | 0 | 0
B4.8 | Dobava in montaža enokrilnih lesenih vrati dim. 900 x 2100 mm na pripravljeno odprtino. Izvedba po shemah vrat: DV 03, DV 04, DV 05, DV 06. | kom | 4 | 0 | 0
B4.9 | Dobava in montaža enokrilnega lesenega POŽARNEGA okna dim. 1250 x 2400 mm na pripravljeno odprtino. Izvedba po shemah oken: ZO 01 . | kom | 1 | 0 | 0
B4.10 | Dobava in montaža enokrilnega lesenega okna dim. 1300 x 1300 mm na pripravljeno odprtino. Izvedba po shemah oken: ZO 02, ZO 14, ZO 16, ZO 34, ZO 36 . | kom | 5 | 0 | 0
B4.11 | Dobava in montaža enokrilnega lesenega okna dim. 2000 x 900 mm na pripravljeno odprtino. Izvedba po shemah oken: ZO 03, ZO 04. | kom | 2 | 0 | 0
B4.12 | Dobava in montaža enokrilnega lesenega okna dim. 2000 x 1300 mm na pripravljeno odprtino. Izvedba po shemah oken: ZO 12, ZO 13, ZO 17, ZO 18, ZO 20, ZO 21, ZO 23, ZO 33, ZO 35. | kom | 9 | 0 | 0
B4.13 | Dobava in montaža enokrilnega lesenega okna dim. 1250 x 1300 mm na pripravljeno odprtino. Izvedba po shemah oken: ZO 15. | kom | 1 | 0 | 0
B4.14 | Dobava in montaža enokrilnega lesenega okna dim. 1100 x 1300 mm na pripravljeno odprtino. Izvedba po shemah oken: ZO 19, ZO 22, ZO 24, ZO 37 Opomba: pri oknu ZO 37 se predvidi ALU pločevinasta obroba na zunanji in notranji strani fasadne zasteklitve po obodu do skupne r.š. 15 cm (kot čelni zaključek kamnite obloge fasade, po detajlu!) z vklučeno dobavo in montažo, skladno z oblikovnostjo ALU stavbnega dela. | kom | 4 | 0 | 0
B4.15 | Dobava in montaža notranje okenske PVC police širine do 25,0 cm, debeline 3,0 cm, RAL 7044. Vgradnja polic sočasno z vgradnjo stavbnega pohištva. Vključena obdelava spoja med polico in zidom , spoj se obdela z odgovarjajočim kitom, večje odprtine z malto, do faze blejenja. Z vsemi dodatnimi deli in pritrdilnim materialom. Pred naročilom in vgradnjo upoštevati mero za vgradnjo v zid in debelino zidu, ter prilagoditi globino police na debelino zidu! | m1 | 36.22 | 0 | 0
| SKUPAJ MIZARSKA DELA |  |  |  | 0

## B¦Stavbno pohi.
B/5.0 | STAVBNO POHIŠTVO
Splošna določila za stavbno pohištvo:
Izdelava, dobava in montaža ALU elementov stavbnega pohištva. Pri izvedbi upoštevati vse veljavne standarde in predpise ter gradbeno fizikalne zahteve po elaboratu gradbene fizike za navedeni projekt: - PURES 2022 - Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago - Pravilnik o bistvenih zahtevah za gradbene objekte, ki jih je treba upoštevati pri določitvi lastnosti gradbenih proizvodov - Pravilnik o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih proizvodov - Zakon o gradbenih proizvodih - Ostali zakoni, pravilniki, smernice na katere se odgovorni projektant sklicuje v PZI projektu Vsi elementi stavbnega pohištva morajo biti opremljeni s CE oznako ali Slovenskim tehničnim soglasjem ali drugo ustrezno veljavno listino. Izvajalec alu-steklarskih del je dolžan pred pričetkom izvajanja del opraviti statično kontrolo profilov na dopustne upogibne deformacije profilov (v smislu zagotavljanja funkcionalnosti elementov) in sicer glede na predvidene snežne in vetrne obtežbe na lokaciji vgradnje elementov po SIST EN 1991-1-3 in SIST EN 1991-1-4 in glede na morebitne horizontalne dinamične obremenitve (koristne obtežbe) po SIST EN 1991-1-1 in EN 13380:2015-07. Skupaj z izbranim dobaviteljem profilov in odgovornim projektantom se nato določi ustrezen profil, ki statično in oblikovno ustreza zahtevam. Prav tako je potrebno glede na vse predvidene obremenitve elementov opraviti statično kontrolo vseh pritrdilnih elementov - konzole, vijaki in morebitni ostali elementi. Pred začetkom izvajanja del mora izvajalec projektantu v potrditev dostaviti delavniško dokumentacijo iz katere so razvidni predvideni sistemi za izvedbo posameznih elementov, detajli montaže teh elementov, izpolnjevanje statičnih zahtev glede na predvidene obremenitve teh elementov in ostale morebitne specifične zahteve za posamezni element. Predvideni sistemi za izvedbo elementov stavbnega pohištva skupaj s sistemskimi lastnostmi so navedeni v nadaljevanju. Ponudnik lahko ponudi enakovreden sistem, kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo pred pričetkom izvedbe del, ki jo potrdi odgovorni projektant.
Splošne gradbeno - fizikalne zahteve za zunanje elemente stavbnega pohištva: - montaža po RAL smernicah montaže - zahtevane karakteristike za posamezne sklope/družine elementov so navedene spodaj - zahteve lahko odstopajo pri posameznih elementih zaradi posebnih projektnih pogojev (npr. varnostne in protipožarne zahteve, spomeniško varstvo) ali zaradi posebnih tehničnih rešitev, vendar mora biti v tem primeru uporabljeno zadnje stanje gradbene tehnike in tehnologija z najvišjo možno učinkovitostjo; vnaprej znana odstopanja so zabeležena pri posameznih elementih.
1. Okna in balkonska vrata: - Toplotna prehodnost: Uw≤ 0,7 W/m2K (skoraj nič energijske stavbe javnega prava) - Zvočna izolativnost: Rw ≥ 42 dB (skladno z elaboratom zaščite pred hrupom v stavbah) - Zrakotesnost po SIST EN 12207: razred 4 - Vodotesnost po SIST EN 12208: razred 9A (7A za elemente z nizkim pragom) - Odpornost na udarni veter po SIST EN 12210: razred B3 - Mehanske lastnosti (sile pri uporabi) po EN 13115 - razred 4 - Mehanska trajnost po EN 12400 - razred 3 - Odpornost na korozijo po SIST EN 1670: razred 5
2. Vrata: - Toplotna prehodnost: Ud≤ 0,7 W/m2K (skoraj nič energijske stavbe javnega prava) - Zvočna izolativnost: Rw ≥ 42 dB (skladno z elaboratom zaščite pred hrupom v stavbah) - Zrakotesnost po SIST EN 12207: razred 2 - Vodotesnost po SIST EN 12208: razred 5A - Odpornost na udarni veter po SIST EN 12210: razred B3 - Mehanske lastnosti (sile pri uporabi) po EN 13115 - razred 4 - Mehanska trajnost po EN 12400 - razred 8
3. Fasadne in strešne zasteklitve: - Toplotna prehodnost: Ucw≤ 0,7 W/m2K (skoraj nič energijske stavbe javnega prava) - Zvočna izolativnost: Rw ≥ 42 dB (skladno z elaboratom zaščite pred hrupom v stavbah) - Zrakotesnost po SIST EN 12152: razred AE - Vodotesnost po SIST EN 12154: razred RE 1200 - Odpornost na udarni veter po SIST EN 12179: 2,0 kN/m2
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B5.1 | Dobava in montaža garažnih sekcijskih vrat dim. 6000 x 2420 mm na pripravljeno odprtino – (npr. tip RYTERNA TLT dobavitelj VON d.o.o.). Vrata so sestavljena iz 4 kom. Alu lamel polnjenih s perforirano pločevino RAL 7044 – eloksiran Aluminij. Torzijske vzmeti s predvidenimi 20.000 cikli montirane zadaj v prostoru (minimalna potrebna preklada 200 mm). Daljinsko upravljanje – vključena 2 kom. oddajnika z notranjim preklopom na ročno. Motor COMFORT 1500 (1500 N)- varovanje na pritisk – blokada motorja in na špaletah montirane refleksne fotocelice. V sklopu sekcijskih vrat vkjlučena tudi mrežasta vrata ob garažnih vratih dimenzij 1200 x 2420 mm po shemah: GV-D 01 in GV-P 01! | kom | 1 | 0 | 0
B5.2 | Dobava in montaža notranjega rolo senčila po priloženih dimenzijah in kosovnici (kot. npr. tipa Bandalux PPlus) s stranski nosilci dim 85 mm x 100 mm v beli barvi z zveznim profilom in dekorativno masko višine 10 cm iz pločevine L oblike v beli barvi (npr. KIT cover PPlus) z vgrajenim elektro pogonom z dušilcem zvoka z minimalno garancijo motorja 5 let). Platno polyscreen 550 linen »Airpure«, barve RAL 7044 (prezračevalno) z vgrajeno spodnjo SLIM vidno utežjo višine 35 mm v beli barvi:
| ►dim. 310 x 240 cm | kom | 2 | 0 | 0
| ►dim. 270 x 240 cm | kom | 2 | 0 | 0
| ►dim. 180 x 240 cm | kom | 4 | 0 | 0
| ►dim. 110 x 240 cm | kom | 2 | 0 | 0
| ►dim. 200 x 240 cm | kom | 1 | 0 | 0
| ►dim. 230 x 207 cm | kom | 1 | 0 | 0
| ►dim. 380 x 240 cm | kom | 2 | 0 | 0
B5.3 | Dobava in montaža podometnega zunanjega rolo senčila po priloženih dimenzijah in kosovnici (kot npr. tipa Z BOX Secret) dim škatle 122mm x 160mm (glej detajl) z vgrajenimi stranskimi ZIP vodili dim. 122mm x 35mm, kateri dosega vetrni standard Class6 - EN13561 , škatla in vodila naj bodo v barvi RAL 7044, z vgrajenim elektro pogonom z dodatno vgrajenim dušilcem zvoka z minimalno garancijo motorja 5 let , platno polyscreen 351 RAL 7044 z vgrajeno spodnjo SLIM vidno utežjo 35 mm v RAL 7044 barvi:
| ►dim. 130 x 130 cm | kom | 5 | 0 | 0
| ►dim. 200 x 90 cm | kom | 2 | 0 | 0
| ►dim. 200 x 130 cm | kom | 9 | 0 | 0
| ►dim. 125 x 130 cm | kom | 1 | 0 | 0
| ►dim. 110 x 130 cm | kom | 4 | 0 | 0
FASADNE ZASTEKLITVE
Splošne opombe za fasadne zasteklitve:
Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm. Osnovni profili pravokotne oblike, globina po statičnih zahtevah - vertikale od 50 do 250 mm, horizontale od 6 do 255 mm. Posebna izvedba profilov za elemente, kjer je potreben razvod kablov po konstrukciji s kanalom na notranji strani za razvod instalacij - E profili; globina E vertikal 105 in 125 mm, globina E horizontal 110 in 130 mm; za ostale globine je na voljo poseben adaprer profil za razvod kablov, ki se ga dodatno montira na notranji strani konstrukcije. Na voljo so sistemski alu in jekleni vstavni profili za povečanje vzrajnostnega momenta profilov. Oblika in globina pokrivnih profilov po katalogu. Sistemski PVC adapter profili za izvedbo priključkov na ostale gradbene konstrukcije. Konstrukcija v izvedbi SI - visokoizolativni sistem (SI - Super Insulation), ki omogoča faktor toplotne prevodnosti konstrukcije Uf do 0,7 W/m²K (z upoštevanjem faktorja vijačnih zvez) - SI izolator posebne oblike za preprečevanje kroženja zraka v steklitvenem prostoru, steklitvena letvica v PVC ali ALU izvedbi z reflektivno površino na notranji strani za zmanjšanje toplotnih izgub zaradi radiacije. Možna je vgradnja stekel in izolacijskih polnil do debeline 86 mm in teže do 910 kg, (npr. Schüco FWS 50.SI). Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni.
Okna in balkonska vrata v fasadnih zasteklitvah:
Visoko toplotno izoliran sistem za fiksne zasteklitve ter enokrilna in dvokrilna okna in balkonska vrata; SI (Super Insulation); osnovna globina podboja 75 mm, globina krila 85 mm. Poliamidne ali politermitne toplotno-izolacijske letvice ločujejo zunanji in notranji alu profil, prostor v coni toplotno-izolacijskih letvic je zapolnjeno s penastim jedrom. Priključek srednjega tesnila na izolacijsko letvico v področju izolacijske cone je izveden z zatičem. Utor za steklo je izoliran s posebnimi sistemskimi profili iz penaste mase, ki obdajajo zunanji rob izolacijskega stekla. Prezračevanje tega roba je izvedeno in zagotovljeno z utori po dolžini izolacijskega profila in z uporabo posebnih sistemskih podložk. Možnost izvedbe skritih utorov za drenažo kondenčne vode in prezračevanje sistema. Sistemski PVC 'basis' profil na parapetu ali v tlaku za priklop na podlogo elementa brez toplotnih mostov (npr. Schüco AWS 75.SI+)
Odpiranja - ročno sistemsko nevidno okovje; odpiranja na krilo, na ventus ali kombinirano odpiranje (npr.Schüco SimplySmart AvanTec) - ročno sistemsko nevidno okovje za nagibno-drsno odpiranje (npr. Schüco PASK) - mehatronično sistemsko nevidno okovje za namen prezračevanja in/ali odvoda dima in toplote; odpiranja na krilo, na ventus ali kombinirano odpiranje; možnost vezave na sistem upravljanja 'pametne hiše' (npr. Schüco TipTronic) - ročno sistemsko okovje za odpiranje okenskih kril na ventus; ročica za odpiranje montirana na mesto na dosegu roke; 1, 2 ali 3 škarje na zgornjem robu okenskega krila (glede na dimenzije okna); zapirni elementi po celotnem obodu okenskega krila; skrita nasadila (npr. Schüco OL 320) - mehatronično sistemsko okovje za elektromotorno odpiranje oken z vidnimi elektromotornimi pogoni za namen prezračevanja; odpiranja na krilo ali na ventus; možnost vezave na sistem upravljanja 'pametne hiše'; skrita nasadila (npr.Schüco DriveTec) - Možnost izvedbe balkonskih vrat s sistemskim nizkim pragom višine 20 mm za neoviran prehod (krilno, kombinirano in nagibno-drsno odpiranje). Pred elementi z nizkim pragom mora biti izvedena kanaleta! Možnost izvedbe balkonskih vrat s sistemskim nizkim pragom višine 0 mm za neoviran prehod (kombinirano odpiranje). Pred elementi z nizkim pragom mora biti izvedena kanaleta! Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni. (npr.Schüco AD UP 75 vrata)
B5.4 | Sistem: (npr. Schüco FWS 50.SI) - vertikalni profil globine 85 mm - horizontalni profil globine 90 mm - vertikalni pokrovi globine 20 mm - horizontalni pokrovi globine 15 mm
Barva profilov: - elektrostatično prašno barvano v barvo RAL 7044
Zasteklitev transparentna polja: - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - sestava stekla (npr.) - 6-16-4-16-44.2 - varnostno steklo proti poškodbam ob razbitju ob naletu (kjer je potrebno) - točno debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla glede na obremenitve (vetrne in druge koristne obremenitve), dimenzije, namen (padec v globino, nalet, ...) in zahtevano zvočno izolativnost
Zasteklitev netransparentna polja (parapeti): - enojno emajlirano steklo (barva emajla po izbiri arhitekta) - zračni sloj - toplotna izolacija v celotni globini osnovne konstrukcije fasade - pločevinasta zapora - točno debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla glede na obremenitve (vetrne in druge koristne obremenitve), dimenzije, namen (padec v globino, nalet, ...) in zahtevano zvočno izolativnost
Oprema (okna): - enokrilna balkonska vrata z nizkim pragom - kombinirano odpiranje po vertikalni in horizontalni osi - okovje po sistemu Schüco AvanTec SimplySmart (skrito okovje) - kljuka sistemska Schüco INOX, barva INOX look'
Ostalo: - sistemski PVC adapter profili po obodu - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu (vodotesno, brez toplotnega mostu, paronepropustno) - ALU pločevinaste obrobe na zunanji in notranji strani fasadne zasteklitve po obodu do skupne r.š. 15 cm (kot čelni zaključek kamnite obloge fasade, po detajlu!) - sistemske ALU ali drugi ustrezni jekleni pocinkani pritdilni elementi fasade (konzole, trni, ...) - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom
Dimenzije in delitev: - po shemi iz PZI projekta:
| ►dim. 310 x 240 cm, po shemah: ZO 05, ZO 25. | kom | 2 | 0 | 0
| ►dim. 270 x 240 cm, po shemah: ZO 06, ZO 27. | kom | 2 | 0 | 0
| ►dim. 90 x 240 cm, po shemah: ZO 07, ZO 26, ZO 30. | kom | 3 | 0 | 0
| ►dim. 420 x 240 cm, po shemah: ZO 08, ZO 11. | kom | 2 | 0 | 0
| ►dim. 110 x 240 cm, po shemah: ZO 09, ZO 31. | kom | 2 | 0 | 0
| ►dim. 200 x 240 cm, po shemah: ZO 10. | kom | 1 | 0 | 0
| ►dim. 230 x 207 cm, po shemah: ZO 28. | kom | 1 | 0 | 0
| ►dim. 380 x 240 cm, po shemah: ZO 29, ZO 32. | kom | 2 | 0 | 0
ZUNANJA VRATA
Visoko toplotno izolirani sistem za vrata s 75 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata za velike obremenitve (HD = Heavy Duty). Zunaj in znotraj je konstrukcija površinsko poravnana (podboj in krilo) in opremljena z dvema prepirnima tesniloma. Opcija pri navznoter odpirajočih vratih - krilo na notranji strani 10 mm zamaknjeno nad okvir in opremljno s tremi pripirnimi tesnili. Na obeh straneh se v običajni izvedbi sistema pojavi 5 mm neprekinjena senčna fuga, pri dvokrilnih panik vratih pa je ta fuga na notranji strani široka 11 mm. Sistem je namenjen za vstavljanje steklenih polnil, alu izolacijskih polnil, pri uporabi posebnega profila za krilo pa tudi enostranskih in obojestranskih prektivnih polnil. Sistem omogoča zvedbo stranskih svetlob in nadsvetlob ter integracijo v fasadne sisteme. Izolacijske letvice so za povišano izolacijo opremljene s penastim izolacijskim materialom. Profili za krila so opremljeni z deljenimi veznimi izolacijskimi letvicami za preprečitev bi-metal efekta. Vsi vogalni in T-spojniki so opremljeni z veznimi elementi, ki z svojo labirintno strukturo omogočajo kontrolirano razporeditev lepila. Spoji so na stikih opremljeni še s posebnimi tesnilnimi elementi oz. z ustreznim kotnikom. Zatesnitev T-spojev se izvede s sistemskimi tesnilnimi blazinicami in trajno elastičnim tesnilnim materialom v področju stičnih tesnilnih elementov labirintne oblike. Uporaba sistemskega okovja omogoča izvedbo do max. višina krila 3000 mm, max. širina krila 1400 mm. in max. teža krila 200 kg. Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni. (npr. Schüco ADS 75 HD.HI)
B5.5 | Sistem: (npr. Schüco ADS 75 HD.HI)
Barva profilov: - elektrostatično prašno barvano v barvo RAL 7044
Zasteklitev: - troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K - TGI distančnik stekla - sestava stekla (npr.) - 6-16-4-16-44.2 - varnostno steklo proti poškodbam ob razbitju ob naletu (kjer je potrebno) - točno debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla glede na obremenitve (vetrne in druge koristne obremenitve), dimenzije, namen (padec v globino, nalet, ...) in zahtevano zvočno izolativnost
Oprema vrat: - sistemsko Schüco okovje - nasadila - valjčna, INOX, INOX - ključavnica - večtočkovna/enotočkovna, panik po EN 1125/evakuacijska po EN 179, panik funkcija B/E, polni/delni panik, električna - PO SHEMI! - kljuka -INOX, INOX, obojestransko/enostransko (na notranji strani), oblika po EN 179 (evakuacijska) - PO SHEMI! - panik drog po EN 1125 na notranji strani - PO SHEMI! - ročaj - INOX na zunanji strani, - PO SHEMI! - kontrola pristopa - električni prejemnik (vezava na sistem napajanja in krmiljenja ni predmet izvajalca alu del) - PO SHEMI! - kontrola iztopa na evakuacijskih poteh po SZPV 411 - PO SHEMI! - samozapiralo GEZE TS 5000, dvokrilno - obe krili opremljeni s samozapiralom s funkcijo sinhronizacije zapiranja kril - PO SHEMI!
Prag vrat: - sistemski PVC/ALU prag višine 20 mm
Ostalo: - sistemski PVC adapter profili na v tlaku za priklop hidroizolacij - tesnjenje po RAL smernicah motaže po obodu - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom
Dimenzije in delitev: - po shemi iz PZI projekta:
| ►dim. 230 x 235 cm, po shemah: ZV 01. | kom | 1 | 0 | 0
| ►dim. 120 x 240 cm, po shemah: ZV 02, ZV 05 | kom | 2 | 0 | 0
| ►dim. 110 x 240 cm, po shemah: ZV 03. (- ALU pločevinaste obrobe na zunanji in notranji strani fasadne zasteklitve po obodu do skupne r.š. 15 cm (kot čelni zaključek kamnite obloge fasade, po detajlu!) | kom | 1 | 0 | 0
| ►dim. 130 x 240 cm, po shemah: ZV 04. | kom | 1 | 0 | 0
POŽARNA VRATA EI 30 ali EI 60
Sistem alu profilacije za požarne nenosilne konstrukcije steklenih ali polnih vrat in fiksnih steklenih sten z zahtevami za požarno odpornost EI 30 ali 60 - najmanj 30 ali 60 minut morajo preprečiti prehod ognja, omejiti prehod dima, omejiti prehod toplote in s tem preprečiti dvig temperature v prostoru, ki meji na prostor, kjer je požar (v povprečju na 140 K, na nekaterih mestih do max. 180 K); medtem, ko se temperatura v prostoru s požarom lahko dvigne na 850˚C, mora biti na drugi strani omogočen nemoten prehod ljudi iz same zgradbe. Za vgradnjo na zunanje ali notranje meje požarnih sektorjev. Petkomorni alu profili s prekinjenim toplotnim mostom.Večnamenski utor za pritrditev okovja (ključavnice, varnostni zatiči, pritrdilna sidra, cilindrični tečaji). Dovoljena je le uporaba okovja in stekel ter polnih skladnih s STS 09/0078. Sistem certificiran tudi za evakuacijske in panik izhode po EN 179 in EN 1125. Globina profilacije znaša 80 mm. Vratna konstrukcija je med podbojem in krilom površinsko poravnana. Maksimala velikost vratnih kril (v skladi s STS: - enokrilna vrata 1440 x 3000 mm - dvokrilna vrata 1440* x 3000 mm (* ... posamezno krilo) Površinska zaščita profilov je lahko izvedena s klasičnim lakiranjem ali prašnim barvanjem po RAL barvni karti - po zahtevah arhitekta. Izvedba, oprema in montaža elementov mora biti izvedena v skladu z zahtevami STS (Slovenskega tehničnega soglasja) za ta sistem. Vsi stranski zaključki iz pločevine, kakor tudi vsi spoji in obrobe, morajo biti v skladu s požarno - gradbeno - fizikalnimi zahtevami iz STS. (npr. Schüco ADS 80 FR 30 ali 60)
B5.6 | Sistem: (npr. Schüco ADS 80 FR 30 ali 60)
Barva profilov: - elektrostatično prašno barvano v barvo RAL 7044
Zasteklitev: - steklo EI30 ali EI60 v skladu s STS
Oprema vrat: - sistemsko Schüco okovje - nasadila - valjčna, INOX, INOX - ključavnica - večtočkovna/enotočkovna, panik po EN 1125/evakuacijska po EN 179, panik funkcija B/E, polni/delni panik, električna - PO SHEMI! - kljuka -INOX, INOX, obojestransko/enostransko (na notranji strani), oblika po EN 179 (evakuacijska) - PO SHEMI! - panik drog po EN 1125 na notranji strani - PO SHEMI! - ročaj - INOX na zunanji strani, - PO SHEMI! - kontrola pristopa - električni prejemnik (vezava na sistem napajanja in krmiljenja ni predmet izvajalca alu del) - PO SHEMI! - kontrola iztopa na evakuacijskih poteh po SZPV 411 - PO SHEMI! - samozapiralo GEZE TS 5000, dvokrilno - obe krili opremljeni s samozapiralom s funkcijo sinhronizacije zapiranja kril - PO SHEMI!
Izvedba praga: - spodnji zaključek vrat mora biti opremljen z avtomatskim tesnilom, ki se med procesom zapiranja samodejno spusti.
Ostalo: - skupaj z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom - izvedba skladno z navodili dobavitelja sistema in STS
Dimenzije in delitev: - po shemi iz PZI projekta:
| ►dim. 110 x 215 cm, po shemah: PV-G 01, PV-G 02, PV-G 03, PV-G 04. (EI 60) | kom | 4 | 0 | 0
| ►dim. 130 x 213 cm, po shemah: PVA-P 01. (EI 60) | kom | 1 | 0 | 0
| ►dim. 130 x 213 cm, po shemah: PVA-P 02. (EI 30) | kom | 1 | 0 | 0
| ►dim. 110 x 213 cm, po shemah: PV 03. (EI 60) | kom | 1 | 0 | 0
| ►dim. 100 x 215 cm, po shemah: PV 01, PV 02, PV 05, PV 06, PV 07 (EI 60) | kom | 5 | 0 | 0
| ►dim. 110 x 240 cm, po shemah: PVA N01, PVA N02, PVA N03, PVA N04, PVA N05. (EI 30) | kom | 5 | 0 | 0
| ►dim. 80 x 215 cm, po shemah: PV 04. (EI 60) | kom | 1 | 0 | 0
NOTRANJA VRATA
B5.7 | Sistem: (npr. Schüco ADS 50.NI)
Barva profilov: - elektrostatično prašno barvano v barvo RAL 7044
Zasteklitev: - enojna zasteklitev - sestava stekla (npr.) - 44.2 - varnostno steklo proti poškodbam ob razbitju ob naletu (kjer je potrebno) - točno debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla glede na obremenitve (vetrne in druge koristne obremenitve), dimenzije, namen (padec v globino, nalet, ...) in zahtevano zvočno izolativnost
Oprema vrat: - sistemsko Schüco okovje - nasadila - valjčna, INOX, INOX - ključavnica - večtočkovna/enotočkovna, panik po EN 1125/evakuacijska po EN 179, panik funkcija B/E, polni/delni panik, električna - PO SHEMI! - kljuka -INOX, INOX, obojestransko/enostransko (na notranji strani), oblika po EN 179 (evakuacijska) - PO SHEMI! - panik drog po EN 1125 na notranji strani - PO SHEMI! - ročaj - INOX na zunanji strani, - PO SHEMI! - kontrola pristopa - električni prejemnik (vezava na sistem napajanja in krmiljenja ni predmet izvajalca alu del) - PO SHEMI! - kontrola iztopa na evakuacijskih poteh po SZPV 411 - PO SHEMI! - samozapiralo GEZE TS 5000, dvokrilno - obe krili opremljeni s samozapiralom s funkcijo sinhronizacije zapiranja kril - PO SHEMI!
Ostalo: - skupaj z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
Dimenzije in delitev: - po shemi iz PZI projekta:
| ►dim. 314 x 240 cm cm, po shemah: Z01. | kom | 1 | 0 | 0
| ►dim. 282 x 240 cm cm, po shemah: Z02. | kom | 1 | 0 | 0
| ►dim. 213 x 240 cm cm, po shemah: Z03. | kom | 1 | 0 | 0
B5.8 | Dobava in montaža: stekleni svetlobnik tip G-LUX (alux glass lux). DVOslojno steklo (gornji sloj kaljeno steklo 6 mm / 16 mm argon /spodnji sloj laminirano steklo 5+5 mm). Črni emajlirani rob širine 84 mm (RAL 9005). Steklo je vpeto v ALU okvir s prekinjenim toplotnim - termičnim mostom, obarvan u RAL 7016 (anthracite grey), 30% gloss. Silikonsko tesnjeno. Svetlobna prepustnost 69% (EN 410). Izolativna vrednost stekla (vertikalna vgradnja, EN 673) = 1,10 W/m2K. Zunanji rob okvirja N = 1360 x 1360 mm. Vključno s poliestrskim podstavkom. VERTIKALNI, višine 300 mm; gradbena mera K = 1200 x 1200 mm. ODPIRANJE: elektromotor 24V/48V, poraba 4A/2A, tip Actulux. Za odvod dima in toplote v primeru požara, vezava na krmilno centralo (dodatno ponujamo); kot odpiranja 140 °; elektromotor je preko krmilne centrale oz. elektroinštalacij možno uporabljati tudi za prezračevanje - potrebno dodatno stikalo za zračenje. Klasifikacija: SL 1000, WL 2000. Aa = 0,57 m2, Ageo = 1,44 m2. | kom | 1 | 0 | 0
B5.9 | Kompletna izdelava načrta sistemskega ključa in pridobitev potrditve s strani naročnika, ndazora in vojde projektiranja | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0

## B¦Estrih
B/6.0 | ESTRIH
Splošna določila za estrih:
OPOMBA: Pri izvajanju estrihov je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno upoštevati še:
1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za vse notranje horizontalne in vertikalne transporte.
2. Izvajalec je pred pričetkom izvedbe estrihov dolžan predložiti projekt estrihov, v katerem bo prikazan način zagotavljanja kvalitete vgrajenih estrihov ter njihovo negovanje do dosežene prdpisane kvalitete. Stroške negovanja estrihov je vračunati v C/E in pri sami izvedbi estrihov izvesti vsa dela po popisu, vključno s potrebno dobavo in polaganjem robnih trakov v višini celotne podne konstrukcije + 2 cm. Višek trakov se odstrani po končanih delih. Nadomestila za izvedbo estrihov z naklonom do 5% od vodoravnosti se posebej ne priznava. V ceno enote mere izvedbe estriha je vračunati tudi izvedbo delovnih stikov in dilatacij.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B6.1 | Kompletna dobava in polaganje moneralne volne kot izolacija (npr. NaturBoard TPS) pod estrihom, vključno z vsem potrebnim materialom, vsemi obdelavami prebojev in zaključkov in spojev brez toplotnih mostov z ostalimi elementi toplotne zaščite zgradbe, prenosi do mesta vgraditve ter z vsemi pomožimi in pripravljalnimi deli. Obračun po tlorisni površini tlaka.
/1. ► | deb. 8 cm (notranji prostori) | m2 | 863.3 | 0 | 0
B6.2 | Kompletna dobava in polaganje parne zapore: PE folija, sd = min. 150 mm, s preklopom širine 10 cm | m2 | 863.3 | 0 | 0
B6.3 | Nabava, dobava in vgradnja toplotne izolacije deb. 10 cm, npr. Fragmat EPS 150., kot zaščita horizontalne hidroizolacije pod vsemi tlakovanimi površinami z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 295.2 | 0 | 0
B6.4 | Nabava, dobava in vgradnja toplotne naklonske izolacije deb. od 16 do 2 cm, npr. Fragmat EPS 150., kot zaščita horizontalne hidroizolacije pod vsemi tlakovanimi površinami z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 295.2 | 0 | 0
B6.5 | Nabava, dobava in vgradnja toplotne izolacije deb. 10 cm, npr. Fragmat EPS 150., kot zaščita horizontalne hidroizolacije na balkonih z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 79 | 0 | 0
B6.6 | Nabava, dobava in vgradnja toplotne naklonske izolacije deb. od 6 do 4 cm, npr. Fragmat EPS 150., kot zaščita horizontalne hidroizolacije na balkonih z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 79 | 0 | 0
B6.7 | Kompletna izvedba horizontalne hidroizolacije zunanjih pohodnih tlakovanih površinz vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca. H.I. v sestavi: | m2 | 370.2 | 0 | 0
► | Leplenje samolepilnega biteumenskega traka (npr. IZOSELF P3) s predhodno pripravo podlage po navodili proizvajalca in dodatno zatesnitvijo stikov z gumijastim valjčkom.
► | Vgradnja hidroizolacije po celotni horizontalni površini, elastomerni bitumenski varilni trakovi (npr. IZOELAST P5 plus), delno-točkovno privarjen ali lepljen na podlago, izdelava 10 cm preklopov v prečni in 15 cm v vzdolžni smeri.
B6.8 | Kompletna nabava, dobava in vgradnja drenažnega geokompozita iz tridimenzionalne žimnice iz neskončnih polipropilenskih niti k kombinaciji s filtno geotekstilijo, z visoko sposobnostjo odvajanja vode, npr TenCate Polyfelt Megadrain, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 370.2 | 0 | 0
B6.9 | Kompletna izdelava in dobava cementnega estriha, fino zaglajen, ob stenah namestiti robni stiropor trak deb. 0,5 cm. Obdelavo in končno višino zgomje površine prilagoditi vrsti finalnega tlaka! Vključno z vsem potrebnim materialom, dilatacijami ipd., z vsemi prenosi do mesta vgraditve ter z vsemi pripravljalnimi in pomožnimi deli.
/1. ► | deb. 7 cm (notranji prostori) | m2 | 863.3 | 0 | 0
/2. ► | deb. 7 cm (balkoni) | m2 | 79 | 0 | 0
/3. ► | deb. 7 cm (terase) | m2 | 295.2 | 0 | 0
B6.10 | Kompletna nabava, dobava in vgradnja lahko vgradljive dvokomponentne elastične mase (npr. Murexin Hidrostop Vario), z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 374.2 | 0 | 0
B6.11 | Strojno fino zglajevanje cementnega estriha kot podloga končnega epoksi sloja. | m2 | 103.79 | 0 | 0
B6.12 | Kompletna dobava in vgradnja izravnalne mase po potrebi. | m2 | 103.79 | 0 | 0
B6.13 | Dobava in izvedba 3x nanosa epoksi premaza na vodni osnovi, npr. Murexin EP C 6500 Aqua, v skladiščnih prostorih. | m2 | 77.41 | 0 | 0
B6.14 | Kompletna dobava materiala in izvedba zaokrožnice iz cementni hitrovezni kit, npr Murexin Hidrostop kit, v višini 10 cm, v čistem laboratoriju. Priprava in fino brušenje za nanos končnega sloja - epoksi pramaza. Vključno z vsemi dodatnimi materiali, deli in transporti. | m1 | 14.05 | 0 | 0
B6.15 | Kompletna dobava materiala in izvedba EPOKSI tlaka v čistem laboratoriju in skladišču kemikalij, stopnje upornosti oz. prevodnosti med 1 MΩ in 100 MΩ, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. V naslednjih slojih: | m2 | 27.785 | 0 | 0
• končni premaz - epoksidni antistatični samoliv (kot npr. Murexin ASD 130) - 0,1 cm
• predpremaz - epoksidni predpremaz - prevoden (kot npr. Murexin ASG 170)
• odvodnik elektrike - samolepilni bakren trak (kot npr. KB 20)
• predpremaz - epoksidni predpremaz (kot npr. EP GRUND 2000)
| ESTRIH |  |  |  | 0

## B¦Tlakarska d.
B/7.0 | TLAKARSKA DELA
Splošna določila za tlakarska dela:
OPOMBA: Pri izvajanju tlakarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Pred polaganjem talnih oblog je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela
2. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom in projektantom arhitekture pregleda površine oblaganja določi lokacije, način in smer oblaganja tlaka in polaganja talnih oblog
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B7.1 | Kompletna dobava in polaganje izgotovljenega parketa 3 slojni, izgled deska - dolga, površina krtačena oljena, sistem spajanja - vi spoji na - klik - lock sistem. Štiristransko 4 V fuga, izbor lesa Hrast - kari, dim 2000x158x13/2,5 mm, (kot npr. Art. FLOOR EXPERT) - ondo-kari -placid, aprket lepljen z pur/ep lepili direktno na pripravljeno površino (izravnan suj(max. 2% po CM metodi - cementni estrih) stik stena tla - furnirana letev hrast - oljeno preseka 40x16 mm.
| ►material + delo | m2 | 146.59 | 0 | 0
B7.2 | Dobava in izvedba nizkostenske zaključne vogalne letve - široka (5-7 cm) v barvi položenega parketa. Montaža zajema vijačenje ali zabijanje letvic na podlago. (kot npr. furnirana letev - hrast - oljeno, pravokotnega preseka višine 60 mm.) | m1 | 149.6 | 0 | 0
B7.3 | Kompletna dobava in polaganje RF letvice, na stičišču različnih tlakov (Ocenjana dolžina!) | m1 | 30 | 0 | 0
B7.4 | Kompletna dobava in polaganje homogene 1-slojne elektrostatično disipatvne gumaste talne obloge T8 v prostorih laboratorijev (npr. Nora Signa Ed 7031) debeline 2 mm, stopnje upornosti oz. prevodnosti med 1 MΩ in 100 MΩ. Polaganje na podlago - estrih, pred polaganjem izvesti izravnalno maso do debeline 3mm z izvedbo zaokrožnice v višini 10 cm in radiusa 2,5 cm, ter zavarjenimi stiki (obračun razvita površina). V ceno vključena tudi meritev upornosti oz. prevodnosti talne obloge ko končanih delih.
| ►material + delo | m2 | 383.163 | 0 | 0
B7.5 | Dobava in polaganje čistilnega tepiha na notranji strani glavnega vhoda, čistilni tepih EMCO PLAZA, dimenzij 113 x 217 cm. Tepih mora biti poglobljen in zaključen z alu letvico. Vključena vsa dodatna dela, materiali in prevozi. | m2 | 2.4521 | 0 | 0
B7.6 | Dobava in polaganje čistilnega tepiha na zunanji strani stranskega vhoda, čistilni tepih EMCO STRUCTURA, z okroglimi ščetkami, dimenzij 100 x 120 cm. Tepih mora biti poglobljen in zaključen z alu letvico. Vključena vsa dodatna dela, materiali in prevozi | m2 | 1.2 | 0 | 0
| SKUPAJ TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0

## B¦Keramičarska d.
B/8.0 | KERAMIČARSKA DELA
Splošna določila za keramičarska dela:
OPOMBA: Pri izvajanju keramičarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Pred polaganjem keramike na stene je predhodno pregledati stene in izvesti potrebna preddela; pregledati vertikalnost sten. Pred polaganjem talne keramike v lepilno malto v sanitarijah kjer je izvedena hidroizolacija s polimercementno maso je preveriti stanje omenjene hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje.
2. Polaganje keramike ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti, tako da so stiki pokriti s rozetami .
3. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom pregleda površine oblaganja in določi lokacije oblaganja sten in tlaka. Površine odprtin do 0,50 m2 , ki se ne oblagajo, ampak se oblaganje vrši ob odprtinah, se ne odbijajo. Okenske odprtine do 1m2 se ne odbijajo, špalete se ne obračunajo posebej, vratne odprtine se odbijejo nad 1m2.
4. Pred polaganjem obloge izvajalec obvezno s projektantom arhitekture določi način, smer in vzorec polaganja.
5. Vzorec keramike pisno potrdi arhitekt oz. investitor
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B8.1 | Izdelava horizontalne hidroizolacije (v sanitarijah v kleti), dvokomponentno elatično maso (npr. Murexin Hidrostop Vario) z zaključkom na zid do višine 20 cm. Postavka zajema: Priprava površine z odstranitvijo raznih nečistoč, prahu, slabo sprijetih delcev... - Nanos prvega sloja - Po zadostni površinski trdnosti prvega sloja nanesemo drugi sloj v smeri pravokotno na predhodnega. Po nanosu 1. sloja v vogale namestimo KEMABAND trakove - Po potrebi nanesemo še tretji sloj. | m2 | 11 | 0 | 0
B8.2 | Dobava in oblaganje sten sanitarij/kopalnic/wc, s stensko keramiko, ploščice so I. kvalitete dimenzij 75 x 75 cm R10, srednjega cenovnega razreda, z lepljenjem in fugiranjem 2mm (kot npr. Murexin FM 60 FLEX, CG2 WA) in uporabo ALU kovinskih vogalnikov (min. cena keramike 40€/m2). Barvo, tip in način polaganja po izboru projektanta.
| ►material + delo | m2 | 84.672 | 0 | 0
B8.3 | Dobava in položitev finalne talne obloge s keramične / granitogress ploščciami, v notranjih prostorih, ploščice so I. kvalitete dimenzij 75 x 75 cm R10, srednjega cenovnega razreda, polaganje v fleksibilno lepilo deb. 0,50 cm, s fugiranjem 2 mm (kot npr. Murexin FM 60 FLEX, CG2 WA) in uporabo ALU kovinskih vogalnikov (min. cena keramike 40€/m2). Barvo, tip in način polaganja po izboru investitorja!
| ►material + delo | m2 | 211.37 | 0 | 0
B8.4 | Dobava in položitev finalne talne obloge s keramične / granitogress ploščciami, na pohodne ploskve stopnic, ploščice so I. kvalitete dimenzij 75 x 75 cm R10, srednjega cenovnega razreda, polaganje v fleksibilno lepilo deb. 0,50 cm, s fugiranjem 2mm (kot npr. Murexin FM 60 FLEX, CG2 WA) in uporabo ALU kovinskih vogalnikov (min. cena keramike 40€/m2). Barvo, tip in način polaganja po izboru investitorja!
| ►material + delo | m2 | 21.8 | 0 | 0
B8.5 | Dobava in položitev finalne talne obloge s keramične / granitogress ploščciami, na čelne ploskve stopnic, ploščice so I. kvalitete dimenzij 75 x 75 cm R10, srednjega cenovnega razreda, polaganje v fleksibilno lepilo deb. 0,50 cm, s fugiranjem 2 mm(kot npr. Murexin FM 60 FLEX, CG2 WA) in uporabo ALU kovinskih vogalnikov (min. cena keramike 40€/m2) . Barvo, tip in način polaganja po izboru investitorja!
| ►material + delo | m2 | 10.25 | 0 | 0
B8.6 | Rezanje iz ploščice in položitev nizkostenske zaključne obrobe v notranjih prostorih višine 10 cm, v prostorih finalno tlakovanih s keramičnimi ploščicami | m1 | 229.75 | 0 | 0
B8.7 | Dobava in položitev finalne talne obloge s keramične / granitogress ploščciami, na zunanje pohodne površine - balkon, terasa in shrambo orodja, ploščice so I. kvalitete dimenzij 60 x 60 cm R11, debeline 2 cm, srednjega cenovnega razreda, polaganje v KTF 55, TRASS fleksibilno lepilo deb. 0,50 cm, s fugiranjem (kot npr. Murexin FMT 15, CG1) in uporabo ALU kovinskih vogalnikov (min. cena keramike 55€/m2). Barvo, tip in način polaganja po izboru investitorja!
| ►material | m2 | 374.2 | 0 | 0
B8.8 | Rezanje iz ploščice in položitev nizkostenske zaključne obrobe v prostoru shramba orodja in ostalih zunanjih površin višine 10 cm, v prostorih finalno tlakovanih s keramičnimi ploščicami | m1 | 68.05 | 0 | 0
| SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0

## B¦Slikopleskarska d.
B/9.0 | SLIKOPLESKARSKA DELA
Splošna določila za slikopleskarska dela:
OPOMBA: Pri izvajanju slikopleskarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
2. Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja, barvni ton mora biti enoten.
3. Pred pričetkom je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto površin in pomeriti stopnjo vlage. Vse našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.
4. Izdelava vzorcev in pridobitev potrditve s strani vodje projektiranja, nadzora in naročnika zajeta v enotnih cenah postavk.
5. V ceni je upoštevati vse zaščite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi različnimi nanosi barv: bandažni trak, začasno odstranjevanje in ponovno nameščanje, zaščito lesenih delov, zidnih površin, ipd.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B9.1 | Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje predhodno brušenega AB stropa ter min. 2 x oplesk s poldisperzijsko barvo; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 889.087 | 0 | 0
B9.2 | Izdelava prednamaza z emulzijo ometanih sten ter min. 2 x oplesk s poldisperzijsko barvo; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.
| ►2. nadstropje | m2 | 54.528 | 0 | 0
| ►1. nadstropje | m2 | 44.482 | 0 | 0
| ►pritličje | m2 | 0 | 0 | 0
B9.3 | Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje predhodno brušenih betonskih sten ter min. 2 x oplesk s poldisperzijsko barvo; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.
| ►2. nadstropje | m2 | 305.654 | 0 | 0
| ►1. nadstropje | m2 | 366.4062 | 0 | 0
| ►pritličje | m2 | 611.9065 | 0 | 0
B9.4 | Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje, bandažiranje in brušenje mavčno kartonskih sten ter min. 2 x oplesk s poldisperzijsko barvo; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.
| ►2. nadstropje | m2 | 506.493 | 0 | 0
| ►1. nadstropje | m2 | 707.4432 | 0 | 0
| ►pritličje | m2 | 141.654 | 0 | 0
B9.5 | Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje, bandažiranje in brušenje mavčno kartonskih sten ter min. 2 x oplesk s lateks barvo na območju tušev v laboratorijih; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 8.16 | 0 | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0

## B¦Montažerska d.
B/10.0 | MONTAŽERSKA DELA
Splošna določila za montažerska dela:
OPOMBA: Pri izvajanju montažerskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
• Pri MK (mavčno kartonskih) PS (pregradnih stenah) je potrebno upoštevati:
1. V PS so revizijske odprtine, za katere je potrebno izdelati izreze, mesto izreza, oblike in velikosti so v skladu z instalacijskim projektom.
2. Ustreznost izdelka veljavnim standardom, pravilom stroke in navodilom proizvajalcev.
3. V ceni upoštevati dodatne ojačitvene podkonstrukcije za montažo sanitarnih, stenskih pohištvenih in kuhinjskih elementov. Vse vratne odprtine je potrebno izvesti iz profilov UA na vseh treh straneh. V ceni je potrebno zajeti vse ojačitve z vogalniki. V ceni suhomontažnih del mora biti upoštevana tudi izdelava bandažiranja, izdelava zaključkov in bandažiranje stika stena-strop.
4. Potrebno je upoštevati splošne zahteve za vsa dela.
5. Vse stene na stiku z profili fasadne zasteklitve in notranjimi vrati in zasteklitvami morejo biti obdelani z kovinskimimi vogalniki.
6. Spodnje mejne vrednosti zvočne izolativnosti sten se razlikujejo glede na prostor, ki ga zamejujejo in morajo slediti standardom: - Stena med kabinetoma, stena med laboratorijema ali stena med kabinetom in laboratorijem: min. 48 R'wdB; - Stena med učilnico ali kabinetom in hodnikom v stavbah za visokošolsko izobraževanje in fakultetah - stena, v katero so vgrajena vrata: min. 52 R'wdB.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B10.1 | Kompletna dobava in izvdeba mavčno kartonske stene debeline 125 mm, izvedenega po sistemu npr. Knauf ali Rigips na tipski kovinski podkonstrukciji, sestavljeni iz nosilnih in montažnih profilov. Na podkonstrukcijo se vijači obloga iz mavčnokartonastih plošč velikega formata v debelini 12,5 mm. Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. V votli prostor podkonstrukcije se položi in po potrebi zasidra mineralna volna, npr. URSA TWP1, debelina izolacije skladna z navodili proizvajalca, glede na debelino stene. Zvočna zaščita stene Rw=55 dB. Stene izvedene od AB talne plošče do AB stropne plošče. Na stike s steno, stropom in tlemi je potrebno uporabiti tesnilni trak. Izolacijsko plast je potrebno položiti po celotni površini in mora biti zaščitena pred zdrsom. Cena zajema izreze odprtin različnih oblik in velikosti za svetila, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti, kompletno z vsemi dodatnimi ojačitvenimi profili (vogali, križanja, vratnime in ostale odprtine, oprema, ipd.), podkonstrukcijo za vrata in opremo. izdelavo dilatacijskih stikov in cseh ostalih spremljajočih del po navodilih proizvajalca. Sestava stene: | m2 | 410.994 | 0 | 0
• mavčnokartonska plošča - 12,5 mm
• mavčnokartonska plošča - 12,5 mm
• profil in izolacija - 75 mm
• mavčnokartonska plošča - 12,5 mm
• mavčnokartonska plošča - 12,5 mm
B10.2 | Kompletna dobava in izvdeba mavčno kartonske stene debeline 150 mm, izvedenega po sistemu npr. Knauf ali Rigips na tipski kovinski podkonstrukciji, sestavljeni iz nosilnih in montažnih profilov. Na podkonstrukcijo se vijači obloga iz mavčnokartonastih plošč velikega formata v debelini 12,5 mm. Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. V votli prostor podkonstrukcije se položi in po potrebi zasidra mineralna volna, npr. URSA TWP1, debelina izolacije skladna z navodili proizvajalca, glede na debelino stene. Zvočna zaščita stene Rw=58 dB. Stene izvedene od AB talne plošče do AB stropne plošče. Na stike s steno, stropom in tlemi je potrebno uporabiti tesnilni trak. Izolacijsko plast je potrebno položiti po celotni površini in mora biti zaščitena pred zdrsom. Cena zajema izreze odprtin različnih oblik in velikosti za svetila, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti, kompletno z vsemi dodatnimi ojačitvenimi profili (vogali, križanja, vratnime in ostale odprtine, oprema, ipd.), podkonstrukcijo za vrata in opremo. izdelavo dilatacijskih stikov in cseh ostalih spremljajočih del po navodilih proizvajalca. Sestava stene: | m2 | 209.787 | 0 | 0
• mavčnokartonska plošča - 12,5 mm
• mavčnokartonska plošča - 12,5 mm
• profil in izolacija - 100 mm
• mavčnokartonska plošča - 12,5 mm
• mavčnokartonska plošča - 12,5 mm
B10.3 | Kompletna dobava in izvdeba požarne mavčno kartonske stene debeline 125 mm, izvedenega po sistemu npr. Knauf ali Rigips na tipski kovinski podkonstrukciji, sestavljeni iz nosilnih in montažnih profilov. Na podkonstrukcijo se vijači obloga iz mavčnokartonastih plošč velikega formata v debelini 12,5 mm. Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. V votli prostor podkonstrukcije se položi in po potrebi zasidra mineralna volna, npr. URSA TWP1, debelina izolacije skladna z navodili proizvajalca, glede na debelino stene. Zvočna zaščita stene Rw=57 dB. Stene izvedene od AB talne plošče do AB stropne plošče. Na stike s steno, stropom in tlemi je potrebno uporabiti tesnilni trak. Izolacijsko plast je potrebno položiti po celotni površini in mora biti zaščitena pred zdrsom. Cena zajema izreze odprtin različnih oblik in velikosti za svetila, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti, kompletno z vsemi dodatnimi ojačitvenimi profili (vogali, križanja, vratnime in ostale odprtine, oprema, ipd.), podkonstrukcijo za vrata in opremo. izdelavo dilatacijskih stikov in cseh ostalih spremljajočih del po navodilih proizvajalca. Sestava stene: | m2 | 149.7684 | 0 | 0
• požarna mavčnokartonska plošča - 12,5 mm
• požarna mavčnokartonska plošča - 12,5 mm
• profil in izolacija - 75 mm
• požarna mavčnokartonska plošča - 12,5 mm
• požarna mavčnokartonska plošča - 12,5 mm
B10.4 | Kompletna dobava in izvdeba požarne mavčno kartonske stene debeline 150 mm, izvedenega po sistemu npr. Knauf ali Rigips na tipski kovinski podkonstrukciji, sestavljeni iz nosilnih in montažnih profilov. Na podkonstrukcijo se vijači obloga iz mavčnokartonastih plošč velikega formata v debelini 12,5 mm. Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. V votli prostor podkonstrukcije se položi in po potrebi zasidra mineralna volna, npr. URSA TWP1, debelina izolacije skladna z navodili proizvajalca, glede na debelino stene. Zvočna zaščita stene Rw=59 dB Stene izvedene od AB talne plošče do AB stropne plošče. Na stike s steno, stropom in tlemi je potrebno uporabiti tesnilni trak. Izolacijsko plast je potrebno položiti po celotni površini in mora biti zaščitena pred zdrsom. Cena zajema izreze odprtin različnih oblik in velikosti za svetila, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti, kompletno z vsemi dodatnimi ojačitvenimi profili (vogali, križanja, vratnime in ostale odprtine, oprema, ipd.), podkonstrukcijo za vrata in opremo. izdelavo dilatacijskih stikov in cseh ostalih spremljajočih del po navodilih proizvajalca. Sestava stene: | m2 | 10.944 | 0 | 0
• požarna mavčnokartonska plošča - 12,5 mm
• požarna mavčnokartonska plošča - 12,5 mm
• profil in izolacija - 100 mm
• požarna mavčnokartonska plošča - 12,5 mm
• požarna mavčnokartonska plošča - 12,5 mm
B10.5 | Kompletna dobava in izvdeba mavčno kartonske stene debeline 125 mm kot zaključek pri strešni kupoli, izvedenega po sistemu npr. Knauf ali Rigips na tipski kovinski podkonstrukciji, sestavljeni iz nosilnih in montažnih profilov. Na podkonstrukcijo se vijači obloga iz mavčnokartonastih plošč velikega formata v debelini 12,5 mm. Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. V votli prostor podkonstrukcije se položi in po potrebi zasidra mineralna volna, npr. URSA TWP1, debelina izolacije skladna z navodili proizvajalca, glede na debelino stene. Zvočna zaščita stene Rw=55 dB. Stene izvedene od AB talne plošče do AB stropne plošče. Na stike s steno, stropom in tlemi je potrebno uporabiti tesnilni trak. Izolacijsko plast je potrebno položiti po celotni površini in mora biti zaščitena pred zdrsom. Cena zajema izreze odprtin različnih oblik in velikosti za svetila, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti, kompletno z vsemi dodatnimi ojačitvenimi profili (vogali, križanja, vratnime in ostale odprtine, oprema, ipd.), podkonstrukcijo za vrata in opremo. izdelavo dilatacijskih stikov in cseh ostalih spremljajočih del po navodilih proizvajalca. Sestava stene: | m2 | 3.08 | 0 | 0
• mavčnokartonska plošča - 12,5 mm
• mavčnokartonska plošča - 12,5 mm
• profil in izolacija - 75 mm
• mavčnokartonska plošča - 12,5 mm
• mavčnokartonska plošča - 12,5 mm
B10.6 | Kompletna dobava in montaža OSB plošč, kot ojačitve sten za montažo konzolnih elementov. Kompletna dobava in oblaganje OBS plošče, kot ojačitve sten za montažo konzolnih elementov v višini 0,8 m. Izvedba kot dodatek montažnim stenam. OSB plošče so spodnji sloj (prva plošča) na območju visečih elementov namesto navadne plošče (količina ocenjena, točne količine bodo dorečene na licu mesta, po potrditvi projektanta in nadzora). | m2 | 30.92 | 0 | 0
B10.7 | Kompletna dobava in oblaganje impregniranih mavčno kartonskih plošč v prostorih z visoko vlažnostjo. Izvedba kot dodatek montažnim stenam. Impregnirane plošče so zgornji sloj (druga plošča) v prostorih z visoko vlažnostjo namesto navadne plošče. | m2 | 132.7595 | 0 | 0
B10.8 | Kompletna izdelava obloge za podometni kotliček iz vlagoodpornih mavčno kartonskih plošč, vključno z podkonstrukcijo in potrebnimi ojačitvami. Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. | m2 | 25.0325 | 0 | 0
B10.9 | Kompletna izdelava obloge za vertikale odtočnih cevi v objektu iz vlagoodpornih mavčno kartonskih plošč, vključno z podkonstrukcijo in potrebnimi ojačitvami. Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. V votli prostor podkonstrukcije se položi in po potrebi zasidra mineralna volna, npr. URSA TWP1, debelina izolacije skladna z navodili proizvajalca, glede na debelino obloge. | m2 | 25.992 | 0 | 0
B10.10 | Kompletna izdelava obloge in zapiranja nad elekto omaricami od višin 2,1m do AB plošče., vključno z podkonstrukcijo in potrebnimi ojačitvami. Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. V votli prostor podkonstrukcije se položi in po potrebi zasidra mineralna volna, npr. URSA TWP1, debelina izolacije skladna z navodili proizvajalca, glede na debelino obloge. | m2 | 6.072 | 0 | 0
B10.11 | Dobava in montaža akustičnega spuščenega stropa iz dekorativnih rasterskih plošč, izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 65 cm. V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne plošče (npr. Armstrong Perla) dim. 600 x 600 mm, bele barve, z vtopljenim robom (tip npr. Perla Tegular 15/90) in vidnim T profilom. Cena zajema tudi izreze odprtin različnih oblik in velikosti za svetila in zračne kanale, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti, izdelava po priloženi shemi, z stranskim profilom (dvojni L profil) - senčna fuga. | m2 | 538.38 | 0 | 0
B10.12 | Dobava in montaža kovinskega veliko-formatnega stropa po projektu (npr. Kalcer Atena Compact 512 CIV). Strop se vgrajuje kot samonosilna izvedba in/ali na skrito eno-nivojsko kovinsko podkonstrukcijo iz glavnih perforiranih U profilov 30x20x30, obešenih v primarni strop s togimi obešali in sponk (Hooking brackets) za pritrditev lamel na profile. Sponke so v profile fiksirane z vzmetnimi clip elementi. Obešalna višina stropa do 0,65 m. Kovinske plošče iz pocinkane pločevine debeline 0,7mm so gladke, neperforirane, belo barvane, vzdolžni robovi plošč so oblikovani tako, da se (zaradi dodatne zaščite) medsebojno prekrivajo in nalegajo ena na drugo. Strop je izgrajen iz linijskih lamel širine 600 mm, dolžine po projektu od 1500 do 2000 mm. Lamele so vpete v nosilni profil s pomočjo nosilca za pritrditev in varovalne zaklepne sponke iz galvaniziranega jekla. Strop se na stene zaključuje z zaključnim L profilom bele barve dim 20x55 mm iz belo barvane galvanizirane pločevine 1,2 mm. Profil je oblikovan tako, da je vanj možno vstaviti tudi posebne vzmetne sponke za dodatno fiksiranje stropnih lamel na zaključni profil. | m2 | 205.32 | 0 | 0
B10.13 | Dobava in montaža sredstva za gašenje - GASILNEGA APARATA na prašek, za požare prevenstveno razreda A gasilnega aparata, 9 EG na aparat (skupno potrebno 99 EG v objektu). Vključena konzola za pritrditev na steno in vsa dodatna dela, material in transporti. | kom | 11 | 0 | 0
B10.14 | Dobava in montaža zložljive stene npr.HARMO 65 C-1 46dB, alu vodila, direktno pritrjevana na strop. Elementi so izdelani kot lepljena sendvič konstrukcija in so torzijsko stabilni. Paneli so centralno obešeni na drsni kolešček. Vsak element – panel ima en kolešček. Paneli so po vertikalnem robu med seboj povezani s sponami. Paneli nimajo vidnih robnih profilov. Elementi – paneli so brez talnega vodila. Tla pod stenami morajo biti ravna, odstopanje je lahko največ 3 mm. Vključena konzola za pritrditev na steno in vsa dodatna dela, material in transporti. | kom | 1 | 0 | 0
Zvočna izolativnost Rw, 46 Db. Paneli so obloženi z melaminom v barvi tovarniške barvne karte po izboru projektanta. Alu vodilo in začetni ter končni steber so bele barve RAL 9010
Tip: centralno zložljiva stena - enostranska Zvočna začita: Rw 46 dB – po ISO 140/3 Obešanje: Centralno v vodilu na stropu, brez vodila v tleh Zlaganje panelov: Elementi so parkirani na enem koncu Konstrukcija: kontinuirano povezani paneli s sponami – brez vidnih profilov na licu panelov Debelina panelov: 65 mm Lice panelov: melamin v barvi tovarniške karte Zasteklitev: BREZ Barv vodila: RAL 9010 Širina: 5525 mm Višina: 2680 mm Podkonstrukcija: Pritrditev neposredno v betonsko plošco, izvedba podkonstrukcije v višini med AB ploščo in spuščenim stropom! Št panelov: 1 x 381 + 5 x 8422 mm + 1 x 800 mm, panel deluje kot krilna prehodna vrata
B10.15 | Dobava materiala, izdelava in montaža tablic in oznak za požarno varnost, površine do 0,25 m2. (Količina ocenjena!) | kom | 20 | 0 | 0
| SKUPAJ MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0

## B¦Dvigalo
B/11.0 | DVIGALO
Splošna določila za dvigalo:
1.Izvajalec mora pred izvedbo naročila predložiti tehnološki in tehnični opis dvigala, ki mora ustrezati minimalnim zahtevam iz popisa ter pridobiti potrdilo od vodje projektiranja, nadzora in naročnika.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B11.1 | Kompletna dobava, in vgradnja električnega osebnega dvigala, požarne ravni B. Tehnična specifikacija: | kpl | 1 | 0 | 0
►Nazivna nosilnost/Število potnikov: 630 kg/8 oseb ►Hitrost: 1.0 m/s ►Število postaj/vhodov: 3/3 (-1, 0, 1) ►Glavna postaja: 2 (0) ►Višina dviga: 7.14 m ►Strojnica: MRL - Brez strojnično dvigalo ►Višina glave: 4880 mm ►Globina jame: 1250 mm ►Dimenzije jaška W x D: 1650 mm x 1950 mm ►Gradbena toleranca: -20 mm / +20 mm ►Stena jaška: Beton ►Dimenzije dvigala W x D x H: 1100 mm x 1400 mm x 2100 mm ►Dimenzije vrat dvigala W x H: 900 mm x 2100 mm ►Tip vrat dvigala: T2L - Teleskopska 2 panelna; Levo odpiranje
Podrobna tehnična specifikacija:
►Zaznavanje vrat dvigala: Večsnopna svetlobna zavesa ►Klasifikacija protipožarne zaščite jaškovnih vrat: EN 81-58 E120 ►Lokacija protiuteži: Na levi strani ►Strani za dostop do dvigala: 1 1 - En vhod spredaj ►Pogon vrat: Varidor 15 ►Pogon in krmiljenje: 1KS ►Pozicija krmilja: V desnem vratnem okvirju (LDU) ►Lokacija krmilja: Postaja 3 na strani 1 ►Moč pogona: 4.6 kW ►Glavna povezava: TN-S (3L+PE+N) ►Glavno napajanje: 400 V 50 Hz ►Napajanje za razsvetljavo: 230 V ►Število voženj na uro: 180 ►Način vgradnje: Metoda vgradnje dvigala brez gradbenega odra ►Tip frekvečnega regulatorja: VAF0xx REGEN ►Možnosti komuniciranja: Obvestilo o glasovnem klicu; GSM povezljivost; Izpust potnikov; Daljinski alarm ETMA; Sistem za daljinsko spremljanje; Alarm na vrhu dvigala ►Možnosti krmiljenja: Samodejna vrnitev v glavno nadstropje; Predodpiranje vrat; Samodejno zapiranje vrat z odštevalnikom; Pokazalnik položaja v kabini; Gong v nadstropju; Indikator delovanja; Indikator smeri vožnje; Indikator vzdrževalnih del; Indikator prihoda in nadaljne vožnje; Glasovna signalizacija; Blokada klica kabine s čitalcem kartic; Avtomatska evakuacija; Zunanji kontakt + stikalo na ključ
Izbira dekoracije:
►Razsvetljava dvigala: LED ►Kabinske fronte dvigala: Nerjaveče brušeno jeklo, Ureditev Stonehenge, z glavo polne širine dvigala. ►Tipke: Nerjaveče brušeno jeklo K320 Dot Matrix ►Tehnologija tipk: Mehanske tipke Nerjaveče krtačeno jeklo - Črn Braille tipke ►Različica LOP-a: Linea 100 Nerjaveče brušeno jeklo K320 Black Glass Display Black Hairline Stainless Steel buttons Vertikalno - Podometno v okvirju ►Različica LIP-a: Puščice + indikator položaja v vseh postajah Horizontalno - Podometno v okvirju ►Prag dvigala: Prag iz aluminija ►Prag jaškovnih vrat: Prag iz aluminija ►Dimenzije okvirja jaškovnih vrat: 120 mm x 60 mm ►Največja dovoljena teža dekoracije: 80 kg
| SKUPAJ DVIGALO |  |  |  | 0

## C¦Zunanja ureditev
C./ | ZUNANJA UREDITEV
C/1.0 | ZUNANJA UREDITEV
Splošna določila za zunanjo ureditev:
OPOMBA: Pri izvajanju montažerskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Upoštevati vse splošne opombe navedene v popisu del. Glede na naravo dela opisano v posamezni postavki, upoštevati tudi podrobne opombe in opise v posameznih sklopih popisa (npr. pri postavki v sklopu Zunanja ureditev, ki se nanaša na zemeljska dela - upoštevati splošne opombe in navodila pri sklopu Zemeljska dela ali pri postavki v sklopu Zunanja ureditev, ki se nanaša na ključavničarska dela - upoštevati splošne opombe in navodila pri sklopu Ključnavničarska dela itd.)
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
C1.1 | Kompletna izdelava zunanje površine - DOVOZNA POT | m2 | 153 | 0 | 0
• komprimirano nasutje - utrjeno gramozno nasutje -upoštevano pri zemeljskih delih!
• ločilni sloj - fini pesek - 6,0 cm
• gramozna stabilizacija - rizelj prani 8/11 - 15,0 cm
• ločilni sloj - fini pesek - 2,0 cm
• gramozna stabilizacija + zapolnitev celic - satje z vgrajenim filcem za težke obremenitve (osna obremenitev do 10t in skupna do 16t), pohodna in povozna + žeblji za sidranje (npr. ACO Kiesstabilisierung Schwerlast) + rizelj prani/lomljenec 3/8 - 3,0 cm
• okrasni prodec - rizelj prani/lomljenec 3/16 - 2,0 cm
• mehanska utrditev po zapolnitvi
C1.2 | Kompletna izdelava zunanje površine - GRAMOZNE POHODNE POVRŠINE OKOLI OBJEKTA | m2 | 240 | 0 | 0
• grobo planiranje in utrjevanje osnovne površine terena
• ločilni sloj - geotekstil 200g (preklopi 10%)
• končni sloj - rizelj prani/lomljenec 16/32 - 15,0 cm
C1.3 | Dobava in ureditev okoliških zelenic z zatravitvijo in okrasnim mediteranskim grmičevjem (npr. rožmarini, sivke, oleandri), vključno z razstriranjem in planiranjem odkopanega humusa. Zasaditev mediteranskega grmičevja po načrtu hortikulture, ocenjeno število grmov, cca. 1 grm na 5 m2. (Količina delno ocenjena, končna količina bo določena pred izvedbo del na licu mesta, po potrditvi projektanta in nadzornika) | m2 | 2343 | 0 | 0
C1.4 | Čiščenje, odstranjevanje bršljana ali podobnih zajedalskih vrst rastlin in obrez ohranjenih dreves. Vključno z vsemi dodatnimi deli in materialom, in odvozom odpadnega materiala na bližnjo deponijo. (Količina ocenjena, končna količina določena pred rušitvijo dreves, po potrditvi projektanta!) | kom | 15 | 0 | 0
C1.5 | Kompletno čiščenje, mehansko in z visokotlačnim čistilcem zelenja (bršljan, mah,...) na območju parkirišča (igrišča) in tribun (zidov). Vključno z odvozom odpadnega materiala na bližnjo deponijo) | m2 | 965 | 0 | 0
C1.6 | Sanacija površin asfaltnega igrišča/parkirišča, zapolnitev lukenj, brišenje vzbolkin in zaključek z enakim končnim slojem kot obstoječim. Vključno z vsemi pomožnimi deli, transporti in materialom. (Ocenjana količina cca. 30% območja, kočno količino potrditi s projektantom in nadrozom pred izvedbo del!) | m2 | 242.1 | 0 | 0
C1.7 | Nabava, dobava in polaganje/vgradnja betonskih robnikov naslednjih dim 100 x 20 x 5 cm. Vključno z izkopom in utrjevanjem dna, ter izvedbo betonske posteljice. | m1 | 191.5 | 0 | 0
C1.8 | Dobava in gradnja izložbe podpornega kamnitega zidu v tehniki suhozidne gradnje s tesno prilegajočimi se zidnimi bloki, zloženimi ležeče v vodoravne vrste dim. cca. 100x50x50 cm iz lokalnega peščenjaka kot opora terena. Kamni so položeni v suhi beton, s katerim se prav tako zapolni vmesne prostore med kamni. Pri izvedbi zidov višjih od ene vrste, se vsako naslednjo vrsto zamika za celotno širino kamna. Vključno z vsemi pripravljalnimi deli - priprava podlage s posteljico iz tampona (po potrebi na delih predvideti utrjevanje v betonski posteljici), z vso potrebno mehanizacijo za nameščanje kamnitih blokov. | m1 | 436.75 | 0 | 0
C1.9 | Dobava in obzidava klesane masivne kamnite obloge iz peščenjaka debeline 7-9 cm na stik brez vmesnih fug, na pripravljeno podlago. V postavko je potrebno vključit strošek materiala vgrajenega vmesnega betona (debeline 6-8 cm) in armaturne mreže Q35 ter pritrjevalnih sider in pripravljalna dela. | m2 | 78.48 | 0 | 0
C1.10 | Dobava in obzidava klesane masivne kamnite police iz peščenjaka z odkapnim nosom na podpornih zidovih oblečenih s kamnom debeline 3 cm, na pripravljeno podlago, z obdelanim vidnim licem širinu zidu. V postavko je potrebno vključit strošek pritrjevalnega materiala in vsa pripravljalna in zaključna dela. | m1 | 52.32 | 0 | 0
C1.11 | Kompletna izvedba preboja skozi ab zid zaradi izvedbe prelivnikov iz drenaže za podpornimi zidovi, upoštevati vgradnjo inox varnosntega profila, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in materiali in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. (Količina ocenjena, točno število prebojev določiti na licu mesta!) | kom | 10 | 0 | 0
C1.12 | Kompletna izvedba talne označbe z barvo za asfalt in beton | m1 | 428.8 | 0 | 0
C1.13 | Dobava ter montaža mrežne ograje (npr. Živex Guard) višine h=200 cm, komplet s stebri fi=48 mm ter vsem pripadajočim napenjalnim materialom, montažo v točkovni temelj, barva RAL 6005 zelena. VKljučno z izvedbo temeljen. | m1 | 285 | 0 | 0
C1.14 | Dobava ter montaža vrata dvokrilna 500 x 203 cm, komplet s cilindrično ključavnico, polnilo mreža, odpiranje ročno, barva RAL 6005 zelena. | kom | 1 | 0 | 0
C1.15 | Dobava ter montaža vrata dvokrilna 350 x 203 cm, komplet s cilindrično ključavnico, polnilo mreža, odpiranje ročno, barva RAL 6005 zelena. | kom | 3 | 0 | 0
C1.16 | Nabava, dobava in montažavhodne rampe z domofonom in zvoncem, vključno z vsemi elektronskimi povezavami, temelji in vsem dodatnim materialom za pritrjevanje, ter dodatnimi deli. | kom | 1 | 0 | 0
C1.17 | Kompletna nabava, dobava in montaža: Atriva LENDA 1, tip + KL-1010-RONO-K-360°. Lenda 1 Ohišje: Jeklo, vroče cinkano, prašno barvano Barva ohišja: po RAL 6021 Leseni del: Macesen Zunanji premer: 3000 mm Notranji premer: 2100 mm Višina sedala: 450 mm Dimenzije letvic (DxŠxV): 450x130/90x28 mm Pritrjevanje: Možnost pritrjevanja v tla z vijačenjem | kom | 1 | 0 | 0
C1.18 | Kompletna nabava, dobava in montaža: Parkovna klop Atriva LENDA 1, tip KL-30-R0N0-D Ohišje: Jeklo, vroče cinkano, prašno barvano Barva ohišja: po RAL 6021 Leseni del: Macesen Zunanje dimenzije (DxŠxV):2900x500x460 mm Dimenzije letvic (DxŠxV): 2900x110x42 mm Pritrjevanje: Možnost pritrjevanja v tla z vijačenjem | kom | 2 | 0 | 0
C1.19 | Kompletna nabava, dobava in montaža: Parkovna klop Atriva LENDA 1, tip KL-30-R0N0 Ohišje: Jeklo, vroče cinkano, prašno barvano Barva ohišja: po RAL 6021 Leseni del: Macesen Zunanje dimenzije (DxŠxV):1800x500x460 mm Dimenzije letvic (DxŠxV): 1800x110x42 mm Pritrjevanje: Možnost pritrjevanja v tla z vijačenjem | kom | 2 | 0 | 0
C1.20 | Kompletna nabava, dobava in montaža: Miza Atriva Lenda, tip MI-30 Ohišje: Jeklo, vroče cinkano, prašno barvano Barva ohišja: po RAL 6021 Leseni del: Macesen Zunanje dimenzije (DxŠxV):1800x710x760 mm Dimenzije letvic (DxŠxV): 1800x110x42 mm Pritrjevanje: Možnost pritrjevanja v tla z vijačenjem | kom | 1 | 0 | 0
C1.21 | Kompletna nabava, dobava in montaža: Koš Atriva, kovinski, tip KO-16 Ohišje: Jeklo, vroče cinkano, prašno barvano Barva ohišja: po RAL 6021 Zunanje dimenzije DxŠxH(mm): 450x250x900 mm. Volumen: 56 l. Možnost pritrjevanja v tla z vijačenjem. | kom | 1 | 0 | 0
C1.22 | Izdelava in dobava, Integrirana svetilka Atriva-visoka, LOMLJEN L, tip KSM-12-1, ustreza postavitvi v III. vetrni coni, Ohišje: Jeklo, vroče cinkano, prašno barvano Barva ohišja: po RAL 7044 Profil cevi: 80/120 mm Višina: 4 m Tehnična karakteristike: Moč in optični sistem po priloženem izračunu osvetljenosti, življenska doba min. 100.000 ur, CRI > 70 oz. 80, IP67 PMMA optični sistem T4 in VSM, izhodni svetlobni tok in nočna avtonomna redukcija v skladu s preračuni osvetljenosti oziroma z zahtevami projekta, vgrajena dodatna prenapetostna zaščita min. 15kV, CCT 2700K, izkoristek LED 199 lm/W pri 4000K, življenjska doba napajalnika min. 100.000 ur, možnost DALI, komplet s kandelabrsko priključno sponko in sidrom | kom | 9 | 0 | 0
C1.23 | Izdelava in dobava, Integrirana svetilka Atriva-visoka, LOMLJEN L DVOJNA, tip KSM-12-3, ustreza postavitvi v III. vetrni coni Ohišje: Jeklo, vroče cinkano, prašno barvano Barva ohišja: po RAL 7044 Profil cevi: 80/120 mm Skupna višina svetilke: 4m, drugi krak na višini 3m Tehnična karakteristike: Moč in optični sistem po priloženem izračunu osvetljenosti, življenska doba min. 100.000 ur, CRI > 70 oz. 80, IP67 PMMA optični sistem T4 in VSM, izhodni svetlobni tok in nočna avtonomna redukcija v skladu s preračuni osvetljenosti oziroma z zahtevami projekta, vgrajena dodatna prenapetostna zaščita min. 15kV, CCT 2700, izkoristek LED 199 lm/W pri 4000K, življenjska doba napajalnika min. 100.000 ur, možnost DALI, komplet s kandelabrsko priključno sponko in sidrom. | kom | 3 | 0 | 0
C1.24 | Izdelava in dobava, Integrirana svetilka - nizka Atriva, CEVASTA KVADRATNA NIZKA, tip KSM-1N Ohišje: Aluminij Barva ohišja: po RAL 7044 Profil cevi: 120/120 mm Standardna višina: 0,95 m Možne višine: 0,7-1 m Tehnična karakteristike: LED, moč standardno 5 W (ali po naročilu), življenska doba LED min. 100 000 ur, CRI >70 , vgrajena dodatna prenapetostna zaščita min. 15kV, IP67 PMMA asimetričen ali rotosimetričen optični sistem, standardno napajalnik min. 50 000 ur | kom | 7 | 0 | 0
C1.25 | Dobava, Vgradna svetilka, Atriva - ATRIVA-NSTP- STANDARD-10-A-HV-NVS, moč 10W, barva svetlobe 2700 K, CRI>80, ohišje iz INOX316, IP67, direktni priklop na 230V | kom | 3 | 0 | 0
C1.26 | Postavitev in dobava prometne signalizacije (STOP, označba parkirišča, območje manjše hitrosti,...).(Količina ocenjena!) | kom | 5 | 0 | 0
C1.27 | Ureditev zemljine in grmičevja, sekanje dreves in liveliranje terena po projektu da južni strani objekta. (Količina ovenjena! Točna količina bo dorečena pred izvedbo postavke, na licu mesta, po portditvi projektanta in nadzornika.) | m2 | 200 | 0 | 0
C1.28 | Nabava, prevoz in umestitev zabojnika za odpadke prostornine 1100 L (nabava zabojnikov v skladu s projektnimi pogoji Marjetice Koper.) | kom | 5 | 0 | 0
C1.28 | Kompletna ureditev ekološkega otoka dimenzij 725 x 300 cm, vključno z utrenim nasutjem, betonskimi robniki v betonski posteljici, montažo mrežne ograje (npr. Živex Guard) višine h=150 cm, komplet s stebri fi=48 mm ter vsem pripadajočim napenjalnim materialom, montažo v točkovni temelj, barva RAL 6005 zelena. VKljučno z izvedbo temeljev in vsem ostalim dodatnim materialom in deli, ter kompletno zasaditvijo z lokalnim zimzelenim rastlinjem-plezalko, za zastiranje pogledov (npr. zvezdasti jasmin). Izvedba po detajlu priložene sheme! | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0

## D¦Ostala dela
D./ | OSTALA DELA
D/1.0 | OSTALA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
D1.1 | Izdelava geodetskega posnetka končnega izvedenega stanja objekta in zunanje ureditve ter celotno območje gradnje infrastrukture od objekta do posameznih priključnih mest (voda, elektrika, telekomunikacijski kabel, drugo). Geodetski posnetek se izvede v 10 dneh od potrditev nadzora da so dela zaključena in je osnova za izdelavo ostale PID dokumentacije. | kom | 1 | 0 | 0
D1.2 | Izdelava elaborata za vpis stavbe v kataster stavb in vložitev vloge na geodetsko upravo. | kom | 1 | 0 | 0
D1.3 | Izdelava DZO z vsemi potrebnimi meritvami, dokazili in certifikati za vsa izvedena dela in vgrajeno opremo, za pridobitev uporabnega dovoljenja objekta. | kom | 1 | 0 | 0
D1.4 | Izdelava NOV z vsemi potrebnimi meritvami, dokazili in certifikati za vsa izvedena dela in vgrajeno opremo, za pridobitev uporabnega dovoljenja objekta. | kom | 1 | 0 | 0
D1.4 | Izdelava Elaborata kontrole in dokazovanja kvalitete za izvedena dela in vgrajene materiale, ki vsebujejo protokole izvajanja z vsemi potrebnimi meritvami, dokazili in certifikati za vsa izvedena dela in vgrajeno opremo, za pridobitev uporabnega dovoljenja objekta. | kom | 1 | 0 | 0
D1.5 | Izpolnietv in potrditev vseh potrebnih izkazov za pridobitev uporabnega dovoljenja objekta:
| ►izkaz učinkovite rabe energije v stavbi | kom | 1 | 0 | 0
| ►izkaz požarne varnosti | kom | 1 | 0 | 0
| ►izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe | kom | 1 | 0 | 0
| ►izkaz zaščite pred hrupom | kom | 1 | 0 | 0
D1.6 | Izdelava načrtov posameznih odstopanj, ki so nastale med gradnjo glede na PZI projekt, z grafičnim prikazom za vsa posamezna področja, ki so bila predmet PZI projektne dokumentacije (arhitektura, gradbene konstrukcije, elektroinstalacije, strojne instalacije,...). V kolikor je postavka zajeta v popisu posameznega področja, naj se to ustrezno upošteva, da ne prihaja do podvajanja. | kom | 1 | 0 | 0
D1.7 | V primeru večjih sprememb PZI dokumentacije, izvedba PZI dokumentacije z vključenimi spremembami,. | kom | 1 | 0 | 0
D1.8 | Geomehanski nadzor, vključno z vsemi potrebnimi meritvami tekom gradnje in izdelavi potrebnih poročil in mnenje glede področja geomehanike. | kom | 1 | 0 | 0
D1.9 | Izvedenski pregled izvedenih ukrepov požarne varnosti, ki ob enem potrdi dokazila o ustrezno izvedenih ukrepih požarne varnosti in potrdi tudi požarni izkaz. | kom | 1 | 0 | 0
D1.10 | Izvedenski pregled elektro inštalacij, ki potrdi dokumentacijo dokazil za ustrezno izvedena dela elektrotehnike. | kom | 1 | 0 | 0
D1.11 | Izvedenski pregled strojne tehnike, ki potrdi dokumentacijo dokazil za ustrezno izvedena dela strojne tehnike. | kom | 1 | 0 | 0
D1.12 | Izvedenski pregled ex izvedenih del, ki potrdi dokumentacijo dokazil za ustrezno izvedene ukrepe za doseganje eksplozijske varnosti in potrdi tudi ex izkaz | kom | 1 | 0 | 0
D1.13 | Izdelava energetske izkaznice stavbe. | kpl | 1 | 0 | 0
D1.14 | Izdelava geodetskega posnetka končega izvedenega stanja celotne infrastrukture, ki je bila položena v sklopu zunanje ureditve, dostopne ceste in ostale položene infrastrukture na območju že obstoječih cest, ki so predmet projektne dokumentacije PZI in DGD. vključena tudi izdelava elaborata in vpis v kataster in vložitev vloge na geodetsko upravo. | kom | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ OSTALA DELA |  |  |  | 0

## E¦Dostopna cesta
E./ | DOSTOPNA POT
Splošna določila za dostopno pot:
OPOMBA: Pri izvajanju montažerskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu. Upoštevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo.
2. V enotnih cenah zajeti strošek izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov, črpanje vode iz gradbene jame, zavarovanje gradbene jame, sprotna izdelava geodetskega posnetka (pogoj za obračun). Upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, stroške izdelave vseh potrebnih meritev (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse začasne odvoze v gradbiščno deponijo vključno z ureditvijo deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika. Izkop III. ktg. se odpelje v predelavo gradbenih odpadkov, z izkopom IV. - V. ktg. pa se po predhodni pripravi materiala, izvede zasip kanala.
3. V ceni odvozov v predelavo gradbenih odpadkov predvideti vse stroške predelave.
4. V cenah morajo biti upoštevane zmesi kamnitih zrn (tampon) in asfaltne plasti skladne z veljavnimi standardi (c certifikatom, izjavo o skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma SIST EN 1038 1 do 7, oziroma EC certifikatom o kontroli proizvodnje), izvajanje del skladno s smernicami in tehničnimi pogoji za graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 2009. Med vgrajeno obrabnozaporno in nosilno asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila zlepljenosti in strižna sila skladno z zgoraj navedenim TSC.
5. Vse talne oznake morajo biti debeloslojne reflektirajoče in so izvedene z enokomponentno barvo. Debelina nanosa barve mora znašati 250 µm suhega filma, zaradi vidljivosti označb v nočnem času se takoj po nanosu barve posuje pobarvano površino s steklenimi kroglicami (250 g steklenih kroglic na m2). Refleksija, ki jo dajejo steklene kroglice mora ves čas uporabnosti znašati 100 mcd/lux/m2. Barva za talne označbe je SIGNOHEL beli. Barvanje se prvič izvede takoj po polaganju obrabne asfaltne plasti, drugič pa po treh mesecih.
6. V enotnih cenah upoštevati delovne in zaščitne odre, višino objekta do 6,0 m.
7. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika.
REKAPITULACIJA
E/1.0 | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
E/2.0 | CESTA |  |  |  | 0
E/3.0 | METEORNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
E/4.0 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
E1.0 | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
E1.1 | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav, vse komplet | kos | 1 | 0 | 0
E1.2 | Posek grmovja do fi 20 cm komplet s panji in z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet | m2 | 1134 | 0 | 0
E1.3 | Odstranitev obstoječih dreves fi 20 - 50 cm komplet s panjem in z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet. | kos | 15 | 0 | 0
E1.4 | Rezanje asfalta | m1 | 20 | 0 | 0
E1.5 | Odstranitev asfalta v debelini cca do 10 cm ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet | m2 | 450 | 0 | 0
E1.6 | Rezkanje asfalta ter predelava za nadaljno uporabo, vse komplet | m2 | 20 | 0 | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA: |  |  |  | 0
E2.0 | CESTA
E2.1 | Zakoličenje osi trase ceste, vse komplet | m1 | 172 | 0 | 0
E2.2 | Zakoličba cestnih profilov s stransko zaščito višine in pozicijo ceste, vse komplet | kos | 15 | 0 | 0
E2.3 | Strojni izkop humusa v debelini do 15 cm z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet - 1.kat.- plodna zemljina | m3 | 33 | 0 | 0
E2.4 | Strojni izkop zemljine v terenu 3 ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet - zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo | m3 | 1060 | 0 | 0
E2.5 | Izkop zemljine 3. kategorije za obcestni jarek s formiranjem brežin v projektiranem naklonu 1:1,5 z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet - zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo | m3 | 75 | 0 | 0
E2.6 | Strojni izkop zemljine v terenu 5A. ktg., (pikiranje) z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet - kamnine | m3 | 390 | 0 | 0
E2.7 | Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. | m3 | 1525 | 0 | 0
E2.8 | Obdelava novo formiranih brežin v naklonu s humusom v debelini do 15 cm, planiranje, utrjevanje, vključno s sejanjem travnih semen, vse komplet (izvedbo potrdi geomehanik na licu mesta).
| humus iz deponije | m2 | 220 | 0 | 0
| dobava humusa | m2 | 215 | 0 | 0
E2.9 | Izdelava zemeljskega planuma ceste v projektiranem naklonu zbitosti 95 % po SPP, vse komplet | m2 | 1120 | 0 | 0
E2.10 | Premaz stikov z bitumensko emulzijo na stiku z novim asfaltom, vse komplet | m1 | 20 | 0 | 0
E2.11 | Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse komplet | m3 | 390 | 0 | 0
E2.12 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 7 cm (31 573) | m2 | 950 | 0 | 0
E2.13 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4 v debelini 4 cm (32 291) vključno s predhodnim pobrizgom, vse komplet | m2 | 950 | 0 | 0
E2.14 | Izdelava pobrizga s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 (32 497), vse komplet | m2 | 950 | 0 | 0
E2.15 | Doplačilo za asfaltno muldo širine 50 cm, asfalt obračunan v zgornjih postavkah, vse komplet | m1 | 250 | 0 | 0
E2.16 | Dovoz humusa iz gradbiščne deponije, fino planiranje zemlje, komplet s sejanjem travne mešanice v debelini 15 cm, vse komplet | m3 | 10 | 0 | 0
E2.17 | Dobava in polaganje cestnih betonskih robnikov 15/25/100 cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 12/15 ter zasip po položitvi - polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet | m1 | 204 | 0 | 0
E2.18 | Dobava materiala in izdelava bankin širine 50 cm z materialom zrnavosti 0/8 mm za zaklinjanje v deb. 5 cm na predhodno planiran tamponski planum v deb. 25 cm v projektiranem prečnem naklonu 4 %, bankina zaključena 1 cm pod koto vozišča, komprimacija 98 % po SPP, Ev2>100 MN/m2, Ev2/Ev1=<1,8, vse komplet | m2 | 170 | 0 | 0
E2.19 | Dobava in vgradnja stebričkov iz vroče pocinkanih cevi za vertikalno prometno signalizacijo, dolžina stebrička do 4,00 m, vključno s temeljem iz betonskih cevi fi 30 cm, dolžine 80 cm in napolnjen z betonom C 12/15 in vsemi zemeljskimi (izkop, zasip) in pomožnimi deli, vse komplet | kos | 1 | 0 | 0
E2.20 | Dobava in montaža ogledala velikosti 80/100 cm, odporno na zmrzovanje in rosenje, z vsemi pomožnimi deli in vsem pritrdilnim materialom, vse komplet | kos | 1 | 0 | 0
E2.21 | Izdelava talne označbe - črte širine 12 cm, vse komplet | m1 | 90 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
E3.0 | METEORNA KANALIZACIJA
E3.1 | Zakoličenje osi trase kanalizacije, vse komplet | m1 | 10 | 0 | 0
E3.2 | Zakoličba s stransko zaščito višine in pozicijo jaška, vse komplet | kos | 2 | 0 | 0
E3.3 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu 3. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun po celotni dolžini kanala, vse komplet - zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo | m3 | 30 | 0 | 0
E3.4 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu 5A. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet - kamnine | m3 | 10 | 0 | 0
E3.5 | Odvoz izkopanega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, obračun v raščenem stanju, vse komplet | m3 | 40 | 0 | 0
E3.6 | Planiranje in valjanje kanala s točnostjo +/- 2 cm v projektiranem naklonu, vse komplet | m2 | 15 | 0 | 0
E3.7 | Dobava in zasip kanalov s tamponom 0-32 mm. Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet, globina 0-2 m | m3 | 14 | 0 | 0
E3.8 | Dobava in polaganje BC cevi notranji fi 500 mm komplet s posteljico drobljenec 8/16mm deb. 15 cm, betonsko posteljico (C 25/30 XC1) deb. 15 cm in obbetoniranjem cevi z C 25/30 XC1 deb. 20 cm (beton 0,71 m3/m1) ter dobavo in vgradnjo armaturne mreže Q 335 (dvojno nad cevjo) s prekrivanjem 45 cm 32 kg/m1 cevi), vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, komplet - glej detajl | m1 | 10 | 0 | 0
E3.9 | Dobava in izdelava jaška iz BC fi 100 cm, globina jaška 1,0 - 2,0 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, razbremenilno ploščo za pokrove, potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet - MK
| okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. art 604a LIVAR) | kos | 1 | 0 | 0
E3.9 | Zavarovanje obstoječih komunalnih vodov pri križanju s kanalizacijo skladno z zahtevami upravljalca v dolžini cca 5,0 m, vse komplet | kos | 1 | 0 | 0
E3.10 | Dobava in tlakovanje kanala z lokalnim kamnom, , kamen vtisnjen v zemljino, d=30 cm, vse komplet | m2 | 6 | 0 | 0
E3.11 | Dobava in izdelava izpustne glave na BC fi 50 cm z betonom in kamenjem, vse komplet | kos | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
E4.0 | ZAKLJUČNA DELA
E4.1 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela v vrednosti 2,5 % del 1-3 | % | 0.025 | 0 | 0
E4.2 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno z vsemi komunalnimi napravami v vrednosti 1,5 % del 1-3 | % | 0.015 | 0 | 0
E4.3 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID v vrednosti 1,5 % del 1-3 | % | 0.015 | 0 | 0
E4.4 | Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del | kos | 1 | 0 | 0
E4.5 | Izdelava elaborata in evidentiranje omrežja in objektov GJI, vse komplet | kos | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## F¦Tehnološka oprema
F./ | TEHNOLOŠKA OPREMA
Splošna določila za tehnološko opremo:
SPLOŠNI UVOD: Opremljanje prostorov bo potekalo v 2 ločenih fazah. Skladno z zahtevami naročnika bo prva faza zajemala opremo, ki je neposredno vezana na instalacije, druga faza, za katero bo izdelan ločen projekt zajema selitev obstoječe opreme in nabavo nove in ni predmet tega popisa.
1. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Vsa projektna dokumentacija PZI je v celoti je sestavni del tega popisa. Podroben opis tehnologije je opisan v Elaboratu delovnih procesov in opreme/tehnologije načrt št. 1110/24, a.mlinar d.o.o.
2. Pri gradnji objekta je obvezno upoštevati zahteve raznih Elaboratov, ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme in ostale izdelane načrte za predmetni objekt ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju ali nadzorni službi.
3. V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče.
4.Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov.
5. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so navedeni kot referenčni primer za lastnosti in ne kot obveza! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "ali enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo.
6. Poleg navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče: - vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču - splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovolenj in soglasij v zvezi z izvedbo - izdelava delavniških načrtov, predložitve izjav o skladnosti, predložitev vzorcev in izdelavo vzorčne izvedbe in pridobitev potrditve s strani vodje projektiranja, nadzora in naročnika, predložitev meritev za dokazovanje kvalitete, predložitev izjav o skladnosti in lastnostih, izdelavo in predložitev DZO in NOV,...
7. Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo (kontrola dimenzij, ...) in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti in zahtevati njihovo odpravo. Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
F/1.0 | ODSESOVALNE ROKE
V ceni upoštevati: Kompletna dobava, nabava, izvedba in priključevanje odsesovalne roke z vsemi potrebnimi komponentami in potrebnimi fazonskimi kosi in napeljavo skladno z navodili proizvajalca odsesovalne roke in ostalo projektno dokumentacijo PZI. V postavkinaj bodo vključeni vsi materiali, prevozi in delo in izdelava certifikatov, preizkusov in ostalih dokumentacij, ki potrjujejo ustrezno izvedeno delo, priklop in testiranje in delovanje naprave.
F1.1 | Splošne zahteve: Stropna montaža Gibljiva v 3 nastavljivih smereh z vgrajeno loputo za regulacijo volumenskega toka zraka med položajem odprto do položaja zaprto Specifikacije: Območje dosega min 1300mm Plastični deli iz polipropilena kovinskii deli iz eloksiranega aluminija navojna stebla in vzmeti iz kislino odpornega jekla, odsesovalna zvonasta napa premera 350 mm iz belega polikarbonata - pritrjena na spodnji krak gibljive roke sistem cevi premera 75 mm (Referenčni primer odsesovalne roke kot npr.: METS 1500-2000-75) | kpl | 26 | 0 | 0
F/2.0 | DIGESTORIJI
V ceni upoštevati: Kompletna dobava, nabava, izvedba in priključevanje digistorija z vsemi potrebnimi komponenntami in potrebnimi fazonskimi kosi in napeljavo skladno z navodili proizvajalca digistorija in ostalo projektno dokumentacijo PZI. V postavkinaj bodo vključeni vsi materiali, prevozi in delo in izdelava certifikatov, preizkusov in ostalih dokumentacij, ki potrjujejo ustrezno izvedeno delo, priklop in delovanje naprave.
F2.1 | Prostor: Kontrolni laboratorij 4
Analizni digestorij Splošne zahteve: 2x dimenzije 1800 x 900 x 2700 mm Klasični oz. energijsko učinkovitejši Specifikacije: Ustrezen standardu EN 14175 Nosilna kovinska konstrukcija H izvedbe s servisnimi paneli Dvojna hrbtna stena za odvod zraka in servisnimi moduli Klasični oz. energijsko učinkovitejši Servisni modul s PP izlivko integriran v hrbtno steno, notranja obloga iz kompaktnih laminatnih plošč Dvižno okno z ročnim pogonom, senzorjem gibanja in senzorjem ovir in horizontalno pomična stekla iz kaljenega varnostnega stekla osvetlitev energijsko varčna LED (VAV) variabilni regulator vleka odvodnega zraka z elektromotorno loputo prikazovalnikom pretoka zraka, funkcijo nadzora in alarmiranja Priključek na sistem odzračevanja DN 250 mm Priključek na sistem odzračevanja za podpultni varnostni omarici za topila DN90 Delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom z vseh strani Priključki/mediji: 2x odvzemno mesto za hladno vodo (WPC) - 2x ifon – odtok (pod vsakim odvzemnim mestom za hladno vodo) - 1x N2 5.0 (dušik) čisti plin; On-Off, nastavitev tlaka do 10 bar, iglični dozirni ventil
| Elektro oprema: - 1x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A - 3x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B - 1x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B - 3x vtičnica 230V - 16A znotraj, na zadnji steni - 4x vtičnica 230V-16A zunaj, opomba: po 2 vtičnici veže na 1 varovalko 16A - Zunaj na digestoriju stikalo za vklop notranjih vtičnic Podpultne omare: 1. Dimenzija omarice: 1102x574x600 mm - 1x varnostna omarica za shranjevanje topil- vnetljivih snovi po standardu EN 14 470-1 (tip90) - 2 izvlečna predala - Vrata omare opremljena s ključavnico. Omogočeno samodejno zapiranje vrat v primeru požara - Priključek za odsesovanje 2. Dimenzija omarice: 593x574x600 mm 1x varnostna omarica za shranjevanje topil- vnetljivih snovi po standardu EN 14 470-1 (tip90). - 1 izvlečni predal - Vrata omare opremljena s ključavnico. Omogočeno samodejno zapiranje vrat v primeru požara, Priključek za odsesovanje (Referenčni primer digestorija kot npr.: Waldner EN7) | kpl | 1 | 0 | 0
F2.2 | Kontrolni laboratorij 4
Analizni digestorij Splošne zahteve: 1x dimenzije 1500 x 900 x 2700 mm prilagojen delu s kislinami in visoko temperaturo min. pretok zraka 800 m3/h Specifikacije: Ustrezen standardu EN 14175-7:2012 Nosilna kovinska konstrukcija 1 x izlivka, vgrajena v delovno površino (keramika) Notranja obloga iz keramike Dvižno okno z ročnim pogonom, senzorjem gibanja in senzorjem ovir in horizontalno pomična stekla iz kaljenega varnostnega stekla osvetlitev energijsko varčna LED Upravljanje/nadzor: (CAV) regulator vleka odvodnega zraka z elektromotorno loputo, s prikazovalnikom pretoka zraka, funkcijo nadzora in alarmiranja Priključek za odvod zraka: DN 250 mm Priključek na sistem odzračevanja za podpultnvarnostni omarici za kisline/luge DN90 1 x Delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom z vseh strani Priključki/mediji: - 1x dovod in odvzemno mesto - pitna voda, hladna (WPC) - 1 x sifon – odtok (pod vsakim odvzemnim mestom za hladno vodo) - 1x dovod in odvzemno mesto, dušik N2 - čistost 5,0 Izvedba s predzapornim ventilom, regulatorjem tlaka in dozirnim ventilom. Tlačno območje do 10 barov.
| Elektro oprema: - 1 x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A - 3 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B - 1 x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B - 2x vtičnica 230V - 16A znotraj - 4x vtičnica 230V-16A zunaj - Zunaj na digestoriju stikalo za vklop notranjih vtičnic Podpultne omare: 1. Dimenzija omarice: 600x550x700mm - 1x varnostna omarica za shranjevanje kislin/lugov v delovnih prostorih - 2 izvlečna polica s PP-pladnjem - Priključek za odsesovanje 2. Dimenzija omarice: 845x550x700mm, - 1x varnostna omarica za shranjevanje kislin/lugov v delovnih prostorih - 2 izvlečna polica s PP-pladnjem, - Priključek za odsesovanje (Referenčni primer digestorija kot npr.: Waldner EN7) | kpl | 1 | 0 | 0
F2.3 | Prostor: Kontrolni laboratorij 4
Analizni digestorij Splošne zahteve: 1x dimenzije 1200 x 900 x 2700mm Energijsko varčni z zmanjšano porabo zraka do max 340 m3/h Specifikacije: Ustrezen standardu EN 14175 Nosilna kovinska konstrukcija H izvedbe s servisnimi paneli Dvojna hrbtna stena za odvod zraka in servisnimi moduli Servisni modul s PP izlivko integriran v hrbtno steno, notranja obloga iz kompaktnih laminatnih plošč Dvižno okno z ročnim pogonom, senzorjem gibanja in senzorjem ovir in horizontalno pomična stekla iz kaljenega varnostnega stekla osvetlitev energijsko varčna LED (VAV) variabilni regulator vleka odvodnega zraka z elektromotorno loputo prikazovalnikom pretoka zraka, funkcijo nadzora in alarmiranja Priključek na sistem odzračevanja DN 250 mm Priključek na sistem odzračevanja za podpultni varnostni omarici za topila DN90 Delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom z vseh strani Priključki/mediji: - 1x odvzemno mesto za hladno vodo (WPC) - 1x sifon – odtok - 1x N2 5.0 (dušik) čisti plin; On-Off, nastavitev tlaka do 10 bar, iglični dozirni ventil
| Elektro oprema: - 1x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A - 3x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B - 1x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B - 2x vtičnica 230V - 16A znotraj, na zadnji steni - 4x vtičnica 230V-16A zunaj - Zunaj na digestoriju stikalo za vklop notranjih vtičnic Podpultne omare: 1. Dimenzija omarice: 1102x574x600 mm - 1x varnostna omarica za shranjevanje topil- vnetljivih snovi po standardu EN 14 470-1 (tip90) - 2 izvlečna predala - Vrata omare opremljena s ključavnico. Omogočeno samodejno zapiranje vrat v primeru požara-, Priključek za odsesovanje (Referenčni primer digestorija kot npr.: Waldner EN7) | kpl | 1 | 0 | 0
F2.4 | Prostor: » čisti laboratorij«
Analizni digestorij Splošne zahteve: 1x dimenzije 1800 x 900 x 2700mm Energijsko varčni z zmanjšano porabo zraka do max 520 m3/h Specifikacije: Ustrezen standardu EN 14175 Nosilna kovinska konstrukcija H izvedbe s servisnimi paneli Dvojna hrbtna stena za odvod zraka in servisnimi moduli Servisni modul s PP izlivko integriran v hrbtno steno, notranja obloga iz kompaktnih laminatnih plošč Dvižno okno z ročnim pogonom, senzorjem gibanja in senzorjem ovir in horizontalno pomična stekla iz kaljenega varnostnega stekla osvetlitev energijsko varčna LED (VAV) variabilni regulator vleka odvodnega zraka z elektromotorno loputo prikazovalnikom pretoka zraka, funkcijo nadzora in alarmiranja Priključek na sistem odzračevanja DN 250 mm Priključek na sistem odzračevanja za podpultni varnostni omarici za topila DN90 Delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom z vseh strani Priključki/mediji: - 2x odvzemno mesto za hladno vodo (WPC) - 2x sifon – odtok (pod vsakim odvzemnim mestom za hladno vodo) - 1x N2 5.0 (dušik) čisti plin; On-Off, nastavitev tlaka do 10 bar, iglični dozirni ventil
| Elektro oprema: - 1x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A - 3x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B - 1x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B - 3x vtičnica 230V - 16A znotraj, na zadnji steni - 4x vtičnica 230V-16A zunaj - Zunaj na digestoriju stikalo za vklop notranjih vtičnic Podpultne omare: 1. Dimenzija omarice: 1102x574x600 mm - 1x varnostna omarica za shranjevanje topil- vnetljivih snovi po standardu EN 14 470-1 (tip90) - 2 izvlečna predala - Vrata omare opremljena s ključavnico. Omogočeno samodejno zapiranje vrat v primeru požara - Priključek za odsesovanje 2. Dimenzija omarice: 593x574x600 mm - 1x varnostna omarica za shranjevanje topil- vnetljivih snovi po standardu EN 14 470-1 (tip90) - 1 izvlečna predala, - Priključek za odsesovanje (Referenčni primer digestorija kot npr.: Waldner EN7) | kpl | 1 | 0 | 0
F2.5 | Prostor: Kontrolni laboratorij 2
Analizni digestorij Splošne zahteve: 1x dimenzije 1500x900x2700 mm Energijsko varčni z zmanjšano porabo zraka do max 430 m3/h Specifikacije: Ustrezen standardu EN 14175 Nosilna kovinska konstrukcija H izvedbe s servisnimi paneli Dvojna hrbtna stena za odvod zraka in servisnimi moduli Servisni modul s PP izlivko integriran v hrbtno steno, notranja obloga iz kompaktnih laminatnih plošč Dvižno okno z ročnim pogonom, senzorjem gibanja in senzorjem ovir in horizontalno pomična stekla iz kaljenega varnostnega stekla osvetlitev energijsko varčna LED (VAV) variabilni regulator vleka odvodnega zraka z elektromotorno loputo prikazovalnikom pretoka zraka, funkcijo nadzora in alarmiranja Priključek na sistem odzračevanja DN 250 mm Priključek na sistem odzračevanja za podpultni varnostni omarici za topila DN90 Delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom z vseh strani Priključki/mediji: - 1x odvzemno mesto za hladno vodo (WPC) - 1x sifon – odtok - 1x N2 5.0 (dušik) čisti plin; On-Off, nastavitev tlaka do 10 bar, iglični dozirni ventil
| Elektro oprema: - 1x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A - 3x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B - 1x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B - 2x vtičnica 230V - 16A znotraj, na zadnji steni - 4x vtičnica 230V-16A zunaj - Zunaj na digestoriju stikalo za vklop notranjih vtičnic Podpultne omare: 1. Dimenzija omarice: 1402x574x600 mm - - 1x varnostna omarica za shranjevanje topil- vnetljivih snovi po standardu EN 14 470-1 (tip90). - 2 izvlečna predala - Vrata omare opremljena s ključavnico. Omogočeno samodejno zapiranje vrat v primeru požara, - Priključek za odsesovanje (Referenčni primer digestorija kot npr.: Waldner EN7) | kpl | 1 | 0 | 0
F2.6 | Prostor: Tehnološki laboratorij 2
Analizni digestorij Splošne zahteve: 1x dimenzije 1500x900x2700 mm Energijsko varčni z zmanjšano porabo zraka do max 430 m3/h Specifikacije: Ustrezen standardu EN 14175 Nosilna kovinska konstrukcija H izvedbe s servisnimi paneli Dvojna hrbtna stena za odvod zraka in servisnimi moduli Servisni modul s PP izlivko integriran v hrbtno steno, notranja obloga iz kompaktnih laminatnih plošč Dvižno okno z elektromotornim pogonom, senzorjem gibanja in senzorjem ovir in horizontalno pomična stekla iz kaljenega varnostnega stekla osvetlitev energijsko varčna LED (VAV) variabilni regulator vleka odvodnega zraka z elektromotorno loputo prikazovalnikom pretoka zraka, funkcijo nadzora in alarmiranja Priključek na sistem odzračevanja DN 250 mm Priključek na sistem odzračevanja za podpultni varnostni omarici za topila DN90 Delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom z vseh strani Priključki/mediji: - 1x odvzemno mesto za hladno vodo (WPC) - 1x sifon – odtok - 2x N2 5.0 (dušik) čisti plin; On-Off, nastavitev tlaka do 10 bar, iglični dozirni ventil - 1x odvzemno mesto za EVC (vakuum) - 1x odvzemno mesto za ZKF (komprimiran zrak)
| Elektro oprema: - 1x RCD stikalo, 4-pol, 40A/30mA - Tip A - 3x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 16A-B - 1x avtomatski inštalacijski odklopnik 1-pol, 6A-B - 2x vtičnica 230V - 16A znotraj, na zadnji steni - 4x vtičnica 230V-16A zunaj - Zunaj na digestoriju stikalo za vklop notranjih vtičnic Podpultne omare: 1. Dimenzija omarice: 1402x574x600 mm - - 1x varnostna omarica za shranjevanje topil- vnetljivih snovi po standardu EN 14 470-1 (tip90). - 2 izvlečna predala - Vrata omare opremljena s ključavnico. Omogočeno samodejno zapiranje vrat v primeru požara, - Priključek za odsesovanje (Referenčni primer digestorija kot npr.: Waldner EN7) | kpl | 1 | 0 | 0
F/3.0 | LAMINARIJ
V ceni upoštevati: Kompletna dobava, nabava, izvedba in priključevanje laminarija z vsemi potrebnimi komponentami in potrebnimi fazonskimi kosi in napeljavo skladno z navodili proizvajalca odsesovalne roke in ostalo projektno dokumentacijo PZI. V postavkinaj bodo vključeni vsi materiali, prevozi in delo in izdelava certifikatov, preizkusov in ostalih dokumentacij, ki potrjujejo ustrezno izvedeno delo, priklop in testiranje in delovanje naprave.
F3.1 | Prostor: Tehnološki laboratorij 3
Splošne zahteve: Dimenzije maksimalno 1400 × 820 x 2300 mm s podnožjem Širina delovne površine: cca 1200 mm. Samostoječa izvedba Specifikacije: Tehnične lastnosti in zmogljivosti morajo ustrezati standardu za biološke zaščitne komore RAZREDA II, tip A2 oz. standardu SIST EN 12469:2000 Absolutna filtracija izhodnega zraka in zraka v delovnem prostoru s filtri razreda H14 po standardu EN 1822:2009 Princip delovanja mora temeljiti na UV dekontaminaciji delovnega prostora, laminarnem toku zraka in HEPA filtraciji vtočnega zraka. Dvostopenjska HEPA filtracija s pred filtri. Pred filtri kvalitete najmanj H13 po standardu EN1822:2009 Enostavno dostop in menjavo pred filtrov brez tveganja kontaminacije Možnost preverjanja delovanja absolutnih filtrov Možna dekontaminacija delovnega prostora komore s H2O2 zaplinjanjem Motoriziran pomik prednjega zaščitnega stekla, avtomatske postavitve na ustrezne višine Naklon prednjega stekla >7° za lažje sedenje in delo operaterja Izbira režima dela preko zunanjega uporabniškega zaslona
Mikroprocesorska kontrola delovanja Dobra osvetlitev energijsko varčna LED, vsaj 1000 lux Vgrajena notranja UV luč za dezinfekcijo delovne površine Plošča delovnega pulta iz nerjaveče pločevine AISI 316 L, segmentirana, enostavno odstranljiva za potrebe čiščenja in vzdrževanja Jakost hrupa 60dB ali manj, vgrajen nizko-šumni ventilator Nosilna kovinska konstrukcija H izvedbe s servisnimi paneli Dvojna hrbtna stena za odvod zraka in servisnimi moduli Servisni modul s PP izlivko integriran v hrbtno steno, notranja obloga iz kompaktnih laminatnih plošč Dvižno okno z elektromotornim pogonom, senzorjem gibanja in senzorjem ovir in horizontalno pomična stekla iz kaljenega varnostnega stekla osvetlitev energijsko varčna LED (VAV) variabilni regulator vleka odvodnega zraka z elektromotorno loputo prikazovalnikom pretoka zraka, funkcijo nadzora in alarmiranja
| Priključek na sistem odzračevanja DN 250 mm Priključek na sistem odzračevanja za podpultni varnostni omarici za topila DN90 Delovna plošča iz monolitne keramike s protirazlivnim robom z vseh strani Priključki/mediji: - 1x priključek na plinsko jeklenko (gorilni plin) z varnostnim ventilom, na desni strani Elektro oprema: Napetost V/Hz 230/50; vtičnice morajo biti primerne za uporabo v Republiki Sloveniji–tip F - dve električni vtičnici v delovnem prostoru komore, na levi strani (referenčni primer opreme kot npr.: ISKRA PIO MC12-3) | kpl | 1 | 0 | 0
F/4.0 | PREZRAČEVANE OMARE
V ceni upoštevati: Kompletna dobava, nabava, izvedba in priključevanje prezračevalnih omar z vsemi potrebnimi komponentami in potrebnimi fazonskimi kosi in napeljavo skladno z navodili proizvajalca odsesovalne roke in ostalo projektno dokumentacijo PZI. V postavkinaj bodo vključeni vsi materiali, prevozi in delo in izdelava certifikatov, preizkusov in ostalih dokumentacij, ki potrjujejo ustrezno izvedeno delo, priklop in testiranje in delovanje naprave.
F4.1 | Prezračevane ognjevarne omare Tip A: Varnostna omara – za topila / vnetljive snovi TIP90
F4.1.1 | Prostor: Skladišče kemikalij
| Splošne zahteve: dimenzije: 600 x 600 x 2000 mm Varnostna omara za shranjevanje kemikalij (gorljivih nevarnih snovi) v skladu s standardom - EN 14470-1, tip 90 Specifikacije: Stene omare iz več slojev jeklene pločevine (debeline 1,5 mm), kakovosti A in negorljivega izolativnega materiala skladno z DIN 4102. Notranjost korpusa je izdelana iz visoko odpornih z melaninsko folijo oplemenitenih plošč Vrata omare enokrilna, opremljena s ključavnico Omogočeno samodejno zapiranje vrat v primeru požara Priključki/mediji: Priključek za odses zraka je na vrhu omare (DN75) Notranja oprema: - 3x ali 4x polica - 1 x lovilna posoda s perforiranim vložkom na dnu omare; prašno barvano (Referenčni primer prezračevane omare kot npr.: ASECOS, S-classic-90, model S90.196.060) | kpl | 4 | 0 | 0
F4.2 | Tip B: Omara za kisline in baze
F4.2.1 | Prostor: Skladišče kemikalij
| Splošne zahteve: dimenzije: 600 x 600 x 2000 mm Varnostna omara za shranjevanje kislin in baz Skladno s standardom EN 16121 in EN 16122 Specifikacije: Deljena na 2 dela 2 krilna vrata s ključavnico, U ročaj, nerjaveče jeklo Notranja oprema (police, spone) iz materialov odpornih proti koroziji. Nosilnost izvlečne police 20 kg/polico Hrbtni del omare mora biti zasnovan in izdelan na način, da je omogočeno učinkovito prezračevanje omare po celotni višini Omara mora biti označena z ustreznimi opozorilnimi oznakami Priključki/mediji: Priključek za prezračevanje (DN75) Notranja oprema: - 4 izvlečne police s polipropilenskim pladnjem (Referenčni primer prezračevane omare kot npr.: DUPERTHAL, ACID LINE-C PRO m) | kpl | 4 | 0 | 0
F/5.0 | Nape
| Kompletna dobava, nabava, izvedba in priključevanje dimne nape iz nerjavečejega jekla širine 120 cm z možnostjo pretoka zraka 600 m3/h, odporno na kisline, z vsemi potrebnimi komponentami in potrebnimi fazonskimi kosi in napeljavo skladno z navodili proizvajalca. V postavkinaj bodo vključeni vsi materiali, prevozi in delo in izdelava certifikatov, preizkusov in ostalih dokumentacij, ki potrjujejo ustrezno izvedeno delo, priklop in testiranje in delovanje naprave. | kos | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ TEHNOLOŠKA OPREMA |  |  |  | 0

## G¦Tehnični plini
G./ | TEHNIČNI PLINI
Splošna določila za tehnološko opremo:
Za vse pozicije velja "dobava in montaža", skupaj z obešalnim, pritrdilnim, varilnim, tesnilnim in drugim montažnim materialom do popolne gotovosti! Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo. Vgrajena oprema mora biti predhodno potrjena s strani investitorja.
OPOMBA: - Spremljevalna gradbeno obrtniška dela niso zajeta v ponudbi strojnih inštalacij in strojne opreme - Izvedba del in obračun del po dejanskih izmerah in potrditvi s strani odgovornega nadzornika!
Inštalacije se morajo prilagoditi ponujeni opremi oz. detajlu proizvajalca. Razvode inštalacij v stropih, stenah, tlaku, votlih delih je potrebno prilagoditi inštalacijam in gradbenim oviram in po potrebi obratno, s predhodno izdelavo predloga, ki ga odobri odgovorni vodja projekta.
Izvedba tehničnih plinov se izvaja kot zadnja inštalacija v gradnji.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
G/1.0 | TEHNIČNI PLINI |  |  |  | 0
0
G1.1 | Preklopna postaja N2, 2x 50l, p=200 bar, delovna in rezervna jeklenka, vključno z visokotlačnim regulatorjem, nizkotlačnim regulatorjem. tlačni pretvornik, manometer visokotlačni, manometer nizkotlačni, elektromagnetni ventil, zaporni ventil, protipovrani ventil, varnostni ventil tlačni pretovrnik, gibljive priključne cevi, ventil za odzračevanje, filter, avtomatiko in signalizacijo. Predvideno je dvojno napajanje (leva in desna proga oz. 2 jeklenki). Vljučno z varnostnim setom - verigo za vgradnjo/montažo jeklenke) | kpl | 1 | 0 | 0
kot npr.: GCE Group, DRUVAPUR reducirna postaja
Opomba: Jeklenka ni stvar dobave!
G1.2 | Preklopna postaja ČISTI N2, 2x 50l, p=200 bar, delovna in rezervna jeklenka, vključno z visokotlačnim regulatorjem, nizkotlačnim regulatorjem. tlačni pretvornik, manometer visokotlačni, manometer nizkotlačni, elektromagnetni ventil, zaporni ventil, protipovrani ventil, varnostni ventil tlačni pretovrnik, gibljive priključne cevi, ventil za odzračevanje, filter, avtomatiko in signalizacijo. Predvideno je dvojno napajanje (leva in desna proga oz. 2 jeklenki). Vljučno z varnostnim setom - verigo za vgradnjo/montažo jeklenke) | kpl | 1 | 0 | 0
kot npr.: GCE Group, DRUVAPUR reducirna postaja
Opomba: Jeklenka ni stvar dobave!
G1.3 | Preklopna postaja ČISTI KZ, 2x 50l, p=200 bar, delovna in rezervna jeklenka, vključno z visokotlačnim regulatorjem, nizkotlačnim regulatorjem. tlačni pretvornik, manometer visokotlačni, manometer nizkotlačni, elektromagnetni ventil, zaporni ventil, protipovrani ventil, varnostni ventil tlačni pretovrnik, gibljive priključne cevi, ventil za odzračevanje, filter, avtomatiko in signalizacijo. Predvideno je dvojno napajanje (leva in desna proga oz. 2 jeklenki). Vljučno z varnostnim setom - verigo za vgradnjo/montažo jeklenke) | kpl | 1 | 0 | 0
kot npr.: GCE Group, DRUVAPUR reducirna postaja
Opomba: Jeklenka ni stvar dobave!
G1.4 | Preklopna postaja HE, 2x 50l, p=200 bar, delovna in rezervna jeklenka, vključno z vso regulacijo, krmilnjenjem in signalizacijo (razbremenilni ventil, varnostni ventil, manometer, protipovratni ventil, izpustna cev, itd., vljučno z varnostnim setom - verigo za vgradnjo jeklenke). Posamezna jeklenka je opremljena zapornim ventilom in nastavkom za priključitev na preklopno postajo. | kpl | 1 | 0 | 0
kot npr.: GCE Group, DRUVAPUR reducirna postaja
Opomba: Jeklenka ni stvar dobave!
G1.5 | Preklopna postaja H2, 2x 50l, p=200 bar, delovna in rezervna jeklenka, vključno z visokotlačnim regulatorjem, nizkotlačnim regulatorjem. tlačni pretvornik, manometer visokotlačni, manometer nizkotlačni, elektromagnetni ventil, zaporni ventil, protipovrani ventil, varnostni ventil tlačni pretovrnik, gibljive priključne cevi, ventil za odzračevanje, filter, avtomatiko in signalizacijo. Predvideno je dvojno napajanje (leva in desna proga oz. 2 jeklenki). Vljučno z varnostnim setom - verigo za vgradnjo/montažo jeklenke) | kpl | 1 | 0 | 0
kot npr.: GCE Group, DRUVAPUR reducirna postaja
Opomba: Jeklenka ni stvar dobave!
G1.6 | Preklopna postaja UNP, 2x 35 kg, delovna in rezervna jeklenka, vključno z vso regulacijo, krmilnjenjem in signalizacijo (varnostni ventil, manometer, protipovratni ventil, itd., vljučno z varnostnim setom - verigo za vgradnjo jeklenke). Posamezna jeklenka je opremljena zapornim ventilom in nastavkom za priključitev na preklopno postajo. | kpl | 1 | 0 | 0
kot npr.: GCE Group, DRUVAPUR reducirna postaja
Opomba: Jeklenka ni stvar dobave!
G1.7 | Zaporni ventil
| DN15 | kpl | 12 | 0 | 0
G1.8 | Zaporni elektromagnetni ventil, 230 V, pod napetostjo odprt.
| DN15 | kpl | 7 | 0 | 0
Opomba: Vezava na plinsko centralo!
G1.9 | Jeklena omarica za zaporo plina do tehnoloških porabnikov. Omarica za vgradnjo ročne zaporne pipe za plin in elektromagnetnega ventla za plin. Z vrati s potrebnim zračenjem s ključavnico in z napisom oz. trajno nalepko: "MAGNETNI VENTIL IN ZAPORNA PIPA ZA PLIN - x ", okvirne dimenzije: | kpl | 2 | 0 | 0
Okvirne dimenzije: ŠxVxG: 400 x 500 x 200 mm, izdelana iz nerjaveče pločevine.
Oprema potrebuje odobritev področnega distributerja plina!
Oznaka na vratcih omarice: -x predstavlja oznako prostora
G1.10 | Specialna bakrena cev po EN 13348 za medicinske/tehnične pline, izdelana z vlečenjem iz celega, in ki odgovarja po kvaliteti in postopku po DIN 1786, znotraj očiščena in razmaščena (vsebnost preostale masti < 0,2 mg/dm2) in preskušena na tesnost po DKI preskusu, zvezek št. 781. Spajanje bakrenih cevi izključno s trdim spajkanjem pri 710° C s spajkalom, ki vsebuje srebro. Mehka cev (F22) je navita v kolutu dolžine 25 m in ima začetek in konec cevi stisnjen. Trda cev v palicah (F37) pa ima dolžino 5 m in konca cevi zaščitena s plastičnima čepoma. Bakrena cev je vodena vidno v parapetnem-bolniškem kanalu in vodena v steni. Velikost cevi:
| Ø 18x1 mm mehka ali trda | m | 204 | 0 | 0
| Ø 15x1 mm mehka ali trda | m | 139.2 | 0 | 0
G1.11 | Spojni kosi iz bakra za spajkanje po DIN 2859, DIN 2861 in 2863, za spajanje cevi, izvedbo sprememb smeri cevovodov, izvedbo odcepov in izvedbo zmanjševanj cevovodov, skupaj z materialom za trdo spajkanje pri 710° C s spajko, ki vsebuje srebro.
| 65% vrednosti cevi | kpl | 1 | 0 | 0
G1.12 | Cevovodi za ČISTI N2 in ČISTI KZ iz nerjavnega jekla INOX ASI 304.
Postavka vključuje dobavo in montažo za :
- cevi
- fitinge (reducirne in T-kosi, spojke, kolena, prehodni kosi, …)
- pritrdilni, spojni, podporni material, gumijaste podloge, sidra (tovarniško vroče cinkano, zaščitne cevi s tesnilnim materialom za prehod skozi stene)
- antikorozijska zaščita cevi, podpor, spojev
| Ø 18x1 mm mehka ali trda | m | 105.6 | 0 | 0
| Ø 15x1 mm mehka ali trda | m | 57.6 | 0 | 0
G1.13 | Spojni kosi iz INOX materiala za spajanje cevi, izvedbo sprememb smeri cevovodov, izvedbo odcepov in izvedbo zmanjševanj cevovodov, skupaj z materialom.
| 65% vrednosti cevi | kpl | 1 | 0 | 0
G1.14 | Zaporna plinska kroglična pipa z navojnimi priključki, vključno prehodni kos z zateznim spojem
| DN 15, PN 6 | kos | 18 | 0 | 0
G1.15 | Zaščitna cev za prehod plinske cevi skozi steno, vključno tesnilni material.
| DN 25, l=250 mm, H2 | kos | 10 | 0 | 0
| DN 25, l=250 mm, UNP | kos | 5 | 0 | 0
G1.16 | Medeninasti zaporni ventil za tehične pline, kompletno z nastavkom za lotanje, s pritrdilnim in tesnilnim materialom,
| DN 15 | kos | 47 | 0 | 0
| DN 10 | kos | 23 | 0 | 0
G1.17 | Zaporni ventil s termovarovalom z nastavkom za gumi cev za priklop laboratorijskega gorilnik (skladno z DVGW), vključno prehodni kos z zateznim spojem za priklop na NiRo cev DN 12
| DN 12, PN 6 | kos | 2 | 0 | 0
G1.18 | Regulator tlaka, 5 bar /100 mbar, z zapornim ventilom in manometrom, z nastavkom za gumi cev za priklop laboratorijske opreme.
| DN 15, PN 6 | kos | 31 | 0 | 0
G1.19 | Varnostne in opozorilne table | kpl | 1 | 0 | 0
POSTAJA TEHNIČNIH PLINOV (N2, KZ, HE, UNP, H2)
NEVARNOST EKSPLOZIJE
NEZAPOSLENIM DOSTOP PREPOVEDAN
OBVEZNA UPORABA SREDSTEV ZA OSEBNO ZAŠČITO
G1.20 | Pritrdilni in obešalni material za cevi iz bakra, sestoječ se iz cevne objemke iz brona ali umetne mase za ustrezno velikost cevi, skupaj z vijakom in zidnim vložkom. | kpl | 1 | 0 | 0
G1.21 | Dodatno čiščenje in razmaščevanje cevi in spojnih kosov s tetraklorvodikom v časovnem trajanju 15 minut v dobro prezračevanem prostoru. | kpl | 1 | 0 | 0
G1.22 | Čiščenje in prepihava posamezne inštalacije s stisnjenim zrakom ali dušikom iz jeklenke (brez olja!), pri čemer je tlak na izhodu iz jeklenke nastavljen na 20 bar. Pri tem morajo biti samozaporne vtičnice na odvzemnih mestih odstranjene. | kpl | 1 | 0 | 0
G1.23 | Tlačni preskus inštalacije stisnjenega zraka in kisika z inertnim plinom z 1,5 kratnikom največjega delovnega tlaka, vendar najmanj 12 bar (brez samozapornih vtičnic na odvzemnih mestih), in nato po 24 urah preskus na tesnost z 1,5 kratnikom največjega delovnega tlaka, oziroma 8 bar (s samozapornimi vtičnicami na odvzemnih mestih). Prepihava in polnjenje posamezne inštalacije z odgovarjajočo vrsto plina. | kpl | 1 | 0 | 0
G1.24 | Preskus kontrole identitete plina, dobavljenega na vsaki priključni enoti oz. vtičnici. Skladno s preskusom se izdela zapisnik. | kpl | 1 | 0 | 0
G1.25 | Preskus kontrole kvalitete in čistosti plina na vsaki priključni enoti oz. vtičnici. Skladno s preskusom se izdela zapisnik. | kpl | 1 | 0 | 0
G1.26 | Poskusno obratovanje , pregled instalacije in armatur | kpl | 1 | 0 | 0
G1.27 | Atesti, certifikati in poročila, ki so zakonsko zahtevani za vgrajeni material in posamezne sklope. | kpl | 1 | 0 | 0
G1.28 | Označevanje plinskih postaj, omaric s plinom. Napisne ploščice ali nalepka za montažo na vrata posamezne postaje ali omarice za jeklenko. "Pozor postaja - XX" ali "Jeklenka - XX" (XX - posamezna vrsta plina) | kpl | 1 | 0 | 0
G1.29 | Izdelava barvnih oznak cevovodov, vključno z napisom. Barva skladno z vrsto plina. | kpl | 1 | 0 | 0
Nalepka za označevanje razvodov tehničnih plinov v skladu z DIN 2403. Dobava in montaža. napis: "N2"
Nalepka za označevanje razvodov tehničnih plinov v skladu z DIN 2403. Dobava in montaža. napis: "KZ"
Nalepka za označevanje razvodov tehničnih plinov v skladu z DIN 2403. Dobava in montaža. napis: "HE"
Nalepka za označevanje razvodov tehničnih plinov v skladu z DIN 2403. Dobava in montaža. napis: "UNP"
Nalepka za označevanje razvodov tehničnih plinov v skladu z DIN 2403. Dobava in montaža. napis: "H2"
G1.30 | Podučitev uporabnika rokovanja s sistemom, skupaj z izdajo zapisnika. | kpl | 1 | 0 | 0
G/2.0 | SPLOŠNO |  |  |  | 0
G2.1 | Požarna zatesnitev vseh odprtin pri prehodih instalacij skozi požarno odporne stene s požarnim materialom, tako da je dosežena enaka požarna odpornost kot jo ima požarna ločitev preko katere prehaja. Pri iziri ustreznega požarnega tesnilnega sredstva se dosledno upošteva navodila proizvajalca. Požarno tesnitev prebojev instalacij se mora izvesti skladno z zahtevami ŠPV. | kpl | 1 | 0 | 0
G2.2 | Šolanje vzdrževalcev in tehničnega osebja. | kpl | 1 | 0 | 0
G2.3 | Ročni vris izvedenih sprememb v fazi izvedbe ma PZI načrt strojnih inštalacij in strojne opreme. | kpl | 1 | 0 | 0
G2.4 | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta (DZO) v štirih mapiranih izvodih in dveh elektronskih oblikah na CD-ju. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ TEHNIČNI PLINI |  |  |  | 0

## H¦Elektro REK
H./ | ELEKTRO INŠTALACIJE
Splošne zahteve in določila za elektro inštalacije:
Splošna določila veljavna v RS mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del. Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisih za izvajanje. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani skladno z zakonom o gradbenih proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN. Kvaliteta materialov mora ustrezati zahtevam iz projekta.
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec del predložiti dokumentacijo (izjave, atesti, certifikati, meritve....).
Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost popisov in izmer del, glede na projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju. V primeru odstopanj, je le-te dolžan zajeti: ločeno ali kot razna dela.
Izvajalec del mora pri izvedbi del upoštevati navodila tehničnega poročila, projekt statike, gradbene fizike, študije požarne varnosti in ostalo dokumentacijo ter ostale načrte, ki so sestavni del projekta.
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi stroški: - pripravljalnih del, z vsemi deli in materialom ter dnevno čiščenje gradbišča, - ves potreben material z dobavo, transporti in vgrajevanjem, - izvedba dela po popisu iz postavke in načrtu, - zavarovanja gradbišča, - začasne in stalne deponije in pripadajoči transporti, - sortiranje odpadkov na gradbišču (gradbiščni odpadki in odpadki od rušenja), stroški nakladanja, odvoza na registrirano stalno deponijo ter plačilo stroškov deponije in taks (če v postavki ni drugače določeno).
Ponudba naj vključuje dobavo s prevozom in dostovo na lokacijo ter montažo z vsemi potrebnimi veznimi in pritrdilnimi in zaključnimi elementi, vključno z morebitnim prilagajanjem na sami lokaciji. Ponuditi je potrebno vse za uporabo izdelka nujne dodatne, komplementarne elemente.
Ponudi naj se oprema v izbrani barvni skali oziroma skladno s postavkami. Vsa oprema vključno z barvnimi toni po izboru projektanta.
V ponudbeno ceno postavk zajeti tudi sprotna izdelava posnetka dejansko izvedenih instalacij. Posnetke se izdeluje skladno z napredovanjem del v različnih fazah izvedbe del.
Vse posamezne vidne elemente, ki se montirajo oz. vgrajujejo, je potrebno predhodno dati v potrditev arhitektu.
OPOMBA: - v popisu niso upoštevana gradbena dela kot so: - izkop trase za priključke, - dolbljenje-rezkanje zidov, razni preboji med AB ploščami, - postavitev zunanjih in notranjih omaric, in podobna gradbena dela.
REKAPITULACIJA ELEKTRO INŠTALACIJ
H/A | ELEKTROINSTALACIJE JAKI TOK
A1.0 | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA | 0
A2.0 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI | 0
A3.0 | DEA in UPS | 0
A4.0 | SPLOŠNA RAZSVETLJAVA | 0
A5.0 | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA | 0
A6.0 | CENTRALNI NADZORNI SISTEM | 0
A7.0 | KNX SIESTEM KRMILJENJA IN REGULACIJE | 0
H/B | INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE:
B1.0 | UNIVERZALNO OŽIČENJE | 0
B2.0 | SISTEM AVT. ODKRIVANJA IN JAVLJANJA POŽARA | 0
B3.0 | KONTROLA PRISTOPA | 0
B4.0 | PROTIVLOMNI SISTEM | 0
B5.0 | VIDEONADZOR | 0
B6.0 | VIDEOFON | 0
B7.0 | MULTIMEDIJA | 0
B8.0 | DETEKCIJA PLINOV | 0
H/C | STRELOVODNA INSTALACIJA | 0
H/D | NN KABELSKI PRIKLJUČEK | 0
H/E | Meritve, atesti, preizkus, za vse močnostne instalacije, zajete v popisu komplet | 0
| Meritve in atesti komuik. instalacij STP, SM optika (O/IEC 14763-3:2014 z OTDR, pri 1310nm in 1550nm) ter izdaja merilnih listin, za postavke zajete v popisu komplet | 0
| Pregled varnostne razsvetljave s strani pooblaščene inštitucije, za postavke zajete v popisu komplet | 0
| Izdelava DZO, navodila za obratovanje in vzdrževanje | 0
| Izdelava PID dokumenacije el. Inst. | 0
| SKUPAJ ELEKTRO INŠTALACIJE | 0

## HA1¦El.ins. d.
H/A1.0 | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA
Splošna določila za elektroinstalacijska dela:
Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti.
Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih, in na objektu samem. V primeru nejasnosti med gradnjo kontaktirati Projektanta.
Za vse postavke velja nabava, dobava in montaža!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A1.1 | Instalacijska trda plastična gibljiva, negorljiva rebrasta cev, položena v lahke predelne stene (npr. knauf), komplet z dozami in pritrdilnim materialom. Kot npr.: Frankishe Tip: FBY-EL-F Highspeed - ali enakovredni:
| fi 29 mm | m | 45 | 0 | 0
| fi 23 mm | m | 70 | 0 | 0
| fi 16 mm | m | 1915 | 0 | 0
A1.2 | Instalacijska trda plastična gibljiva, rebrasta cev, položena v liti beton ali tlak, komplet z dozami in pritrdilnim materialom
| fi 23 mm | m | 30 | 0 | 0
| fi 16 mm | m | 750 | 0 | 0
A1.3 | Instalacijska plastična cev (PN), položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.:
| fi 23 mm | m | 35 | 0 | 0
| fi 16 mm | m | 480 | 0 | 0
A1.4 | Instalacijski plastični kanal, položen nadometno, komplet z dozami in pritrdilnim materialom NIK raznih dimenzij
| 60x40 | kos | 30 | 0 | 0
| 80x60 | kos | 20 | 0 | 0
A1.5 | Cevi za kabelsko instalacijo STIGMAFLEX:
| fi 110 mm | m | 380 | 0 | 0
| fi 63 mm | m | 95 | 0 | 0
| fi 40 mm | m | 85 | 0 | 0
A1.6 | Razno konstrukcijsko profilno jeklo, vroče pocinkano | kg | 100 | 0 | 0
A1.7 | Jekleni HOP profil, vroče cinkan za obešanje svetilk, komplet z obešali iz pocinkane jeklene žice fi 8mm, povprečne dolžine cca 1m in kovinskimi zidnimi čepi za beton. Obešala imajo vrezane navoje M8. | m | 45 | 0 | 0
A1.8 | Kabelska polica iz perforirane pocinkane pločevine z zaokroženimi robovi, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom, tipskimi fazonskimi kosi (križišča, odcepi, krivine, kolena, zožitve...), kovinskimi zidnimi čepi za beton in vijaki M10, sledeče širine, komplet z nosilci in veznim, materialom, za pritrditev na steno ali strop,
(za jaki in šibki tok):
| PK 500 | m | 25 | 0 | 0
| PK 300 | m | 120 | 0 | 0
| PK 200 | m | 80 | 0 | 0
| PK 100 | m | 365 | 0 | 0
| PK 50 | m | 35 | 0 | 0
| KL 600 mm (kabelska lojtra) | m | 25 | 0 | 0
A1.9 | Kabelska polica s pokrovom iz perforirane INOX pločevine z zaokroženimi robovi, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom, tipskimi fazonskimi kosi (križišča, odcepi, krivine, kolena, zožitve...), kovinskimi zidnimi čepi za beton in vijaki M10, sledeče širine, komplet z nosilci in veznim, materialom, za pritrditev na steno ali strop,
| Rf PK 300 + pokrov | m | 20 | 0 | 0
| Rf PK 200 + pokrov | m | 25 | 0 | 0
| Rf PK 100 + pokrov | m | 50 | 0 | 0
| Rf PK 50 + pokrov | m | 30 | 0 | 0
A1.10 | Ognjeodporna kabelska polica iz perforirane pločevine, z ohranitvijo funkcije po DIN 4102-12:E30/90, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom, tipskimi fazonskimi kosi (križišča, odcepi, krivine, kolena, zožitve...), kovinskimi zidnimi čepi za beton in vijaki M10, sledeče širine:
| PK 100 | m | 30 | 0 | 0
A1.11 | Kabel s finožičnimi Cu vodniki - 1kV tip FG180M16 (B2ca,s1,d1,a1) položen pretežno na kabelske police, delno v cevi
| 5x6 mm2 | m | 95 | 0 | 0
| 5x10 mm2 | m | 105 | 0 | 0
| 5x16 mm2 | m | 120 | 0 | 0
| 5x25 mm2 | m | 25 | 0 | 0
| 4x120 mm2 | m | 10 | 0 | 0
A1.12 | Kabel s Cu vodniki - tip N2XH-J (B2ca,s1,d1,a1) položen pretežno na kabelske police in delno v cevi, parapetni:
| 5x6 mm2 | m | 280 | 0 | 0
| 3x4 mm2 | m | 40 | 0 | 0
| 5x4 mm2 | m | 40 | 0 | 0
| 5x2,5 mm2 | m | 220 | 0 | 0
| 3x2,5 mm2 | m | 4930 | 0 | 0
| 7x1,5 mm2 | m | 400 | 0 | 0
| 5x1,5 mm2 | m | 1540 | 0 | 0
| 4x1,5 mm2 | m | 1250 | 0 | 0
| 3x1,5 mm2 | m | 1850 | 0 | 0
A1.13 | Ognjevaren kabel s Cu vodniki položen pretežno na ognjevarne kabelske police oziroma objemke. Kabli morajo biti položeni na požarno odpornih nosilcih. Upoštevane so izolacije E90 in sledečih presekov kot npr.: Betaflam ali enakovredni
| NHXH-J FE180/E90 4x120 mm² | m | 55 | 0 | 0
A1.14 | Kabel s Cu vodniki - tip NYY-J (zunanja ureditev) položen pretežno na kabelske cevi SF:
| 5x4 mm2 | m | 510 | 0 | 0
| 5x1,5 mm2 | m | 350 | 0 | 0
| 3x2,5 mm2 | m | 90 | 0 | 0
A1.15 | KNX komunikacijski kabel:
| EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (B2ca-s1,d1,a1) | m | 680 | 0 | 0
A1.16 | Oklopljeni signalni kabel
| LiHCH 2x0,8 mm (B2ca-s1,d1,a1) | m | 180 | 0 | 0
| LiHCH 2x1,0 mm (B2ca-s1,d1,a1) | m | 140 | 0 | 0
| LiHCH 4x1,0 mm (B2ca-s1,d1,a1) | m | 75 | 0 | 0
A1.17 | Zvijavi vodnik H07Z1-K (B2ca,s1,d1,a1) z rumeno-zeleno izolacijo za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi :
| 35 mm2-rumeno/zelen | m | 25 | 0 | 0
| 10 mm2-rumeno/zelen | m | 290 | 0 | 0
| 6 mm2-rumeno/zelen | m | 890 | 0 | 0
A1.18 | Instalacijske doze:
| doza za direktni priklop | kos | 43 | 0 | 0
A1.19 | Nadometna razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom
| 80 x 80 x 40 mm | kos | 90 | 0 | 0
| 100 x 100 x 50 mm | kos | 20 | 0 | 0
A1.20 | Parapetni kanal iz pločevine in s kovinsko pregrado za močnostne inštalacije in signalno-komunikacijske inštalacije. Kanal naj bo opremljen komplet s pokrovom, pregradami, spojkami in koleni po izboru odgovornega vodje projekta.
| parapetni kanal 130/72 | m | 105 | 0 | 0
A1.21 | Stikala p/o tip kot npr. JUNG, TEM Modul, Gewiss... barva po želji investitorja, komplet z nosilcem, okvirjem in dozo.
| navadna 16A/230V | kos | 14 | 0 | 0
A1.22 | Podometna vtičnica 230V, z visokokvalitetnim zaščitnim kontaktom, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem s prigrajenim prozornim okvirčkom za vpis tokokroga, zaščito proti enojnemu vtiku -sestavljivi, kot npr.: JUNG, TEM Modul, Gewiss... ali enakovredna
| 250V, 16A, 1P+N+PE - enojna (bela) | kos | 93 | 0 | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE - dvojna (bela) | kos | 8 | 0 | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE - IP44 s pokrov. enojna (bela) | kos | 2 | 0 | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE - enojna (zelena) | kos | 19 | 0 | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE - (rdeča) | kos | 5 | 0 | 0
A1.23 | Vtičnica z vodoravnimi kontakti, za vgradnjo v parapetni kanal, visokokvalitetnim zaščitnim kontaktom, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem s prigrajenim prozornim okvirčkom za vpis tokokroga, zaščito proti enojnemu vtiku, kot npr.: JUNG, TEM Modul, Gewiss... ali enakovredna
| 250V, 16A, 1P+N+PE - dvojna (bela) | kos | 4 | 0 | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE - enojna (zelena) | kos | 52 | 0 | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE - dvojna (zelena) | kos | 21 | 0 | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE - trojna (zelena) | kos | 65 | 0 | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE - enojna (rdeča) | kos | 5 | 0 | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE - dvojna (rdeča) | kos | 99 | 0 | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE - trojna (rdeča) | kos | 27 | 0 | 0
A1.24 | Nadometna vtičnica CEE 400V, 16A, visokokvalitetnim zaščitnim kontaktom, IP65 400V, 16A, 3P+N+PE | kos | 1 | 0 | 0
A1.25 | Priključna talna doza TD z opremo za montažo v estrih. Doza mora biti prilagojena debelini in materialu talne obloge. Pri priključenih elementih mora biti pokrov doze zaprt tudi če so uporabljeni ravni vtikači 230V, kot npr. TEM ali enakovredni. Doza naj bo komplet v sledeči sestavi: osnova talne doze, montažna plošča, dvižni pokrov, doze za vgradnjo vtičnic z vgrajenimi sledečimi vtičnicami: 3x vtičnica 250V, 16A, 1P+N+PE - ZELENA 3x vtičnica 250V, 16A, 1P+N+PE - RDEČA 3x vtičnica RJ45, cat6 | kos | 1 | 0 | 0
A1.26 | Prehodna talna doza TD z opremo za montažo v estrih. Doza mora biti prilagojena debelini in materialu talne oblogo, kot npr. TEM ali enakovredni. | kos | 11 | 0 | 0
A1.27 | Senzor gibanja (IR), za notranjo stropno montažo, z nastavljanjem občutljivosti 2-2000lx, časa vklopa 5sek - 15min, IP20, montažna višina do 4m. Obremenitev: -2000W - omsko breme - navadne sijalke -1000W - fluo svetilke KVG -600W -fluo svetilke EVG Kot npr.: STEINEL, Tip: IS D3360 ali enakovredni, kot 360°, doseg 20m, bel, nadgraden | kos | 3 | 0 | 0
A1.28 | GIP- glavna izenačitev potenciala, 1 x zbiralka Cu 30 x 5 mm, dolžine 300mm, skupaj z vijaki 10xM8, 4xM10. GIP je montiran na izolatorjih v n/o plastični omarici s prozornim pokrovom, komplet s pritrdilnim materialom. | kos | 3 | 0 | 0
A1.29 | DIP- dodatna izenačitev potenciala, 1 x zbiralka Cu 20 x 3 mm, dolžine 250mm, skupaj z vijaki 8xM6, 3xM10. DIP je montiran na izolatorjih v n/o plastični omarici s prozornim pokrovom, komplet s pritrdilnim materialom. | kos | 12 | 0 | 0
A1.30 | Izvedba spojev za izenačevanje potencialov
| -z mostičenjem | kos | 65 | 0 | 0
| -z vijačenjem | kos | 130 | 0 | 0
A1.31 | Zatesnitev prehodov kabelskih polic med požarnimi sektorji s protipožarnimi blazinicami . Kot npr.: Hilti Tip: CFS-CU ali enakovredni
| Blazinice 300 x 40 x 30 mm | kos | 60 | 0 | 0
| Blazinice 300 x 80 x 30 mm | kos | 45 | 0 | 0
A1.32 | Zatesnitev prehodov posameznih kablov med požarnimi sektorji s protipožarnimi kitom v kartušah po 300cm³. Kot npr.: Hilti Tip: CFS-IS ali enakovredni
| Kartuša 310ml | kos | 25 | 0 | 0
A1.33 | Požarne objemke E90 za podporo vertikalno položenih požarnih kablov na razdalji manjši od 3,5 metra. DIN 4102-12, za vetikalne lotre E90 širine:
| 600 | kos | 6 | 0 | 0
A1.34 | Okrogla podometna brezhalogenska instalacijska doza za votle požarnoodporne zidove F30-F90 in instalacijske jaške I30-I90, ter spojnim elementom po potrebi. Kot npr.: Kaiser Tip: HWD 90 9464-01 ali enakovredni | kos | 55 | 0 | 0
A1.35 | Instalacijski požarnoodporni tulec za instalacijo kablov v ali skozi požarnoodporne stene F30-F90 Kot npr.: Kaiser Tip: LS 90 9459-01 ali enakovredni | kos | 40 | 0 | 0
A1.36 | Kompaktni relni modul v dozi za sočasno krmiljenje 3 hitrosi konkektorja (230 V), kot npr.:AX-FRM3-230 ali enakovredni | kos | 8 | 0 | 0
A1.37 | Izdelava napisnih ploščic oziroma tablic za oznake kablov iz poltrde plastike, z neizbrisljivo vpisanimi oznakami kablov iz vezalnih in enopolnih shem (velikost pisave cca 10mm), komplet s plastično vezico za namestitev ploščice na kabel
| velikosti cca 40x80mm - dovodni kabli | kos | 30 | 0 | 0
| velikosti cca 20x60mm - ostali kabli | kos | 150 | 0 | 0
A1.38 | Izvedba raznih priklopov, komplet, kot npr.
| rekuperator, split sistem, ventilatorji, žaluzije,.. Ipd | kos | 138 | 0 | 0
| konvektroji | kos | 52 | 0 | 0
A1.39 | Drobni in ostali material, manipulativni in transportni stroški | % | 3 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## HA2¦El. razd.
H/A2.0 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI
Splošna določila za električne razdelilnike:
- Izdelati je potrebno delavniške risbe izgledov razdelilnikov, ki jih morata potrditi projektant, pooblaščeni predstavnik uporabnika in nadzornik!
- Krmilniki morajo biti vgrajeni ločeno v posebnem prekatu!
- Ločeno je potrebno vgraditi opremo za moč in ločeno za razsvetljavo, z upoštevanjem preskoka pri označevanju elementov.
- Zbiralnice morajo biti iz bakra
- Vrata razdelilnikov so opremljena s ključavnico.
- Vsi razdelilniki morajo imeti naravno prezračevanje.
- Dimenzijo razdelilnikov je potrebno prilagoditi vstopni dimenziji v prostor. Pred naročanjem je potrebno preveriti izvedene gradbene dimenzije prostorov za postavitev razdelilnikov, kakor tudi že montirano strojno in tehnološko opremo. Po potrebi je potrebno korigirati dimenzije razdelilnikov.
Za vse postavke velja dobava in montaža, razen, če izrecno piše drugače!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A2.1 | RV-A Razdelilna prostostoječa omara š/v/g 800/2200/400 mm Nazivni tok: 200A Konstantno, Zbiralnice Cu Nazivni kratek stik (kA rms/1s) :25 kA Sistem ozemljitve TN-C-S Presek N-vodnika enak fazni z opremo (kot npr.):
1 kos tripolni odklopnik, z nastavljivo zaščitno enoto, fiksne izvedbe, 250A, 25kA kot npr.: Compact NSX250 B+ TM-D 250 termo-magnetna zaščitna enota ali enakovredni, pomožni kontakti no/nc
2 kos tripolni odklopnik, z nastavljivo zaščitno enoto, fiksne izvedbe, 25A, 25kA kot npr.: Compact NSX100 B+ TM-D 25 termo-magnetna zaščitna enota ali enakovredni
2 kos tripolni odklopnik, z nastavljivo zaščitno enoto, fiksne izvedbe, 40A, 25kA kot npr.: Compact NSX100 B+ TM-D 40 termo-magnetna zaščitna enota ali enakovredni, pomožni kontakti no/nc
1 kos tripolni odklopnik, z nastavljivo zaščitno enoto, fiksne izvedbe, 50A, 25kA kot npr.: Compact NSX100 B+ TM-D 50 termo-magnetna zaščitna enota ali enakovredni, pomožni kontakti no/nc
4 kos tripolni odklopnik, z nastavljivo zaščitno enoto, fiksne izvedbe, 63A, 25kA kot npr.: Compact NSX100 B+ TM-D 63 termo-magnetna zaščitna enota ali enakovredni
1 kos pomožni kontakt odklopnika 1no/nc
1 kos linestra svetilka prilagojena širini omare s končnim stikalom za vrata
1 kos šuko vtičnica 16A/250V, za montažo na letev
1 kos Analizator Mreže z prikazovalnikom, Modbus, kot npr.: PM5330 ali enakovredeni
1 kos nastavljiv napajalnik, 100-240V AC, 24V 3.1 A, 1-fazni, Optimiziran, kot npr.:ABLS ali enakovredeni
3 kos tokovni merilni transformator, 250/5A
1 kos merilne sponke 6p
1 kos kontrolni rele z indikacijo prisotnosti napetosti in faznega zaporedja, kot npr.: RM22TG20 ali enakovredeni
3 kos instalacijski odklopnik,1P, do 25A, C ali B, Ik10kA, kot npr:Acti 9 iC60N ali enakovredeni
2 kos instalacijski odklopnik,3P, do 25A, C ali B, Ik10kA, kot npr:Acti 9 iC60N ali enakovredeni
1 kos varovalčni ločilnik 00 za taljive vložke do 160A, z ustrežnim vtičnim taljivimi vložki
3 kos prenapetostni odvodnik TIP 2 (c), 1p, 20 kA, kot npr.: IFK_K ali enakovredeni
vrstne sponke
uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material
| Povezava razdelilnika na instalacijo na terenu do 10 izvodov | kpl | 1 | 0 | 0
A2.2 | RV-U Razdelilna prostostoječa omara š/v/g 800/2000/400 mm Nazivni tok: 200A Konstantno, Zbiralnice Cu Nazivni kratek stik (kA rms/1s) :25 kA Sistem ozemljitve TN-C-S Presek N-vodnika enak fazni z opremo (kot npr.):
1 kos glavno stikalo za ročni preklop med viri, fiksne izvedbe, 4p, 100A, 30kA kot npr.: TransferPacT Compact, INS250, 4p, 100A
4 kos tripolni odklopnik, z nastavljivo elektronsko zaščitno enoto, fiksne izvedbe, 100A, 25kA kot npr.: Compact NSX100B+ mikroprocesorska zaščitna enota Micrologic 2.2 ali enakovredni
1 kos linestra svetilka prilagojena širini omare s končnim stikalom za vrata
1 kos šuko vtičnica 16A/250V, za montažo na letev
1 kos Analizator Mreže z prikazovalnikom, Modbus, kot npr.: PM5330 ali enakovredeni
1 kos nastavljiv napajalnik, 100-240V AC, 24V 3.1 A, 1-fazni, Optimiziran, kot npr.:ABLS ali enakovredeni
3 kos tokovni merilni transformator, 80/5A
1 kos merilne sponke 6p
1 kos kontrolni rele z indikacijo prisotnosti napetosti in faznega zaporedja, kot npr.: RM22TG20 ali enakovredeni
3 kos instalacijski odklopnik,1P, do 25A, C ali B, Ik10kA, kot npr:Acti 9 iC60N ali enakovredeni
2 kos instalacijski odklopnik,3P, do 25A, C ali B, Ik10kA, kot npr:Acti 9 iC60N ali enakovredeni
1 kos varovalčni ločilnik 00 za taljive vložke do 160A, z ustrežnim vtičnim taljivimi vložki
4 kos prenapetostni odvodnik TIP 2 (c), 1p, 20 kA, kot npr.: IFK_K ali enakovredeni
vrstne sponke
uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material
| Povezava razdelilnika na instalacijo na terenu do 5izvodov | kpl | 1 | 0 | 0
A2.3 | RV-M Razdelilna prostostoječa omara š/v/g 800/2200/400 mm Nazivni tok: 350A Konstantno, Zbiralnice Cu Nazivni kratek stik (kA rms/1s) :25 kA Sistem ozemljitve TN-C-S Presek N-vodnika enak fazni z opremo (kot npr.):
1 kos tripolni odklopnik, z nastavljivo elektronsko zaščitno enoto, fiksne izvedbe, 400A, 25kA kot npr.: Compact NSX400B+ mikroprocesorska zaščitna enota Micrologic 2.3 ali enakovredni
1 kos tripolni odklopnik, z nastavljivo elektronsko zaščitno enoto, fiksne izvedbe, 160A, 25kA kot npr.: Compact NSX250 B+ TM-D 160 termo-magnetna zaščitna enota ali enakovredni
2 kos tripolni odklopnik, z nastavljivo elektronsko zaščitno enoto, fiksne izvedbe, 25A, 25kA kot npr.: Compact NSX100 B+ TM-D 25 termo-magnetna zaščitna enota ali enakovredni
2 kos tripolni odklopnik, z nastavljivo elektronsko zaščitno enoto, fiksne izvedbe, 40A, 25kA kot npr.: Compact NSX100 B+ TM-D 40 termo-magnetna zaščitna enota ali enakovredni, pomožni kontakti no/nc
1 kos tripolni odklopnik, z nastavljivo zaščitno enoto, fiksne izvedbe, 63A, 25kA kot npr.: Compact NSX100 B+ TM-D 63 termo-magnetna zaščitna enota ali enakovredni
2 kos tripolni odklopnik, z nastavljivo zaščitno enoto, fiksne izvedbe, 80A, 25kA kot npr.: Compact NSX100 B+ TM-D 80 termo-magnetna zaščitna enota ali enakovredni
1 kos pomožni kontakt odklopnika 1no/nc
1 kos linestra svetilka prilagojena širini omare s končnim stikalom za vrata
1 kos šuko vtičnica 16A/250V, za montažo na letev
1 kos Analizator Mreže z prikazovalnikom, Modbus, kot npr.: PM5330 ali enakovredeni
1 kos nastavljiv napajalnik, 100-240V AC, 24V 3.1 A, 1-fazni, Optimiziran, kot npr.:ABLS ali enakovredeni
3 kos tokovni merilni transformator, 250/5A
1 kos merilne sponke 6p
1 kos kontrolni rele z indikacijo prisotnosti napetosti in faznega zaporedja, kot npr.: RM22TG20 ali enakovredeni
3 kos instalacijski odklopnik,1P, do 25A, C ali B, Ik10kA, kot npr:Acti 9 iC60N ali enakovredeni
2 kos instalacijski odklopnik,3P, do 25A, C ali B, Ik10kA, kot npr:Acti 9 iC60N ali enakovredeni
1 kos varovalčni ločilnik 00 za taljive vložke do 160A, z ustrežnim vtičnim taljivimi vložki
3 kos prenapetostni odvodnik TIP 2 (c), 1p, 20 kA, kot npr.: IFK_K ali enakovredeni
vrstne sponke
uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material
| Povezava razdelilnika na instalacijo na terenu do 10 izvodov | kpl | 1 | 0 | 0
A2.4 | R-P-A Razdelilna prostostoječa omara š/v/g 600/2200/400 mm Nazivni tok: 50A Konstantno, Zbiralnice Cu Nazivni kratek stik (kA rms/1s) :25 kA Sistem ozemljitve TN-S Presek N-vodnika enak fazni z opremo (kot npr.):
1 kos ločilno glavno stikalo, 3p, 100A, podnožje (60mm) , kot npr.:NSX100NA AC 3P 100A ali enakovredni
1 kos varovalčni ločilnik 00 za taljive vložke do 160A, z ustrežnim vtičnim taljivimi vložki
4 kos prenapetostni odvodnik TIP 2 (c), 1p, 20 kA, kot npr.: IFK_K ali enakovredeni
1 kos linestra svetilka prilagojena širini omare s končnim stikalom za vrata
1 kos šuko vtičnica 16A/250V, za montažo na letev
1 kos vgradnja kontrola prisotnosti faznih napetosti
2 kos varovalčni ločilnik D02 za taljive vložke do 63A, z ustrežnim vtičnim taljivimi vložki kot npr.: D02-varovalčna letev ARROW R, 3-polna, 63A, 60mm ali enakovredeni
2 kos RCCB kombinirano zaščitno stikalo 4P, 40A, 30 mA, tip A, kot npr.: Acti 9 iID RCCB - 4P-40 A- 30 m- tip A ali enakovredeni
2 kos pomožni kontakt za RCCB, kot npr.: Acti9 A9A, iOF, 1 C/O, ali enakovredeni
29 kos instalacijski odklopnik,1P, do 25A, C ali B, Ik10kA, kot npr:Acti 9 iC60N ali enakovredeni
2 kos instalacijski odklopnik,3P, do 25A, C ali B, Ik10kA, kot npr:Acti 9 iC60N ali enakovredeni
vgrandja KNX opreme, komplet
vrstne sponke
uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material
| Povezava razdelilnika na instalacijo na terenu do 30 izvodov | kpl | 1 | 0 | 0
A2.5 | R-1N-A Razdelilna prostostoječa omara š/v/g 800/2200/400 mm Nazivni tok: 50A Konstantno, Zbiralnice Cu Nazivni kratek stik (kA rms/1s) :25 kA Sistem ozemljitve TN-S Presek N-vodnika enak fazni z opremo (kot npr.):
1 kos ločilno glavno stikalo, 3p, 100A, podnožje (60mm) , kot npr.:NSX100NA AC 3P 100A ali enakovredni
1 kos varovalčni ločilnik 00 za taljive vložke do 160A, z ustrežnim vtičnim taljivimi vložki
4 kos prenapetostni odvodnik TIP 2 (c), 1p, 20 kA, kot npr.: IFK_K ali enakovredeni
1 kos linestra svetilka prilagojena širini omare s končnim stikalom za vrata
1 kos šuko vtičnica 16A/250V, za montažo na letev
1 kos vgradnja kontrola prisotnosti faznih napetosti
6 kos varovalčni ločilnik D02 za taljive vložke do 63A, z ustrežnim vtičnim taljivimi vložki kot npr.: D02-varovalčna letev ARROW R, 3-polna, 63A, 60mm ali enakovredeni
6 kos RCCB kombinirano zaščitno stikalo 4P, 40A, 30 mA, tip A, kot npr.: Acti 9 iID RCCB - 4P-40 A- 30 m- tip A ali enakovredeni
2 kos pomožni kontakt za RCCB, kot npr.: Acti9 A9A, iOF, 1 C/O, ali enakovredeni
71 kos instalacijski odklopnik,1P, do 25A, C ali B, Ik10kA, kot npr:Acti 9 iC60N ali enakovredeni
4 kos instalacijski odklopnik,3P, do 25A, C ali B, Ik10kA, kot npr:Acti 9 iC60N ali enakovredeni
vgrandja KNX opreme, komplet
vrstne sponke
uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material
| Povezava razdelilnika na instalacijo na terenu do 80 izvodov | kpl | 1 | 0 | 0
A2.6 | R-2N-A Razdelilna prostostoječa omara š/v/g 800/2200/400 mm Nazivni tok: 50A Konstantno, Zbiralnice Cu Nazivni kratek stik (kA rms/1s) :25 kA Sistem ozemljitve TN-S Presek N-vodnika enak fazni z opremo (kot npr.):
1 kos ločilno glavno stikalo, 3p, 100A, podnožje (60mm) , kot npr.:NSX100NA AC 3P 100A ali enakovredni
1 kos varovalčni ločilnik 00 za taljive vložke do 160A, z ustrežnim vtičnim taljivimi vložki
4 kos prenapetostni odvodnik TIP 2 (c), 1p, 20 kA, kot npr.: IFK_K ali enakovredeni
1 kos linestra svetilka prilagojena širini omare s končnim stikalom za vrata
1 kos šuko vtičnica 16A/250V, za montažo na letev
1 kos vgradnja kontrola prisotnosti faznih napetosti
7 kos varovalčni ločilnik D02 za taljive vložke do 63A, z ustrežnim vtičnim taljivimi vložki kot npr.: D02-varovalčna letev ARROW R, 3-polna, 63A, 60mm ali enakovredeni
7 kos RCCB kombinirano zaščitno stikalo 4P, 40A, 30 mA, tip A, kot npr.: Acti 9 iID RCCB - 4P-40 A- 30 m- tip A ali enakovredeni
2 kos pomožni kontakt za RCCB, kot npr.: Acti9 A9A, iOF, 1 C/O, ali enakovredeni
85 kos instalacijski odklopnik,1P, do 25A, C ali B, Ik10kA, kot npr:Acti 9 iC60N ali enakovredeni
8 kos instalacijski odklopnik,3P, do 25A, C ali B, Ik10kA, kot npr:Acti 9 iC60N ali enakovredeni
vgrandja KNX opreme, komplet
vrstne sponke
uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material
| Povezava razdelilnika na instalacijo na terenu do 90 izvodov | kpl | 1 | 0 | 0
A2.7 | R-P-U Razdelilna prostostoječa omara š/v/g 600/2200/400 mm Nazivni tok: 50A Konstantno, Zbiralnice Cu Nazivni kratek stik (kA rms/1s) :25 kA Sistem ozemljitve TN-S Presek N-vodnika enak fazni z opremo (kot npr.):
1 kos ločilno glavno stikalo, 3p, 63A kot npr.:INS63 - 3 polni - 63 A ali enakovredni
1 kos varovalčni ločilnik 00 za taljive vložke do 160A, z ustrežnim vtičnim taljivimi vložki
4 kos prenapetostni odvodnik TIP 2 (c), 1p, 20 kA, kot npr.: IFK_K ali enakovredeni
1 kos linestra svetilka prilagojena širini omare s končnim stikalom za vrata
1 kos šuko vtičnica 16A/250V, za montažo na letev
2 kos varovalčni ločilnik D02 za taljive vložke do 63A, z ustrežnim vtičnim taljivimi vložki kot npr.: iSW-NA, D02 ali enakovredeni
2 kos RCCB kombinirano zaščitno stikalo 4P, 40A, 30 mA, tip A, kot npr.: Acti 9 iID RCCB - 4P-40 A- 30 m- tip A ali enakovredeni
25 kos instalacijski odklopnik,1P, do 25A, C ali B, Ik10kA, kot npr:Acti 9 iC60N ali enakovredeni
1 kos instalacijski odklopnik,3P, do 25A, C ali B, Ik10kA, kot npr:Acti 9 iC60N ali enakovredeni
vrstne sponke
uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material
| Povezava razdelilnika na instalacijo na terenu do 25 izvodov | kpl | 1 | 0 | 0
A2.8 | R-1N-U Razdelilna prostostoječa omara š/v/g 600/2200/400 mm Nazivni tok: 50A Konstantno, Zbiralnice Cu Nazivni kratek stik (kA rms/1s) :25 kA Sistem ozemljitve TN-S Presek N-vodnika enak fazni z opremo (kot npr.):
1 kos ločilno glavno stikalo, 3p, 63A kot npr.:INS63 - 3 polni - 63 A ali enakovredni
1 kos varovalčni ločilnik 00 za taljive vložke do 160A, z ustrežnim vtičnim taljivimi vložki
4 kos prenapetostni odvodnik TIP 2 (c), 1p, 20 kA, kot npr.: IFK_K ali enakovredeni
1 kos linestra svetilka prilagojena širini omare s končnim stikalom za vrata
1 kos šuko vtičnica 16A/250V, za montažo na letev
3 kos varovalčni ločilnik D02 za taljive vložke do 63A, z ustrežnim vtičnim taljivimi vložki kot npr.: iSW-NA, D02 ali enakovredeni
3 kos RCCB kombinirano zaščitno stikalo 4P, 40A, 30 mA, tip A, kot npr.: Acti 9 iID RCCB - 4P-40 A- 30 m- tip A ali enakovredeni
35 kos instalacijski odklopnik,1P, do 25A, C ali B, Ik10kA, kot npr:Acti 9 iC60N ali enakovredeni
1 kos instalacijski odklopnik,3P, do 25A, C ali B, Ik10kA, kot npr:Acti 9 iC60N ali enakovredeni
vrstne sponke
uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material
| Povezava razdelilnika na instalacijo na terenu do 35 izvodov | kpl | 1 | 0 | 0
H/A2.9 | R-2N-U Razdelilna prostostoječa omara š/v/g 800/2200/400 mm Nazivni tok: 50A Konstantno, Zbiralnice Cu Nazivni kratek stik (kA rms/1s) :25 kA Sistem ozemljitve TN-S Presek N-vodnika enak fazni z opremo (kot npr.):
1 kos ločilno glavno stikalo, 3p, 63A kot npr.:INS63 - 3 polni - 63 A ali enakovredni
1 kos varovalčni ločilnik 00 za taljive vložke do 160A, z ustrežnim vtičnim taljivimi vložki
4 kos prenapetostni odvodnik TIP 2 (c), 1p, 20 kA, kot npr.: IFK_K ali enakovredeni
1 kos linestra svetilka prilagojena širini omare s končnim stikalom za vrata
1 kos šuko vtičnica 16A/250V, za montažo na letev
5 kos varovalčni ločilnik D02 za taljive vložke do 63A, z ustrežnim vtičnim taljivimi vložki kot npr.: iSW-NA, D02 ali enakovredeni
5 kos RCCB kombinirano zaščitno stikalo 4P, 40A, 30 mA, tip A, kot npr.: Acti 9 iID RCCB - 4P-40 A- 30 m- tip A ali enakovredeni
55 kos instalacijski odklopnik,1P, do 25A, C ali B, Ik10kA, kot npr:Acti 9 iC60N ali enakovredeni
1 kos instalacijski odklopnik,3P, do 25A, C ali B, Ik10kA, kot npr:Acti 9 iC60N ali enakovredeni
vrstne sponke
uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material
| Povezava razdelilnika na instalacijo na terenu do 55 izvodov | kpl | 1 | 0 | 0
A2.10 | R-P-M Razdelilna prostostoječa omara š/v/g 600/2200/400 mm Nazivni tok: 50A Konstantno, Zbiralnice Cu Nazivni kratek stik (kA rms/1s) :25 kA Sistem ozemljitve TN-S Presek N-vodnika enak fazni z opremo (kot npr.):
1 kos ločilno glavno stikalo, 3p, 100A, podnožje (60mm) , kot npr.:NSX100NA AC 3P 100A ali enakovredni
1 kos varovalčni ločilnik 00 za taljive vložke do 160A, z ustrežnim vtičnim taljivimi vložki
4 kos prenapetostni odvodnik TIP 2 (c), 1p, 20 kA, kot npr.: IFK_K ali enakovredeni
1 kos linestra svetilka prilagojena širini omare s končnim stikalom za vrata
1 kos šuko vtičnica 16A/250V, za montažo na letev
6 kos varovalčni ločilnik D02 za taljive vložke do 63A, z ustrežnim vtičnim taljivimi vložki kot npr.: D02-varovalčna letev ARROW R, 3-polna, 63A, 60mm ali enakovredeni
3 kos RCCB kombinirano zaščitno stikalo 4P, 40A, 30 mA, tip A, kot npr.: Acti 9 iID RCCB - 4P-40 A- 30 m- tip A ali enakovredeni
2 kos motorsko zaščitno stiklo, 0,16-0,25A, kot npr.:GV2ME 0,16-0,25A ali enakovredeni
2 kos Inštalacijski kontaktor 20A, 230V AC, 4 zapiralni kontakti
2 kos Časovno stikalo - 24 h, 10 A, kot npr.:Acti 9 - IH - Časovno stikalo
2 kos Inštalacijski kontaktor 20A, 230V AC, 1 zapiralni kontakti
2 kos, izbirno stikalo, 1-0-2, 16A
35 kos instalacijski odklopnik,1P, do 25A, C ali B, Ik10kA, kot npr:Acti 9 iC60N ali enakovredeni
1 kos instalacijski odklopnik,3P, do 25A, C ali B, Ik10kA, kot npr:Acti 9 iC60N ali enakovredeni
vgrandja KNX opreme, komplet
vrstne sponke
uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material
| Povezava razdelilnika na instalacijo na terenu do 40 izvodov | kpl | 1 | 0 | 0
A2.11 | R-1N-M Razdelilna prostostoječa omara š/v/g 800/2200/400 mm Nazivni tok: 50A Konstantno, Zbiralnice Cu Nazivni kratek stik (kA rms/1s) :25 kA Sistem ozemljitve TN-S Presek N-vodnika enak fazni z opremo (kot npr.):
1 kos ločilno glavno stikalo, 3p, 100A, podnožje (60mm) , kot npr.:NSX100NA AC 3P 100A ali enakovredni
1 kos varovalčni ločilnik 00 za taljive vložke do 160A, z ustrežnim vtičnim taljivimi vložki
4 kos prenapetostni odvodnik TIP 2 (c), 1p, 20 kA, kot npr.: IFK_K ali enakovredeni
1 kos linestra svetilka prilagojena širini omare s končnim stikalom za vrata
1 kos šuko vtičnica 16A/250V, za montažo na letev
5 kos varovalčni ločilnik D02 za taljive vložke do 63A, z ustrežnim vtičnim taljivimi vložki kot npr.: D02-varovalčna letev ARROW R, 3-polna, 63A, 60mm ali enakovredeni
4 kos RCCB kombinirano zaščitno stikalo 4P, 40A, 30 mA, tip A, kot npr.: Acti 9 iID RCCB - 4P-40 A- 30 m- tip A ali enakovredeni
44 kos instalacijski odklopnik,1P, do 25A, C ali B, Ik10kA, kot npr:Acti 9 iC60N ali enakovredeni
1 kos instalacijski odklopnik,3P, do 25A, C ali B, Ik10kA, kot npr:Acti 9 iC60N ali enakovredeni
vgrandja KNX opreme, komplet
vrstne sponke
uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material
| Povezava razdelilnika na instalacijo na terenu do 45 izvodov | kpl | 1 | 0 | 0
A2.12 | R-2N-M Razdelilna prostostoječa omara š/v/g 800/2200/400 mm Nazivni tok: 50A Konstantno, Zbiralnice Cu Nazivni kratek stik (kA rms/1s) :25 kA Sistem ozemljitve TN-S Presek N-vodnika enak fazni z opremo (kot npr.):
1 kos ločilno glavno stikalo, 3p, 100A, podnožje (60mm) , kot npr.:NSX100NA AC 3P 100A ali enakovredni
1 kos varovalčni ločilnik 00 za taljive vložke do 160A, z ustrežnim vtičnim taljivimi vložki
4 kos prenapetostni odvodnik TIP 2 (c), 1p, 20 kA, kot npr.: IFK_K ali enakovredeni
1 kos linestra svetilka prilagojena širini omare s končnim stikalom za vrata
1 kos šuko vtičnica 16A/250V, za montažo na letev
3 kos varovalčni ločilnik D02 za taljive vložke do 63A, z ustrežnim vtičnim taljivimi vložki kot npr.: D02-varovalčna letev ARROW R, 3-polna, 63A, 60mm ali enakovredeni
3 kos RCCB kombinirano zaščitno stikalo 4P, 40A, 30 mA, tip A, kot npr.: Acti 9 iID RCCB - 4P-40 A- 30 m- tip A ali enakovredeni
34 kos instalacijski odklopnik,1P, do 25A, C ali B, Ik10kA, kot npr:Acti 9 iC60N ali enakovredeni
1 kos instalacijski odklopnik,3P, do 25A, C ali B, Ik10kA, kot npr:Acti 9 iC60N ali enakovredeni
vgrandja KNX opreme, komplet
vrstne sponke
uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material
| Povezava razdelilnika na instalacijo na terenu do 45 izvodov | kpl | 1 | 0 | 0
A2.13 | R-STR-M Razdelilna prostostoječa omara š/v/g 800/800/250 mm Nazivni tok: 50A Konstantno, Zbiralnice Cu Nazivni kratek stik (kA rms/1s) :25 kA Sistem ozemljitve TN-S Presek N-vodnika enak fazni z opremo (kot npr.):
1 kos ločilno glavno stikalo, 3p, 40A kot npr.:INS40 - 3 polni - 40 A ali enakovredni
1 kos varovalčni ločilnik 00 za taljive vložke do 160A, z ustrežnim vtičnim taljivimi vložki
4 kos prenapetostni odvodnik TIP 2 (c), 1p, 20 kA, kot npr.: IFK_K ali enakovredeni
1 kos linestra svetilka prilagojena širini omare s končnim stikalom za vrata
1 kos šuko vtičnica 16A/250V, za montažo na letev
1 kos instalacijski odklopnik,2P, DC, do 5A, C
17 kos instalacijski odklopnik,1P, do 25A, C ali B, Ik10kA, kot npr:Acti 9 iC60N ali enakovredeni
1 kos instalacijski odklopnik,3P, do 25A, C ali B, Ik10kA, kot npr:Acti 9 iC60N ali enakovredeni
vgrandja krmilne opreme kot npr: SAUTER (operma zajeta v popisu CNS), komplet
vgrandja krmilnika CCR2 _ 1(krmilna oprema zajeta v popisu strojne inst.), komplet
1 kos transformator, 24VDC, 5A, zaščita sek.
3 kos izbirno stikalo, 10A, 1-0-2, na vratih omare, napisna ploščica
1 kos preklopni rele s 3 preklopnimi kontakti 230V; AC; nazivnim tokom 6A, z ločenim podnožjem; za krmilno napetost 24VAC/DC ali 230VAC; komplet z podnožjem
1 kos inst. Kontaktor, 2 preklopa 230VAC, 20A
3 kos, signalna svetilka, led, 230V, bela
vrstne sponke
uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material
| Povezava razdelilnika na instalacijo na terenu do 45 izvodov | kpl | 1 | 0 | 0
A2.14 | VTG-_ Nadometno vtičniško gnezdo dimenzije cca.: 340x460x160mm (šxvxg), In 63A, Razred II kot npr.: Kaedra - za vtičnico - 6 odprtin - 1 x 12 modulov, ali enakovredni, s sledečo opremo.:
1 kos RCCB kombinirano zaščitno stikalo 4P, 40A, 30 mA, tip A, kot npr.: Acti 9 iID RCCB - 4P-40 A- 30 m- tip A ali enakovredeni
4 kos prenapetostni odvodnik TIP 2 (c), 1p, 20 kA, kot npr.: IFK_K ali enakovredeni
4 kos instalacijski odklopnik,1P, do 25A, C ali B, Ik10kA, kot npr:Acti 9 iC60N ali enakovredeni
1 kos instalacijski odklopnik,3P, do 25A, C ali B, Ik10kA, kot npr:Acti 9 iC60N ali enakovredeni
2 kos šuko vtičnica, 230V,16A, IP55, 2p+PE
2 kos CEE vtičnica, 230V,16A, IP55, 2p+PE
1 kos CEE vtičnica,400V,16A, IP55, 3p+PE
| uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | kpl | 3 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## HA3¦DEA-UPS
H/A3.0 | DEA IN UPS
Splošna določila za DEA in UPS:
Za vse postavke velja dobava in montaža, razen, če izrecno piše drugače!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A3.1 | Diesel električni agregat 200 kVA, kot npr.: Visa F201GX ali enakovredni,z vključenim preklopnih stikalom ATS v ločeni omarici R-DEA. Moč agregata je 200kVA trajne moči (160kW) Agregat v zvočno izoliranem ohišju hrupnost 67dB ±3dB na 7 metrih. Dimenzije agregata: 1140mm x 3060mm x h=2200mm. Teža 2250kg. Pogonski motor FPT Iveco (euro1), generator Stamford Rezervoar za gorivo volumna min 360 litrov za 15 ur delovanja. Grelec tekočin, pameten polnilec akumulatorja, ročna črpalka za menjavo olja motorja. Kontrolnik ComAp AMF25 z vgrajeno komunikacijsko kartico SNMP in vsaj 8 prostih izhodnih kontaktov za vključitev v CNS. Odklopnik v ohišju agregata, ki opravlja generatorsko sinhronizacijo brezprekinitvenih preklopov moči 315A. Testno gorivo 100L Dobava, postavitev na pripravljeno mesto ali temelj Pomoč pri priklopu agregata, zagon in testiranje Dokumentacija in CE listine v ANG in SLO jeziku | kpl | 1 | 0 | 0
A3.2 | Naprava za brezprekinitveno napajanje (UPS) on-line, dvojna pretvorba z izhodnim faktorjem 1 in min. izkoristkom 95% , ročnim bypassom vgrajenim v napravo. kor npr. (ali enakovreden):
| UPS Vertiv EXS 30kW On-line, dvojna pretvorba Moč 30 kVA – 30 kW Močnostni faktor =1 Izkoristek v on-line=96,2% Paralelno povezovanje 4 enot Baterije vgrajene v napravo 4 string baterij, avtonomija vsaj 20minut/100% Temperaturna kompenzacija polnjenja baterij Naprava na kolesih Vgrajen SNMP vmesnik za nadzor in obveščanje Prosti kontaki (Relay card) Vgrajena vhodno-izhodna stikala in ročni bypass Barvni prikazovalnik na vratih naprave Dobava, priklop in zagon Navodila v SLO in ANG | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## HA4¦Splošna Razsv.
H/A4.0 | SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
Splošna določila za splošno razsvetljavo:
Generalne lastnosti: jamstvo min. 7 let, življenjska doba min.50.000h L90 B10 pri 35°C, CRI min 80, McAdams max 3, izjava o ustreznosti evropskim predpisom in standardom, dobavljivost delov 10 let . Kjer je drugače, je opisano pri svetilki.
Vse tehnične specifikacije svetilk potrjuje el. projektant, model, obliko in barvo pa projektant!
Za posamezne postavke svetilk velja dobava z montažo!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A4.1 | Vgradna LED svetilka dimenzij 597x597x55mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 90 barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: mikroprizmatična difuzna optika DPR. Ohišje: Jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI . IP zaščita: 44. Svetlobni tok: minimalno 3500lm. Električna poraba: maksimalno 29W. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
| Kot npr Intralighting: Demi RV DPR 3500 lm 29 W 840 DALI 597x597 mm IP44 white, CRI > 90 | kos | 151 | 0 | 0
A4.2 | Nadgradna LED svetilka okrogle oblike dimenzije Φ900x85mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni PMMA difuzor-SOP. Ohišje: aluminij, prašno barvan v posebni pale green barvi. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: 43. Svetlobni tok: minimalno 7400lm. Električna poraba: maksimalno 54W. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
| Kot npr Intralighting: Lona C/S 900 h85 SOP 7400 lm 54 W 840 DALI IP43 Pale green Ral 6021 | kos | 2 | 0 | 0
A4.3 | Nadgradna LED svetilka okrogle oblike dimenzije Φ400x85mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni PMMA difuzor-SOP. Ohišje: aluminij, prašno barvan v posebni pale green barvi. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI.. IP zaščita: 43. Svetlobni tok: minimalno 2750lm. Električna poraba: maksimalno 20W. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
| Kot npr Intralighting: Lona C/S 400 h85 SOP 2750 lm 20 W 840 DALI IP43 Pale green Ral 6021 | kos | 15 | 0 | 0
A4.4 | Nadgradna LED svetilka okrogle oblike dimenzije Φ300x85mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni PMMA difuzor-SOP. Ohišje: aluminij, prašno barvan v posebni pale green barvi. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI.. IP zaščita: 43. Svetlobni tok: minimalno 1700lm. Električna poraba: maksimalno 13W. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
| Kot npr Intralighting: Lona C/S 300 h85 SOP 1700 lm 13 W 840 DALI IP43 Pale green Ral 6021 | kos | 25 | 0 | 0
A4.5 | Vgradna LED svetilka okrogle oblike dimenzije Φ154x63mm. Svetlobni vir: COB LED modul visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni PMMA difuzor.-SOP Ohišje: iz polikarbonata v beli barvi z aluminjiastim hladilnikom. Napajalnik: dislociran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI in možnostjo nastavitve toka. IP zaščita: 44. Svetlobni tok: minimalno 2100lm. Električna poraba: maksimalno 18W. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
| Kot npr Intralighting: Nitor RV SOP 1100-2100 lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 840 D154 mm IP44 | kos | 40 | 0 | 0
A4.6 | Nadgradna stenska linijska LED svetilka dimenzij: 565x36x55mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: satiniran opalni PMMA difuzor-SOP, svetloba usmerjena navzdol. Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan v beli barvi. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: 44. Svetlobni tok: minimalno 1450lm. Električna poraba: maksimalno 14W. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
| Kot npr Intralighting: Kalis 55 W SOP 1450 lm 14 W 840 L565 mm DALI IP44 white | kos | 3 | 0 | 0
A4.7 | Industrijska nadgradna LED svetilka dimenzij 1277x101x84mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 2, 50.000h L90 B10. Optika: Satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: Polikarbonat. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom FO. IP zaščita: 66. Svetlobni tok: minimalno 3800lm. Električna poraba: maksimalno 25W.Svetilka ima 7 letno jamstvo
| Kot npr Intralighting: 5700 3800 lm 25 W 840 FO 101x1277mm IP66 | kos | 28 | 0 | 0
A4.8 | Industrijska nadgradna LED svetilka dimenzij 1277x101x84mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 2, 50.000h L90 B10. Optika: Satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: Polikarbonat. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom FO. IP zaščita: EX izvedba. Svetlobni tok: minimalno 3800lm. Električna poraba: maksimalno 25W.Svetilka ima 7 letno jamstvo
| Kot npr: 5800 3800 lm 25 W 840 FO 101x1277mm EX izvedba | kos | 0 | 0 | 0
A4.9 | Nadgradna LED svetilka okrogle oblike dimenzije Φ110x102mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 3000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni PMMA difuzor-SOP. Ohišje: aluminij, prašno barvan v v posebni pale green barvi. Napajalnik: dislociran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. in možnostjo nastavitve toka. IP zaščita: 44. Svetlobni tok: minimalno 1150lm. Električna poraba: maksimalno 11W. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
| Kot npr Intralighting: Nola C RG SOP 1150 lm 11 W 830 DALI IP43 Pale green Ral 6021 | kos | 26 | 0 | 0
A4.10 | Nadgradna LED svetilka oglate oblike dimenzije Φ89x88mm. Svetlobni vir: LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 3000K. Optika: difuzna opalna. Ohišje: aluminij, prašno barvan v beli barvi. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom (FO). IP zaščita: 65. Svetlobni tok: minimalno 416lm. Električna poraba: maksimalno 7W. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
| Kot npr: Cubit single emission 416lm 7W AC diffused 3000K IP65 white | kos | 2 | 0 | 0
A4.11 | Stropna linijska LED svetilka, dimenzij: 2250x70x88mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika:Prizmatičen prosojnik LDP z nizko stopnjo bleščanja (UGR<19) . Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan v pale green barvi. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI . IP zaščita: 20. Skupni svetlobni tok: miimalno 5500lm. Električna poraba: maksimalno 43W. komplet z obešalnim priborom za stropno montažo.Potrebno dodati zaključek. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
| Kot npr Intralighting: Gyon Line C/S L LDP 5500 lm 43 W 840 L2250 mm DALI IP20 Pale green RAL 6021 | kos | 4 | 0 | 0
A4.12 | Stropna linijska LED svetilka, dimenzij: 1690x70x88mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika:Prizmatičen prosojnik LDP z nizko stopnjo bleščanja (UGR<19) . Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan v pale green barvi. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI . IP zaščita: 20. Skupni svetlobni tok: miimalno 4100lm. Električna poraba: maksimalno 32W. komplet z obešalnim priborom za stropno montažo. Potrebno dodati zaključek. Svetilka ima 7 letno jamstvo.
| Kot npr Intralighting: Gyon Line C/S L LDP 4100 lm 32 W 840 L1690 mm DALI IP20 Pale green- RAL 6021 | kos | 5 | 0 | 0
A4.13 | Viseča linijska direktno-indirektna LED svetilka-SDI, dimenzij: 2823x70x88mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika:Prizmatičen prosojnik LDP z nizko stopnjo bleščanja (UGR<19) . Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan v pale green barvi. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI . IP zaščita: 20. Skupni svetlobni tok: miimalno 9200lm. Električna poraba: maksimalno 76W. komplet z obešalnim priborom za stropno montažo. Potrebno dodati pribor za visečo montažo ( rozeta in vešala). Svetilka ima 7 letno jamstvo.
| Kot npr Intralighting: Gyon SDI LDP 4700+4500 lm 76 W 840 L2823 mm DALI IP20 RAL 6021 | kos | 1 | 0 | 0
A4.14 | Izdelava in dobava, Integrirana svetilka Atriva-visoka, LOMLJEN L, tip KSM-12-1, ustreza postavitvi v III. vetrni coni, Ohišje: Jeklo, vroče cinkano, prašno barvano Barva ohišja: po RAL oz. želji naročnika Profil cevi: 80/120 mm Višina: 4 m Tehnična karakteristike: Moč 15 W, izhodni svetlobni tok 2203 lm, življenska doba min. 100.000 ur, CRI > 70 oz. 80, IP67 PMMA optični sistem T4, nočna avtonomna redukcija v skladu z zahtevami projekta, vgrajena dodatna prenapetostna zaščita min. 15kV, CCT 2700K, življenjska doba napajalnika min. 100.000 ur, možnost DALI, komplet s kandelabrsko priključno sponko, varovalko in sidrom | kos | 4 | 0 | 0
A4.15 | Izdelava in dobava, Integrirana svetilka Atriva-visoka, LOMLJEN L, tip KSM-12-1, ustreza postavitvi v III. vetrni coni, Ohišje: Jeklo, vroče cinkano, prašno barvano Barva ohišja: po RAL oz. želji naročnika Profil cevi: 80/120 mm Višina: 4 m Tehnična karakteristike: Moč 15 W, izhodni svetlobni tok 2300 lm, življenska doba min. 100.000 ur, CRI > 70 oz. 80, IP67 PMMA optični sistem VSM, nočna avtonomna redukcija v skladu z zahtevami projekta, vgrajena dodatna prenapetostna zaščita min. 15kV, CCT 2700K, življenjska doba napajalnika min. 100.000 ur, možnost DALI, komplet s kandelabrsko priključno sponko, varovalko in sidrom | kos | 1 | 0 | 0
A4.16 | Izdelava in dobava, Integrirana svetilka Atriva-visoka, LOMLJEN L, tip KSM-12-1, ustreza postavitvi v III. vetrni coni, Ohišje: Jeklo, vroče cinkano, prašno barvano Barva ohišja: po RAL oz. želji naročnika Profil cevi: 80/120 mm Višina: 4 m Tehnična karakteristike: Moč 14 W, izhodni svetlobni tok 1940 lm, življenska doba min. 100.000 ur, CRI > 70 oz. 80, IP67 PMMA optični sistem VSM, nočna avtonomna redukcija v skladu z zahtevami projekta, vgrajena dodatna prenapetostna zaščita min. 15kV, CCT 2700K, življenjska doba napajalnika min. 100.000 ur, možnost DALI, komplet s kandelabrsko priključno sponko, varovalko in sidrom | kos | 4 | 0 | 0
A4.17 | Izdelava in dobava, Integrirana svetilka Atriva-visoka, LOMLJEN L DVOJNA, tip KSM-12-3, ustreza postavitvi v III. vetrni coni, Ohišje: Jeklo, vroče cinkano, prašno barvano Barva ohišja: po RAL oz. želji naročnika Profil cevi: 80/120 mm Višina: 4 m Tehnična karakteristike: Moč 12 W (zgornji krak 4m) + 10 W (spodnji krak 3m), izhodni svetlobni tok T4 - 1940 lm in VSM - 1164 lm, življenska doba min. 100.000 ur, CRI > 70 oz. 80, IP67 PMMA optični sistem zgornji krak T4 - spodnji krak VSM, nočna avtonomna redukcija v skladu z zahtevami projekta, vgrajena dodatna prenapetostna zaščita min. 15kV, CCT 2700K, življenjska doba napajalnika min. 100.000 ur, možnost DALI, komplet s kandelabrsko priključno sponko, varovalko in sidrom | kos | 3 | 0 | 0
A4.18 | Izdelava in dobava, Integrirana svetilka - nizka Atriva, CEVASTA KVADRATNA NIZKA, tip KSM-1N Ohišje: Aluminij Barva ohišja: po RAL oz. želji naročnika Profil cevi: 120/120 mm Standardna višina: 0,95 m Možne višine: 0,7-1 m Tehnična karakteristike: LED, moč standardno 5 W (ali po naročilu), življenska doba LED min. 100 000 ur, CRI >70 , vgrajena dodatna prenapetostna zaščita min. 15kV, IP67 PMMA asimetričen ali rotosimetričen optični sistem, standardno napajalnik min. 50 000 ur | kos | 7 | 0 | 0
A4.19 | Dobava, Vgradna svetilka, Atriva - ATRIVA-NSTP-STANDARD-10-A-HV-NVS, moč 10 W, barva svetlobe 2700 K, CRI > 80, ohišje iz INOX316, IP67, direktni priklop na 230V | kos | 4 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## HA5¦Varnost. Razsv.
H/A5.0 | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
Splošna določila za varnostno razsvetljavo:
Za posamezne postavke svetilk velja dobava z montažo!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A5.1 | Rebrasta samogasna gibljiva cev:
| fi 16 mm | m | 320 | 0 | 0
A5.2 | Trda plastična cev tipa PN:
| fi 23 mm | m | 15 | 0 | 0
| fi 16 mm | m | 110 | 0 | 0
A5.3 | Kabli:
| N2XH-J B2ca-s1d1a1 3x1,5 mm2 | m | 610 | 0 | 0
| (N)HXH E30 3x1,5 mm2 | m | 340 | 0 | 0
A5.4 | Centralna enota SU 6 NET Naprava za centralno napajanje varnostne razsvetljave din-Sicherheitstechnik po DIN VDE 0108. Mikroprocesorska enota za nadzor. PLC tehnologija omogoča mešanje trajnega in pripravnega spoja na enem tokokrogu. Sistem omogoča avtomatsko adresiranje s centralnega mesta. Možnost dimanja vsake svetilke iz centralne enote. 6 izhodnih tokokrogov, izhodne napetosti 24V DC za priključitev din PLC 24 LED svetilk. Tekstovni prikazovalnik s statusnimi informacijami serijsko v slovenskem jeziku. Vključno z baterijsko omarico in baterijskim sistemom 24V. Mere VxŠxG 465 mm x 250 mm x 129 mm. Garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca. Tip, kot npr. (ali enakovreden): din-Sicherheitstechnik; SU 6 NET | kos | 2 | 0 | 0
A5.5 | SU-GSM, modul za brezžični nadzor posameznega centralnega napajalnika preko mobilne aplikacija. Omogoča daljinski (TCP) dostop do sistema brez dodatnih stroškov. Preko aplikacije mySU je možen pregled stanja sistema in morebitnih napak. Možen hkraten dostop do sistema preko več prenosnih naprav. Tip, kot npr. (ali enakovreden): din-Sicherheitstechnik; SU-GSM | kos | 2 | 0 | 0
A5.6 | SU-CNS, modul za navezavo posameznega centralnega napajalnika na CNS ali požarno centralo. Tip, kot npr. (ali enakovreden): din-Sicherheitstechnik; SU-CNS | kos | 1 | 0 | 0
A5.7 | 3PH-1, 3 fazni kontrolnik napetosti. Enopolni preklopni breznapetostni izhod. Montira se v vse razdelilce, ki napajajo splošno razsvetljavo. Tip, kot npr. (ali enakovreden): din-Sicherheitstechnik; 3PH-1 | kos | 3 | 0 | 0
A5.8 | SU CONTROL Basic, namenska programska oprema za lažje programiranje in vizualizacijo sistema preko PC-ja ali tabličnega računalnika. Podpora za WIN, IOS, Android Tip, kot npr. (ali enakovreden): din-Sicherheitstechnik; SU CONTROL Basic | kos | 1 | 0 | 0
A5.9 | Tlorisna vizualizacija sistema zasilne razsvetljave s prikazom stanja posamezne svetilke in centralne enote. | kos | 1 | 0 | 0
A5.10 | Programiranje sistema, spuščanje v pogon in uvajanje operaterja, poimenovanje svetilk do 200 znakov. | kpl | 1 | 0 | 0
A5.11 | Garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca. | kos | 1 | 0 | 0
A5.12 | Z13V LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, vgradna izvedba, simetrična optika. Ohišje polikarbonat, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega s tremi visoko zmogljivimi LED diodami moči 1W. Garancija 50.000 ur. Tip, kot npr. (ali enakovreden): din-Sicherheitstechnik; STRING 2 power spot AP DE 4000K PLC | kos | 10 | 0 | 0
A5.13 | Z14N LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, nadgradna izvedba, simetrična optika. Kvadratno ohišje iz polikarbonata, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur. Tip, kot npr. (ali enakovreden): din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot AP DA E 4000K PLC | kos | 7 | 0 | 0
A5.14 | Z14V LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, vgradna izvedba, simetrična optika. Ohišje polikarbonat, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur. Tip, kot npr. (ali enakovreden): din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot AP DE 4000K PLC | kos | 24 | 0 | 0
A5.15 | Z18N LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti za vgradno montažo. Vijačna izvedba. Ohišje iz polikarbonata. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/- 20%. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -20°C do +40°C. Nazivna moč svetlobnega vira 1,1W. Barva svetlobe 4000K. Tip; din-Sicherheitstechnik; Tube-264-PLC24-1-M, 4000K | kos | 4 | 0 | 0
A5.16 | Pribor za stropno nadgradno montažo svetilk TUBE 264. Material aluminij, barva signalno bela. Tip, kot npr. (ali enakovreden): din-Sicherheitstechnik; Tube-264-M Deckenaufbaugehäuse | kos | 4 | 0 | 0
A5.17 | Z18Z LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti za vgradno montažo. Vijačna izvedba. Ohišje iz polikarbonata. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/- 20%. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -20°C do +40°C. Nazivna moč svetlobnega vira 1,1W. Barva svetlobe 4000K. Tip; din-Sicherheitstechnik; Tube-264-PLC24-1-M, 4000K | kos | 1 | 0 | 0
A5.18 | Pribor za stensko nadgradno montažo svetilk TUBE 264 vzporedno z zidom. Material aluminij, barva signalno bela. Tip: din-Sicherheitstechnik; Tube-264-M Wandaufbaugehäuse | kos | 1 | 0 | 0
A5.19 | Z1EX LED varnostna EX svetilka za cone 2/22. ATEX II 3G Ex ec IIC T4 Gc,II 3D Ex tc IIIC T80 °C Dc. Ohišje iz na visoke temperature odpornega črnega in prosojnega polikarbonat. Nadgradna montaža, zaščita IP 65. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -20oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 16 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 180 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip, kot npr. (ali enakovreden): din-Sicherheitstechnik; INDUSTRY Ex X32 AP3 PLC, Ex II 3G/3D | kos | 0 | 0 | 0
A5.20 | Z1EX LED varnostna EX svetilka za cone1/21 in 2/22. IECEx Ex d IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T85 °C Db, ATEX Ex d IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T85 °C D. bOhišje iz aluminija brez bakra v kombinaciji s cevjo iz borosilikatnega stekla in na visoke temperature odporen polikarbonat. Nadgradna montaža, potreben dodatni pribor. Zaščita IP 66. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip, kot npr. (ali enakovreden): din-Sicherheitstechnik; Concept Ex AP3 PLC24, Ex II 2G/2D | kos | 0 | 0 | 0
| Set 2 montažnih kotnikov za zidno ali stropno montažo svetilke Concept Ex. | kos | 0 | 0 | 0
| Z4N LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC | kos | 10 | 0 | 0
A5.21 | Z5 LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip, kot npr. (ali enakovreden): din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC | kos | 2 | 0 | 0
A5.22 | Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Materijal pleksi steklo debeline 8 mm. Puščica LEVO/DESNO, razpoznavnost 22 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo. Tip, kot npr. (ali enakovreden): din-Sicherheitstechnik; Concept-S2-PL/PR | kos | 2 | 0 | 0
A5.23 | Z6Z Dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC | kos | 1 | 0 | 0
A5.24 | Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Material pleksi steklo debeline 8 mm. Puščica DOL, razpoznavnost 22 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo. Tip, kot npr. (ali enakovreden): din-Sicherheitstechnik; Concept-S2-PU | kos | 1 | 0 | 0
A5.25 | Pribor za stensko montažo svetilk CONCEPT vzporedno z zidom. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-WA-PP-G Kunststoff | kos | 1 | 0 | 0
A5.26 | Z7N piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko nadgradno montažo, bele barve RAL 9003. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Tip, kot npr. (ali enakovreden): din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA, Gr.2 PLC | kos | 2 | 0 | 0
A5.27 | Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer LEVO/DESNO. Garancija 50.000 ur. Tip, kot npr. (ali enakovreden): din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2 PL/PR | kos | 2 | 0 | 0
A5.28 | Z7V, Z8V piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko vgradno montažo, bele barve RAL 9003. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Tip, kot npr. (ali enakovreden): din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DE, Gr.2 PLC | kos | 23 | 0 | 0
A5.29 | Smer: DOL Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer DOL. Garancija 50.000 ur. Tip, kot npr. (ali enakovreden): din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2 PU | kos | 19 | 0 | 0
A5.30 | Smer: LEVO/DESNO Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer LEVO/DESNO. Garancija 50.000 ur. Tip, kot npr. (ali enakovreden): din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2 PL/PR | kos | 4 | 0 | 0
A5.31 | Ognjevarna (E30) doza z ustreznimi varovalkami (2x1A E30/E90) za zagotavljanje selektivnosti tokokroga ob morebitnem požaru. Tip: din-Sicherheitstechnik; Sicherungsdose 1A E30/E90 | kos | 6 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## HA6¦CNS
H/A6.0 | AVTOMARSKO VODENJE NADZOR IN UPRAVLJANJE STROJNIH SISTEMOV (CENTRALNI NADZORNI SISTEM)
Splošna določila za CNS:
Za vse postavke velja dobava in montaža, razen, če izrecno piše drugače.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A6.1 | NADZORNA, KRMILNA IN PERIFERNA OPREMA
A6.1.1 | NADZORNI CENTER
A6.1.1 | Licenca za Sauter EY6AS80F021 Web strežnik, daljinski nadzor in upravljanje krmilnikov preko standardnega WEB brskalnika; grafična vizualizacija (dinamične slike) in upravljanje; digrami merilnih vrednosti, alarmiranje preko e-maila; časovni programi in koledar; ethernet port; on-line prikaz podatkov, zgodovina z izrisom grafov, več nivojski dostopi zaščiteni z gesli; vgrajen požarni zid; nap. 24 VAC;
| ustreza: Sauter Y6WS80F031 | kpl | 1 | 0 | 0
| ustreza: Sauter Y6WS80F007 | kpl | 1 | 0 | 0
A6.1.2 | Storitve na nivoju nadzorne WEB postaje (SCADA); izdelava grafičnega vmesnika; konfiguriranje baze podatkov; kreiranje alarmnih sporočil, zgodovine, poročil, dostopv; vzpostavitev povezav med krmilniki; konfiguracija Modbus vmesnika, izdelava tabel merilnih tabel; testiranje izdelanih aplikacij; Zajema naslednje sisteme: - prezračevanje - integracija: KN, digestoriji,TČ,..... | kpl | 1 | 0 | 0
A6.1.3 | Izdelava tehnične dokumentacije za uporabnika; šolanje uporabnika in predaja dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
Skupaj Nadzorni center - CNS:
| NADZORNI CENTER SKUPAJ |  |  |  | 0
A6.1.2 | PERIFERNA IN KRMILNA OPREMA ZA STROJNE NAPRAVE
A6.1.2.1 | PREZRAČEVANJE
Periferna oprema avtomatike (senzorika)
A6.1.2.1.1 | Senzor diferenčnega tlaka v prostoru; merilno območje +/-0-75Pa; 24V; 0..10V
| kot npr. (ali enakovreden): SAUTER tip EGP100F101 | kos | 8 | 0 | 0
A6.1.2.1.2 | Tipalo vlage RH+temp. prostorsko;nadometno; 2x0-10V
| kot npr. (ali enakovreden): SAUTER tip EGH130F032 | kos | 8 | 0 | 0
A6.1.2.1.3 | Dif. Tlačno kanalsko stikalo 0,05-0,5 KPa / 0,5-5 mbar v EX izvedbi | kos | 11 | 0 | 0
Krmilna oprema
A6.1.2.1.4 | Prostoprogramabilni modularni krmilnik (procesorska enota) za avtomatsko vodenje stavbne tehnike po EN ISO 16484 - procesorska enota razširljiva do 24 I/O in 6 COM modulov (1600 I/O objektov) - integrirani Ethernet vmesniki: 1x WAN in 3x LAN - integrirani komunikacijski vmesniki: ModBus (Master), SLC, Bluetooth (BLE 4.0) - integriran USB vmesnik in microSD kartica za določene razširitve in shranjevanje podatkov - primarni komunikacijski protokol BACnet/IP (EN ISO 16484-5) - integriran HTML5 WEB strežnik (dinamične slike, diagrami, seznami podatkovnih točk, časovni programi in koledar, alarmiranje,…) - vgrajeni varnostni mehanizmi glede šifriranja podatkov segmentiranja omrežja in uporabniških dostopov po IEC 62443-3-3 - programiranje s programsko opremo, ki temelji na IEC 61131-3 - možnost ročnega upravljanja s pomočjo lokalne operaterske enote, ki se priključi na I/O module
| kot npr. (ali enakovreden):SAUTER tip EY6AS80F021 | kos | 1 | 0 | 0
A6.1.2.1.5 | Vhodno / Izhodni modul za mudularno enoto EY6AS60 (Bacnet/IP): Število vhodov: 8xUI + 8xDI
| kot npr. (ali enakovreden): SAUTER EY6IO31F001 | kos | 7 | 0 | 0
A6.1.2.1.6 | Vhodno / Izhodni modul za mudularno enoto EY6AS60 (Bacnet/IP): Število vhodov: 8xDI Število izhodov: 8xAO
| kot npr. (ali enakovreden): SAUTER EY6IO71F001 | kos | 6 | 0 | 0
A6.1.2.1.7 | Vhodno / Izhodni modul za mudularno enoto EY6AS60 (Bacnet/IP): Število vhodov / izhodov: 6xDO
| kot npr. (ali enakovreden): SAUTER tip EY6IO50F001 | kos | 11 | 0 | 0
A6.1.2.1.8 | Modul za dograditev kartic v novo vrsto za mudularno enoto EY6AS80 (Bacnet/IP)
| kot npr. (ali enakovreden): SAUTER tip EY6LC02F001 | kos | 2 | 0 | 0
A6.1.2.1.9 | Napajalni moduil za kartice za mudularno enoto EY6AS80 (Bacnet/IP)
| kot npr. (ali enakovreden): SAUTER tip EY6LC01F001 | kos | 1 | 0 | 0
A6.1.2.1.10 | IP Coupler za I/O kartice(za dislocirano el.omaro R-STR-M) za mudularno enoto EY6AS80 (Bacnet/IP)
| kot npr. (ali enakovreden):: SAUTER tip EY6LC12F001 | kos | 1 | 0 | 0
A6.1.2.1.11 | Upravljalna in nadzorna posluževalna enota; LCD display; funkcije: pregledovanje vhodno izhodnih vrednosti, nastavitev želenih vrednosti, časovni programi, pregled alarmov in stausov, kabel z RJ45 za priklop na krmilnik
| ustreza: SAUTER tip S-cMT3092x | kos | 1 | 0 | 0
A6.1.2.1.12 | Uskladitev elektro vezalne sheme na izbrano strojno opremo za izdelavo elektro stikalnega bloka | kpl | 1 | 0 | 0
A6.1.2.1.13 | Programiranje in parametriranje krmilnikov po projektnih zahtevah; sodelavanje z dobavitelji kompaktnih naprav, projektanti, naročnikom,… | kpl | 1 | 0 | 0
A6.1.2.1.14 | Testiranje sistema na objektu in spuščanje v pogon; test vhodno/izhodnih signalov (IQ test), funkcijski zagon (OQ test) , nastavitev delovnih in regulacijskih parametrov za optomalno delovanje sistemov | kpl | 1 | 0 | 0
A6.1.2.1.15 | Izdelava dokumentacije za predajo objekta, navodila in šolanje uporabnika | kpl | 1 | 0 | 0
| PREZRAČEVANJE SKUPAJ |  |  |  | 0
A6.2 | EL. RAZDELILCI ZA POTREBE KRMILENJA STROJNIH NAPRAV IN SISTEMOV VEZANIH NA CNS
OPOMBA: dimenzije stikalnih blokov uskladiti s prostorom, ki je na razpolago na predvideni lokaciji za namestitev na objektu. Vsa oprema zajema dobavo in montažo.
A6.2.1 | ELEKTRO-KRMILNA OMARA ZA PREZRAČEVANJE
| Razdelilnik R-P-A-CNS izdelan iz kovinske omare dimenzij npr. (v/š/g) 2000x1000x400 mm, antikorozijsko zaščiten, sive barve, zaščita IP40; z vso potrebno opremo za montažo. Razdelilnik ima vgrajeno sledečo opremo: | kos | 1
| Grebenasto stikalo za montažo na vrata razdelilnika, 4 polno, 3x230/400V, 50Hz, nazivni izklopni tok 63A | kos | 1
| Prenapetostna zaščita C karakteristike, 275/350V, nazivni odvodni tok 15kA, kratkostična trdnost 25kA/50Hz | kom | 3
| Nadzorni rele izpada, zaporedja in asimetrij v 3f omrežju (UR5P3011) | kos | 1
| Grebenasto stikalo, tropoložajno 1-0-2; 230V, 50Hz, nazivni izklopnim tok 10A | kos | 1
| Instalacijski odklopnik, 230V, 50Hz, 1 polni, nazivna kratkostična zmoglivost 10kA, nazivni tok 16A / 10A / 6A / 4A | kos | 3
| Instalacijski odklopnik, 230V, 50Hz, 3 polni, nazivna kratkostična zmoglivost 10kA, nazivni tok 16A / 10A / 6A | kos | 56
| Preklopni rele s 3 preklopnimi kontakti 230V; AC; nazivnim tokom 6A, z ločenim podnožjem; za krmilno napetost 24VAC/DC ali 230VAC; komplet z podnožjem | kpl | 56
| Transformator z ločenim navitje za prestavno razmerje 230V/24V 50Hz, nazivna priključna moč 250 VA; | kos | 1
| Napajalnik 230V/24VDC, 1,5A | kos | 1
| Vtičnica za vgradnjo v omaro na DIN letev, z ozem. kontaktom 2P; nazivno napetost 230V 50Hz; za nazivni tok 16A | kos | 1
| Linestra 230V AC 60 W dolžine 500 mm s stikalom | kos | 1
| Ventilator s termostatom | kos | 1
| Signalna svetilka za montažo v panel , z rumenim odsevnikom, velikosti premera 22mm, skupaj z montažnim prioborom, napajalnim modulom za nazivno napetost 24V AC, in LED signalno diodo za nazivno napetost 24V AC | kos | 4
| Uvodnice Pg z tesnilnim obročem | kpl | 1
| Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe | kos | 600
| Samo vgradnja in ožičenje krmilnika. Krmilnik je razpisan pod krmilno opremo za CNS sistem. | kom | 1
| Samo montaža operaterske enote na vrata stikalnega bloka. OE je razpisana pod krmilno opremo za CNS sistem. | kom | 1
| Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne ponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,... | kpl | 1
| ELEKTRO-KRMILNA OMARA ZA PREZRAČEVANJE | klp | 1 | 0 | 0
A6.3 | KABLIRANJE, MONTAŽA IN EL. PRIKLOP KRMILNIH IN PERIFERNIH ELEMENTOV VEZANIH NA CNS
OPOMBA: glavni dovodni kabli do el. razdelilnikov so zajeti v popisu jakotočnih elektroinštalacij
A6.3.1 | Dobava in polaganje kabla
| FG180M16 5x2,5 mm2, (B2ca,s1,d1,a1) | m | 1050 | 0 | 0
| Olflex-CY Screened 4x2,5 mm2,(B2ca,s1,d1,a1) | m | 1010 | 0 | 0
| LiHCH (B2ca-s1,d1,a1) 6x0,8 mm2 | m | 1050 | 0 | 0
| LiHCH (B2ca-s1,d1,a1) 2x0,75 mm2 | m | 1130 | 0 | 0
| LiHCH (B2ca-s1,d1,a1) 3x0,75 mm2 | m | 265 | 0 | 0
| LiHCH (B2ca-s1,d1,a1) 4x0,75 mm2 | m | 295 | 0 | 0
| Y(St)Y 2x2x0,8 (B2ca-s1,d1,a1) | m | 90 | 0 | 0
A6.3.2 | Cev gibljiva PVC različnih dimenzij z skopami za pritrditev | m | 210 | 0 | 0
0
A6.3.3 | Razdelilne PVC doze 100x100 mm, nadometne | kos | 25 | 0 | 0
0
A6.3.4 | Drobni in vezni material kot so vezice, napisne ploščice za oznako kablov, skrčke, sponke | kpl | 1 | 0 | 0
0
A6.3.5 | Priključitev perifernih regulacijskih elementov (na strani elementa in krmilne omare), označevanje in testiranje povezav ko so: |  |  |  | 0
| - senzorji (temp.tipala, termostati…) | kom | 48 | 0 | 0
| - aktuatorji (motorji, črpalke, elektro-motorni pogoni ventilov,...) | kom | 56 | 0 | 0
0
A6.3.6 | Izvedba izenačitev potencialov v strojnici; meritve el. inštalacij | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
A6.4 | BUS KOMUNIKACIJE ZA CNS
A6.4.1 | Dobava in polaganje kabla po že položenih policah
| tip U/FTP Cat.6 (B2ca-s1,d1,a1) | m | 120 | 0 | 0
| Y(St)Y 2x2x0,8 (B2ca-s1,d1,a1) | m | 320 | 0 | 0
A6.4.2 | Priključitev krmilnikov na BUS komunikacijski kabel | kpl | 1 | 0 | 0
| BUS KOMUNIKACIJE ZA CNS SKUPAJ: |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## HA7¦KNX
H/A7.0 | KNX SISTEM KRMILJENJA IN REGULACIJE
Splošna določila za KNX:
OPOMBE:
- Vsi moduli za krmiljenje morajo imeti možnost vezave v enoten sistem krmiljenja in regulacije KNX/EIB sistema inteligentne instalacije v objektu. Uporabi se lahko oprema certificiranih proizvajalcev po KNX/EIBstandardu.
- Omogočena mora biti povezava sistema prek Etherneta na CNS sistem nadzora in vodenja
- Pred naročilom je potrebno natančno preveriti rešitev postavitve in montaže vezano na dokončne načrte arhitekture, ter končnih izbranih svetil, stikal ter el. pogonov senčil.
V popisih je navedena kot primer oprema proizvajalca Siemens, ABB in Jung. Lahko se uporabi enakovredna oprema drugega proizvajalca EIB/KNX opreme.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A7.1 | BUS KNX sponke | kos | 80 | 0 | 0
A7.2 | KNX/EIB elementi sistema za montažo na DIN letev v stikalnih blokih:
A7.3 | KNX/EIB sistemski elementi za napajanje: napajalnik z dušilko 640 mA, 24V AC/DC,dodatni DC 30V izhod, dvojno napajanje (redundanca) 230VAC kot npr.: JUNG (tip 20640 REG) ali enakovredni | kos | 4 | 0 | 0
A7.4 | KNX/EIB sistemski elementi za napajanje: napajalnik z dušilko 320 mA, 24V AC/DC,dodatni DC 30V izhod, dvojno napajanje (redundanca) 230VAC kot npr.: JUNG (tip 20320 REG) ali enakovredni | kos | 1 | 0 | 0
A7.5 | KNX/EIB line coupler, backbone coupler (linijski, hrbtenični, povezovalnik) kot npr.: JUNG (tip 21420 1S R) ali enakovredni | kos | 5 | 0 | 0
A7.6 | KNX/EIB USB priključek za priklop PC-ja za parametriranje, protokoliranje kot npr.: JUNG (tip 2131 USBS REG) ali enakovredni | kos | 1 | 0 | 0
A7.7 | KNX/EIB IP vmesnik: kot npr.: JUNG IPS 300 SREG ali enakovredni | kos | 1 | 0 | 0
A7.8 | KNX/EIB aktuator z binarnimi izhodi 16x AC 230V, 16A, možen ročni vklop/izklop izhoda na modulu, kot npr.: JUNG (tip 23016 1S R) ali enakovredni | kos | 5 | 0 | 0
A7.9 | KNX/EIB aktuator z izhodi 6x AC 230V, 16A, možen ročni vklop/izklop izhoda na modulu, kot npr.: JUNG (tip 23006 1S R) ali enakovredni | kos | 2 | 0 | 0
A7.10 | Vmesnik KNX/DALI za kontrolo nad stanjem svetilk in sijalk v svetilkah, ter krmiljenje svetilk z DALI predstikalnimi napravami z možnostjo regulacije jakosti svetilk, vklopov ter programskih grupacij vklopov kot npr.: JUNG (2099 REGHE) ali enakovredni | kos | 5 | 0 | 0
A7.11 | KNX/EIB logični modul (127 logičnih vrat) kot npr.: N347/02 ali enakovredni | kos | 1 | 0 | 0
A7.12 | KNX/EIB web server kot npr.: SMART BUILDING SERVER SBS server | kos | 1 | 0 | 0
A7.13 | KNX/EIB vremenska centrala z integriranim senzorjem jakosti dežja, vetra, vlage, svetilnosti, meritev na 8 fasadah, kompletno z napajalnikom, ter priključkom na KNX/EIB linijo, kot npr.: SCN-WS3HW.01 ali enakovredni | kos | 1 | 0 | 0
A7.14 | "8-palčni HD zaslon (20,32 cm), za nadzor razsvetljave, žaluzij,. Prilagodljiva svetlost zaslona zagotavlja jasen in razumljiv zaslon tudi pri spremenljivih svetlobnih pogojihkot npr.: JUNG Smart Control 8 ali enakovredni" | kos | 1 | 0 | 0
A7.15 | KNX-Modbus vmesnik kot npr.: ABB, MG/S11.100.1.1 ali enakovredni | kos | 1 | 0 | 0
A7.16 | KNX/EIB aktuator za krmiljenje konvektorjev, 3 hitrosti (4 cevni site,) z binarnimi izhodi 8x AC 230V, 16A, možen ročni vklop/izklop izhoda na modulu, kot npr.: JUNG (tip FCA 2 REGHE) ali enakovredni | kos | 36 | 0 | 0
KNX/EIB stikala, kompletno z UP priključki istega proizvajalca priklop na vodilo, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem. Družina KNX/EIB stikal mora podpirati tudi ostala stikala.
A7.17 | 1x tipka - ena tipka, dva kanala - s simb. (1/0, gor/dol), LED diodami za prikazovanje stanja, zaklučni pokrovčki tipk in okvirče, KNX/EIB priključek tipke na vodilo in oznaka vklopa na tipkalu kot npr.: JUNG (A 5071 TSM) ali enakovredni | kos | 17 | 0 | 0
A7.18 | 2x tipka - dvojna tipka, štiri kanali - s simb. (1/0, gor/dol), LED diodami za prikazovanje stanja, zaklučni pokrovčki tipk in okvirče, KNX/EIB priključek tipke na vodilo in oznaka vklopa na tipkalu kot npr.: JUNG (A 5072 TSM) ali enakovredni | kos | 18 | 0 | 0
A7.19 | 3x tipka - tri tipke, šest kanalov - s simb. (1/0, gor/dol), LED diodami za prikazovanje stanja, zaklučni pokrovčki tipk in okvirče, KNX/EIB priključek tipke na vodilo in oznaka vklopa na tipkalu kot npr.: JUNG (A 5073 TSM) ali enakovredni | kos | 7 | 0 | 0
A7.20 | 4x tipka - štiri tipke, šest kanalov - s simb. (1/0, gor/dol), LED diodami za prikazovanje stanja, zaklučni pokrovčki tipk in okvirče, KNX/EIB priključek tipke na vodilo in oznaka vklopa na tipkalu kot npr.: JUNG (A 5074 TSM) ali enakovredni | kos | 8 | 0 | 0
A7.21 | KNX/EIB senzor gibanja - vgradni, kompletno z UP priključkom istega proizvajalca za priklop na KNX/EIB linijo kot npr.: JUNG (3361 M WW) ali enakovredni | kos | 26 | 0 | 0
A7.22 | KNX/EIB senzor gibanja - nadgradni, kompletno z UP priključkom istega proizvajalca za priklop na KNX/EIB linijo kot npr.: JUNG (3361 WW) ali enakovredni | kos | 5 | 0 | 0
A7.23 | KNX/EIB multi senzor gibanja in prisotnosti, regulacija osvetljenosti na delovni površini, kompletno z UP priključkom istega proizvajalca za priklop na KNX/EIB linijo kot npr.: JUNG (3361-1 M WW) ali enakovredni | kos | 21 | 0 | 0
A7.24 | KNX/EIB sobni nastavljalnik, termostat, tem. tipalo, LED diodami za prikazovanje stanja, zaklučni pokrovčki tipk in okvirče , KNX/EIB priključek tipke na vodilo in oznaka vklopa na tipkalu kot npr.: JUNG (A 5292 D 1ST) ali enakovredni | kos | 36 | 0 | 0
Programska oprema:
A7.25 | nadzorni sistem KNX/EIB (dodatno ročnemu upravljanju): program za vizualizacijo, programiranje programskih slik, kompletna verzija ali enakovredni | kpl | 1 | 0 | 0
A7.26 | programska oprema za mrežni dostop 5-9 uporabnikov do sistema | kos | 1 | 0 | 0
A7.27 | Postavitev mreže (adresiranje) | kpl | 1 | 0 | 0
A7.28 | Izdelava programa + testiranje (parametriranje) | kpl | 1 | 0 | 0
A7.29 | Integracija v SCADO stavbne tehnike | kpl | 1 | 0 | 0
A7.30 | Funkcionalni preizkus, instalacijske meritve (A-testi, izjave) | kpl | 1 | 0 | 0
A7.31 | Režijske ure - predvideno. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora. | ur | 15 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## HB1¦Univ. ožič.
H/B1.0 | UNIVERZALNO OŽIČENJE
Splošna določila za univerzalno ožičenje:
Programska in aktivna podatkovna oprema (vključno z WIFI baznimi postajami) za potrebe poslovne in tehnološke mreže CNS ter sistema video nadzora nista predmet tega popisa materiala. Izbere in dobavi ju investitor oziroma uporabnik.
Parapetni instalacijski kanali s pripadajočo opremo in pritrdilnim materialom, so zajeti v popisu materiala električnih instalacij.
Vse komunikacijske vtičnice in priključke na priključnih panelih v komunikacijskih omarah je potrebno označiti v skladu z oznakami v tlorisnih načrtih. V nasprotnem primeru je izvajalec dolžan spremembe oziroma odstopanja vnesti v PID.
Oprema za sistem IP telefonije v popisu ni vključena in jo ponudi izbrani ponudnik širokopasovnih TK storitev, vključno s terminalno opremo.
V tem poglavju so vključene tudi instalacije za potrebe sistemov video nadzora, kontrole pristopa, videodomofona, CNS, in WiFi.
Vsa oprema mora biti od enega proizvajalca (kot npr. Leviton, SCHRACK, R&M ipd. ali enakovredni). Za vso opremo je potrebno pridobiti 20-letno sistemsko garancijo podano s strani proizvajalca vgrajene opreme, 10G IEEE 802.3an (10 Gigabitni Ethernet), Class EA, ISO/IEC 11801 AMD 1:2021. Dela lahko izvaja le strokovno usposobljen in s strani proizvajalca opreme pooblaščen izvajalec.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B1.1 | Rebrasta samogasna gibljiva cev :
| fi 23 mm | m | 100 | 0 | 0
| fi 16 mm | m | 2100 | 0 | 0
B1.2 | Podatkovni vodnik:
| F/UTP 4x2x23AWG, kat.6, LSHF (B2ca, a1, d1, s1) | m | 8900 | 0 | 0
B1.3 | Optični kabel za zunanje in notranje polaganje, pretežno položen na kabelski polici in delno uvlečen v instalacijsko cev
| FO 24x9/125μm, OS2, (B2ca, a1, d1, s1) | m | 80 | 0 | 0
B1.4 | Komunikacijska vtičnica, STP, RJ45, kat.6A, podometne izvedbe, s protiprašno zaščito, komplet s podometno dozo in okvirjem
| enojna | kos | 43 | 0 | 0
| dvojna | kos | 0 | 0 | 0
B1.5 | Komunikacijska vtičnica, STP, RJ45, kat.6A, s protiprašno zaščito, komplet z dozo in okvirjem za vgradnjo v parapetni kanal ali talno dozo
| enojna | kos | 75 | 0 | 0
| dvojna | kos | 98 | 0 | 0
B1.6 | Povezovalna vtičnica HDMI, komplet z dozo in okvirjem za vgradnjo v parapetni kanal ali talno dozo | kos | 4 | 0 | 0
B1.7 | Povezovalna vtičnica VGA, komplet z dozo in okvirjem za vgradnjo v parapetni kanal ali talno dozo | kos | 4 | 0 | 0
B1.8 | Komunikacijsko vozlišče KO:
komunikacijska omarica, 47HE, 2195x800x800 (VxŠxG)
pleksi vrata, zadnja pločevinasta vrata, snemljive
9 kos patch panel 24xRJ45, STP cat 6a, z priklopom UTP kablov
9 kos urganizator kablov, 19",1HE
216 kos vrvica RJ45/RJ45 cat 6, raznih dolžin
3 kos električni 9x šuko razdelilnik s prenapetostno zaščito tip D
1 kos nosilna polica,
1 kos 19" SM optični delilnik za 24xLC/LC, 1U
12 kos SM spojnik LC/LC DUPLEX
2 kos splice kaseta za 12 zvarov,
2 kos pokrov kasete
12 kos optični SM priključni kabel 9/125, LC/LC, duplex, različnih dolžin
24 kos optični SM zaključni kabel 9/125 z LC konektorjem, 1.5m,
ozemljitveni komplet za omaro
vertikalni in horizontalni nosilci kablov
komplet ranžiranje
prostor za aktivno opremo, ki ni predmet projekta
drobni material
| skupaj | kpl | 2 | 0 | 0
B1.9 | Zaključevanje (varjenje) optičnih kablov oz. vlaken na dveh koncih | kos | 2 | 0 | 0
Varjenje SM optičnega kabla - 24 vlakna
B1.10 | Ozemljitev komunikacijskega vozlišča KO | m | 30 | 0 | 0
H07Z1-K 6 mm2-rumeno/zelen
| SKUPAJ: € |  |  |  | 0

## HB2¦Javlj. požara
H/B2.0 | SISEM AVTOMATSKEGA ODKRIVANJA IN JAVLJANJA POŽARA
Splošna določila za sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara:
Za vse postavke velja dobava in montaža, razen, če izrecno piše drugače
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B2.1 | OPREMA
B2.1.1 | Adresna centralna naprava kot npr.: SINTESO FC2020, za 2x FDnet adresni, ali enakovredno zanki, max.252 adresnih elementov. Možnost povezave centralne naprave v mrežo central FCnet. Spomin za 1000 dogodkov. Ethernet priključek RJ45. Možnost oddaljenega dostopa in upravljanja sistema preko Ethernet mreže. Možna integracija na varnostne nadzorne sisteme preko BACnet protokola. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD prikazovalnik z 8 vrsticami), napajalnikom 24V/150W in komfortnim ohišjem za AKU max.2x27Ah; FC2020-AA. | kos | 1 | 0 | 0
0
B2.1.2 | Komplet oprema za prenos na nadzorni center | kpl | 1 | 0 | 0
0
B2.1.3 | AKU baterija 12V, 25Ah, VDS; BAT12-25. | kos | 2 | 0 | 0
0
B2.1.4 | Področni terminal za nadzor in pregled nad posameznimi področji sistema javljanja požara. Z možnostjo potrditve in reseta dogodkov. Povezava v adresno zanko FDnet. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (LCD prikazovalnik s 6 vrsticami). | kos | 1 | 0 | 0
B2.1.5 | Optični javljalnik dima z vgrajenim izolatorjem zanke; serija C-Line, montiran na sekundarni strop, Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike, Označevalna ploščica za zapisne lističe: kot npr.:FDO221, FDB221, FDBZ291, ali enakovrdno. | kos | 30 | 0 | 0
B2.1.6 | Optični javljalnik dima z vgrajenim izolatorjem zanke; serija C-Line, vgrajen na primarnem stropu (konstrukciji), ali v tehničnem stropu, Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike, Označevalna ploščica za zapisne lističe; kot npr.:FDO221, FDB221, FDBZ291, ali enakovrdno. | kos | 77 | 0 | 0
B2.1.7 | Kombinirani, nevronski javljalnik z vgrajeno ASA tehnologijo ima vgrajen dvojni optični in dvojni termični senzor in vgrajenim izolatorjem zanke; možnost nastavitve 9 specifičnih aplikacijskih ASA parametrov, nastavljiva občutljivost za optični del, od 0,35 %/m do 11,4 %/m, serija S-Line, montiran na sekundarni strop, Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike, Označevalna ploščica za zapisne lističe; kot npr.:FDOOT241-A, FDB221, FDBZ291, ali enakovrdno. | kos | 19 | 0 | 0
B2.1.8 | Kombinirani, nevronski javljalnik z vgrajeno ASA tehnologijo ima vgrajen dvojni optični in dvojni termični senzor in vgrajenim izolatorjem zanke; možnost nastavitve 9 specifičnih aplikacijskih ASA parametrov, nastavljiva občutljivost za optični del, od 0,35 %/m do 11,4 %/m, serija S-Line, montiran na primarni strop, Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike, Označevalna ploščica za zapisne lističe; kot npr.:FDOOT241-A, FDB221, FDBZ291, ali enakovrdno. | kos | 16 | 0 | 0
B2.1.9 | Kombinirani, multi senzor javljalnik z vgrajeno ASA tehnologijo in vgrajenim izolatorjem zanke; ima vgrajen dvojni optični, dvojni termični in CO senzor; omogoča ločeno detekcijo plina CO; serija S-Line; Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike; Označevalna ploščica za zapisne lističe; kot npr.:FDOOTC241, FDB221, FDBZ291, ali enakovrdno. | kos | 4 | 0 | 0
B2.1.10 | Dodatno podnožje za javljalnike, kot npr.:FDB291, ali enakovrdno. | kos | 99 | 0 | 0
B2.1.11 | Elektronika ročnega javljalnika Sinteso; indirektni način proženja Ohišje rdeče barve za ročni javljalnik; za FDME221; Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18; kot npr.:FDME221, FDMH291-R, OZ40X18, ali enakovrdno. | kos | 3 | 0 | 0
B2.1.12 | Elektronika ročnega javljalnika Sinteso; indirektni način proženja Ohišje rdeče barve za ročni javljalnik; za FDME223; Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18; kot npr.:FDME223, FDMH293-R, OZ40X18, ali enakovrdno. | kos | 2 | 0 | 0
B2.1.13 | Ohišje vzorčne komore za Sinteso, Cerberus Pro javljalnike, primerna za hitrost zraka od 1m/s do 20m/s, Vzorčevalna cev - 60cm, Kombinirani, nevronski javljalnik z vgrajeno ASA tehnologijo, Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Sinteso, Označevalna ploščica za zapisne lističe; FDBZ290, FDBZ290-AA, FDOOT241-A, FDB221, FDBZ291, ali enakovrdno. | kos | 5 | 0 | 0
B2.1.14 | Transponder (2x izhod/2x vhod) z vgrajenim izolatorjem zank; možnost priključitve kolektivnih javljalnikov na adresibilni sistem; možnost priključitve nadzorovanih alarmnih naprav; kot npr.:FDCIO223, FDCH221, ali enakovrdno. | kos | 3 | 0 | 0
B2.1.15 | Štirikanalni vhodni/izhodni modul (4x izhod /4x vhodi), z vgrajenim izolatorjem zanke, relejski izhodi 4 A, ohišje za modul, IP 65; kot npr.:FDCIO222, FDCH221. | kos | 8 | 0 | 0
B2.1.16 | Štirikanalni vhodni modul (4 vhodi) z vgrajenim izolatorjem zanke Ohišje za modul, IP 65; Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18; kot npr.:FDCI222, FDCH221, OZ40X18, ali enakovrdno. | kos | 2 | 0 | 0
B2.1.17 | Alarmna sirena z oddajanjem visoke glasnosti max.120dB, 32 tonov, nadzor glasnosti, možnost izbora tonov za dve stopnji alarma, notranja; kot npr.:SYHO/R, ali enakovrdno. | kos | 9 | 0 | 0
B2.1.18 | Opozorilni tablo, enostranski, z audio signalizacijo (85db), z napisom ˝POZOR PLIN ne vstopaj˝; kot npr.:OPT2600, ali enakovrdno. | kos | 1 | 0 | 0
B2.1.19 | Opozorilni tablo, dvostranski, z audio signalizacijo (85db), z napisom ˝POZOR PLIN zapusti prostor˝; kot npr.:OPT2700, ali enakovrdno. | kos | 2 | 0 | 0
B2.1.20 | Napajalnik 24V/155W (5A + 0,5A) v kompletu s konektorji, v kovinskem ohišju, AKU baterija 2x12V/17Ah; kot npr.:HPSB-24V5A-C, F2005-A1, ali enakovrdno. | kos | 1 | 0 | 0
B2.1.21 | Kovinska stenska omara za vgraditev adresnih vmesnikov, z vgrajeno DIN letvijo, velikosti 500x300x150cm. | kpl | 2 | 0 | 0
B2.1.22 | Označevanje ročnih javljalnikov po SIST 1013, velikosti 125x125mm 125x125, RJ | kos | 5 | 0 | 0
B2.1.23 | Označevanje alarmnih siren po SIST 1013, velikosti 125x125mm 125x125, HUPA | kos | 9 | 0 | 0
B2.1.24 | Označevanje modulov, velikosti 150x50mm OZ150X50 | kos | 14 | 0 | 0
| OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B2.2 | INŠTALACIJE
B2.2.1 | Kabli uvlečeni v instalacijske cevi položene pretežno nadometno
| JH(St)H 1x2x0,8mm BMK, rdeče barve plašča (B2ca, a1, d1, s1); za krmilne povezave | m | 1300 | 0 | 0
B2.2.2 | JH(St)H 2x2x0,8mm BMK, rdeče barve plašča (B2ca, a1, d1, s1) | m | 2500 | 0 | 0
B2.2.3 | Kabli pretežno obešeni na ognjevarne kabelske objemke in delno uvlečeni v instalacijske cevi, vložene v beton
| NHXH-O FE180/E30-E60 S OR 2x1,5mm2 (d=11,8mm) ni del CPR | m | 200 | 0 | 0
B2.2.4 | Kabel uvlečen v instalacijsko cev položeno nadometno
| ÖLFLEX EB CY 4x1mm2 moder (ATEX) ni del CPR | m | 20 | 0 | 0
B2.2.5 | Instalacijska trda plastična gibljiva, rebrasta cev vložena v beton, ali položena podometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | m | 200 | 0 | 0
B2.2.6 | Instalacijska brezhalogenska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
| HIFRM-TURBO 16 | m | 3600 | 0 | 0
B2.2.7 | Enostavne požarno odporne objemke Betafixss E30/E90, komplet z zidnimi vložki FNA in vijaki MMS-MS 7.5x50mm:
| F12-14 | kos | 600 | 0 | 0
B2.2.8 | Plastična nadometna razvodna doza; E30/E90 Halogen Free:
| 125x125x75mm | kos | 12 | 0 | 0
B2.2.9 | Gumijasta uvodnica za razvodno dozo
| SET ø10-14mm | kos | 36 | 0 | 0
B2.2.10 | Priključni modul za montažo v razvodno dozo
| s 6-imi priključnimi sponkami | kos | 12 | 0 | 0
B2.2.11 | Kabelska omarica za vgradnjo do 6 kos adresnih vmesnikov, dimenzij: 600x400x150mm | kos | 2 | 0 | 0
B2.2.12 | Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material | % | 0.02 | 0 | 0
B2.2.13 | Izdelava prebojev - ocenjeno
| Preboj skozi armirano betonsko ali opečnato konstrukcijo, do 50cm, do f30mm, ocenjeno | kos | 20 | 0 | 0
| INŠTALACIJE SKUPAJ |  |  |  | 0
B2.3 | STORITVE
B2.3.1 | Montaža sistema javljanja požara na pripravljene instalacije, montirana, priključena in označena podnožja po navodilih dobavitelja, parametriranje, spuščanje v pogon in testiranje sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
B2.3.2 | Pregled sistema javljanja požara s strani pooblaščene institucije in izdaja potrdila - do 150 elementov | kpl | 1 | 0 | 0
B2.3.3 | Vsak dodaten element | kos | 30 | 0 | 0
B2.3.4 | Pregled sistema požarnih loput s strani pooblaščene institucije in izdaja potrdila - do 20 loput | kpl | 1 | 0 | 0
B2.3.5 | Vsaka dodatna loputa | kos | 6 | 0 | 0
B2.3.6 | Sodelovanje pri pregledu sistema javljanja požara, sodelovanje tehnika, pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za javljanje požara | kpl | 1 | 0 | 0
B2.3.7 | Sodelovanje tehnika pri pregledu požarnih loput, sodelovanje tehnika, pri izvedbi funkcionalnega pregleda požarnih loput | kpl | 1 | 0 | 0
B2.3.8 | Sodelovanje pri priklopu krmiljenja, Sodelovanje tehnika , pri priklopu krmiljenja strojnih komponent v objektu (klima naprave, požarne lopute, električna vrata...) | kpl | 1 | 0 | 0
B2.3.9 | Medsebojna uskladitev sistema javljanja požara, opreme vrat na evakuacijski poti, z izvajalci kontrole pristopa in evakuacije | kpl | 1 | 0 | 0
B2.3.10 | Predaja navodil za uporabo in vzdrževanje naprav, šolanje uporabnika. | kpl | 1 | 0 | 0
| STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## HB3¦Kontr. pristopa
H/B3.0 | KONTROLA PRISTOPA
Splošna določila za kontrolo pristopa:
Za vse postavke velja dobava in montaža, razen, če izrecno piše drugače
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B3.1 | Vodniki:
(vgradijo se vodniki skladni z izbranim sistemom!)
| N2XH-J (B2ca-s1,d1,a1) 3x1,5 mm2 | m | 35 | 0 | 0
OPREMA
B3.2 | Licenca za ACTpro programski paket, ki omogoča popoln nadzor nad ACTpro sistemom ter vključuje funkcije Multitenant, dizajn in tisk kartic, orodje za uvoz uporabnikov, video integracijo z Eventys CCTV sistemi. Z licenco je število vrat in klientov v sistemu neomejeno. | kos | 1 | 0 | 0
B3.3 | IP vratni kontroler za nadzor 2 vrat (4 čitalcev kartic); z vgrajenim 12V/2A napajalnikom z vgrajenim 2-portnim Ethernet stikalom in AKU baterijo 12V=, 7Ah. Kontroler podpira do 60.000 uporabnikov ter 1000 uporabniških skupin. Način vezave čitalcev preko Clock&Data ali Wiegand protokola. Dodatni vhod za detektor loma stekla. kot npr. (ali enakovredeno):ACTpro-1520e + ACTpro-100 + FA2003-A1. | kos | 1 | 0 | 0
B3.4 | IP vratni kontroler za nadzor 4 vrat (8 čitalcev kartic), z vgrajenim 2x 12V/2A napajalnikom in 2-portnim Ethernet stikalom. Kontroler podpira do 60.000 uporabnikov ter 1000 uporabniških skupin. Način vezave čitalnikov preko Clock&Data ali Wiegand protokola. Dodatni vhod za detektor loma stekla; kot npr. (ali enakovredeno):ACTpro-1520e + 3x ACTpro-100 + PSBS1235-DRI. | kos | 5 | 0 | 0
B3.5 | Čitalnik brezkontaktnih Mifare DESFire EV1 kartic, NFC ready, protivandalsko ohišje, večbarvni okvir ohišja za indikacijo statusa, tamper zaščita; deluje na protokolu RS485 CerPass, Clock&Data; kot npr. (ali enakovredeno):AR20M-MF. | kos | 12 | 0 | 0
B3.6 | Čitalnik brezkontaktnih Mifare DESFire EV1 kartic s tipkovnico, NFC ready, OLED monokromatski grafični display, zaslon prosto programibilen za prikaz prilagojenih sporočil. protivandalsko ohišje, večbarvni okvir ohišja za indikacijo statusa, tamper zaščita; deluje na protokolu RS485 CerPass, Clock&Data; kot npr. (ali enakovredeno):AR50M-MF. | kos | 1 | 0 | 0
B3.7 | El.prijemnik 12-24VDC, poraba 100-200mA, brez omejitve trajanja napetosti, odklepanje z dovodom napetosti (Fail-Locked), z detekcijo odprtosti, (samo dobava in priklop na pripravljen izrez, ki ga zagotovi naročnik oziroma dobavitelj vrat); kot npr. (ali enakovredeno):BE-FO 211211. | kos | 2 | 0 | 0
B3.8 | El.prijemnik 12VDC, poraba 100-200mA, brez omejitve trajanja napetosti, odklepanje z odvzemom napetosti (Fail-Unlocked), z detekcijo odprtosti (samo dobava in priklop na pripravljen izrez, ki ga zagotovi naročnik oziroma dobavitelj vrat); kot npr. (ali enakovredeno):FAB 31211. | kos | 10 | 0 | 0
B3.9 | Brezkontaktna ID kartica ali obesek (RFID) Mifare DESfire EV2, 4K (10 kos) | kos | 10 | 0 | 0
B3.10 | Strežnik za namestitev programske opreme sistema kontrole dostopa (za majhne sisteme) - rack 19" 1U - procesor Intel Core i3 9100 3.60GHz - hladilnik SNK-P0046P 115x 1U - delovni pomnilnik 16GB PC4-17000 ECC DDR4 - SSD 256GB, M.2 NVMe PCIe x4 4.0 - MS Windows Pro 11 - možno vgraditi do 2xHDD (strežnik ne vsebuje RAID konfiguracije diskov in redundančnega napajanja) | kos | 1 | 0 | 0
| OPREMA SKUPAJ |  |  |  | 0
INŠTALACIJE
B3.11 | Horizontalni razvod strukturiranega sistema ožičenja za potrebe kontrole pristopa, z bakrenimi kabli:
| F/UTP 4x2x23AWG, kat.6, LSHF (B2ca, a1, d1, s1) | m | 300 | 0 | 0
B3.12 | Komunikacijski kabel, uvlečen v instalacijsko cev
| LiH-CH 2x0,5+4x2x0,22mm2 - senzorski (B2ca, a1, d1, s1) | m | 250 | 0 | 0
B3.13 | Instalacijska brezhalogenska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
| HIFRM-TURBO 16 | m | 30 | 0 | 0
B3.14 | Instalacijska trda plastična gibljiva, rebrasta cev položena podometno ali vložena v beton, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | m | 560 | 0 | 0
B3.15 | Meritve F/UTP kabelskih povezav horizontalnega razvoda, po ISO/IEC 11801 Ed.2; 2002, kat.6, "permanent link" in izdaja merilnih listin | kos | 4 | 0 | 0
B3.16 | Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material | % | 0.02 |  | 0
| INŠTALACIJE SKUPAJ |  |  |  | 0
STORITVE
B3.17 | Montaža sistema kontrole pristopa na pripravljene instalacije, po navodilih A koda plus d.o.o., parametriranje, uskladitev s sistemom javljanja požara, spuščanje v pogon in testiranje sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
B3.18 | Izdelava zapisnika in potrdila o brezhibnem delovanju sistema, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje naprav, šolanje uporabnika. | kpl | 1 | 0 | 0
| STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ KONTROLA PRISTOPA |  |  |  | 0
REGISTRATOR DELOVNEGA ČASA
za vse postavke velja dobava in montaža, razen, če izrecno piše drugače
B3.19 | Vodniki:
(vgradijo se vodniki skladni z izbranim sistemom!)
| Kabel F/UTP cat 6, B2ca-s1,d1,a1 | m | 20 | 0 | 0
B3.20 | kot npr. (ali enakovredeno):TSTZ1T-IB Zone Touch s HID iClass BLE čitalcem, Kompaktni registrirni terminal z Ethernet (PoE) vmesnikom, vgrajenim čitalnikom kartic, ki podpira tehnologije HID iClass ® in Mifare ®, ter ima vgrajen Bluetooth čitalec. Ta omogoča registriranje z mobilnim telefonom. Razdalja čitanja do 10 cm. LCD display velikosti 4,3", resolucija 800 X 480, 16,7 miljona barv. Podpira priklop enega Zone Door enote. | kos | 1 | 0 | 0
B3.21 | kot npr. (ali enakovredeno):TSOETHINJ Power over Ethernet injector, omogoča izvedbo napajanja priključenih naprav preko standardnega Cat5 Ethernet ožičenja | kos | 1 | 0 | 0
B3.22 | kot npr. (ali enakovredeno):TSSTAAC100 Kontrola pristopa in evidenca delovnega časa 100 uporabnikov | kos | 1 | 0 | 0
B3.23 | TSSTSM1 Licenca za 1 TSM operaterja | kos | 1 | 0 | 0
B3.24 | TSSAATL25 Licenca za Aplikativno revizijsko sled | kos | 1 | 0 | 0
B3.25 | Osnovna instalacija* programske opreme Time&Space na ustrezno pripravljeno okolje ter infrastrukturo (Zajema instalacijo enega TSM klienta, enega EC strežnika, enega EC klienta, nastavitev do pet osnovnih urnikov, do pet osnovnih delovnih shem in do pet registracijskih točk ter uvoz pripravljenih podatkov o uporabnikih. | kos | 1 | 0 | 0
B3.26 | Namestitev terminalske naprave | kos | 1 | 0 | 0
B3.27 | Programska nastavitev alarma ali točke | kos | 1 | 0 | 0
B3.28 | Vodenje enostavnih projektov | kos | 1 | 0 | 0
| REGISTRATOR DELOVNEGA ČASA SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## HB4¦Pritovlom. sist.
H/B4.0 | PROTIVLOMNI SISTEM
Splošna določila za protivlomni sistem:
Za vse postavke velja dobava in montaža, razen, če izrecno piše drugače
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
OPREMA
B4.1 | Vodniki:
| N2XH-J (B2ca-s1,d1,a1) 3x1,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0
B4.2 | kot npr. (ali enakovredeno):Intrunet SPC5320 Grade 2 centralna naprava za protivlomno varovanje, 8 področji, razširljiva do 128 področji; 1x zanka oz. 2x linija na X-Bus vodilu dolžine max. 12.400m (razdalja med X-Bus elementi do 400m), omogoča formiranje 16 particij, možnost priklopa do 16 tipkovnic, 32 čitalcev kartic (16 vrat), spomin za 10.000 alarmnih dogodkov in 10.000 dogodkov kontrole pristopa, 256 uporabniških kod, integriran WEB server za ethernet IP povezavo; kpl. z napajalnikom in kovinskim ohišjem za Aku 12V/7Ah s tamper zaščito; varnostni razred po EN50131-1: GRADE 2. | kos | 1 | 0 | 0
B4.3 | kot npr. (ali enakovredeno):V90 PSTN komunikator za povezavo na dežurni varnostni center (podpira protokole SIA, Contact ID, Scancom Fast Format); podpira "PPP" povezavo na SPC Pro Software, za oddaljeni dostop. SPCN110.000 | kos | 1 | 0 | 0
B4.4 | 2G/3G/4G - GSM komunikator za povezavo na dežurni varnostni center, podpira vse splošne protokole ter EDP in FlexC. SPCN342.000 | kos | 1 | 0 | 0
B4.5 | AKU baterija 12V, 7Ah, VDS, FA2003-A1. | kos | 1 | 0 | 0
B4.6 | SiPlus kompaktna tipkovnica z upravljanjem na dotik (popolnoma ravna površina) in velikim LCD zaslonom, z resolucijo 128x64 točk. Vgrajen modul za avdio verifikacijo. Obvestila se prikazujejo na LCD zaslonu ter z LED lučkami. SPCK520.100-N | kos | 4 | 0 | 0
B4.7 | Ohišje za podometno vgradnjo tipkovnice SPCK52x, SPCY520.000 | kos | 4 | 0 | 0
B4.8 | Indikacijski modul z 16 LED lučkami za hitro identifikacijo stanja, 4 funkcijske tipke, integrairan čitalec kartic; kot npr. (ali enakovredeno):SPCE120.100. | kos | 4 | 0 | 0
B4.9 | Notranja sirena z modro bliskavico, 12VDC, sabotažno stikalo, 112 dB,kot npr. (ali enakovredeno): SO/Piccolo/BL/G3/S5. | kos | 6 | 0 | 0
B4.10 | Zunanja samonapajalna sirena z bliskavko, dvojno pokrivalo, tri sabotažna stikala, pokrov iz ABS plastike, elektrodinamična sirena, napajanja 12V, tokovna poraba ob alarmu 1.3A, vključen akumulator 12V/1,2 Ah; SIRENA-1. | kos | 1 | 0 | 0
B4.11 | MAGIC kombinirani PIR/MW (infrardeči + mikrovalovni) detektor gibanja, polje pokritja 12 m, vgrajena patentirana zrcalna leča za zanesljivejšo detekcijo in imunost na zunanje vplive, frekvenca mikrovalovnega zaznavanja je 10.525 GHz, medsebojno povezujoča multikriterijska analiza signala Machtec omogoča izredno zanesljivo delovanja, brez mrtvih con pod senzorjem, majhna poraba energije 4.8 mA, Eol koncept in enostavna montaža, v skladu s standardi EN50131-2-4, varnostni razred GRADE 2. PDM-IXA12 | kos | 32 | 0 | 0
B4.12 | Nosilec detektorja za stensko ali stropno montiranje. Kompatibilno z PDMxxx. | kos | 32 | 0 | 0
B4.13 | Adresibilni razširitveni modul v ohišju s tamper zaščito, razširitev sistema za dodatnih 8 področij in 2 relejska izhoda; vgrajen piskač in LED lučka za lažjo indikacijo elementa. SPCE652.100 | kos | 5 | 0 | 0
B4.14 | Adresibilni dodatni napajalnik 12V/2,6A v ohišju s tamper zaščito, integriran razširitveni modul za dodatnih 8 področij in 2 relejska izhoda; prostor za AKU baterije 12V/7Ah; varnostni razred po EN50131-1: GRADE 2; SPCP332.300. | kos | 2 | 0 | 0
| OPREMA SKUPAJ |  |  |  | 0
INŠTALACIJE
B4.15 | Komunikacijski kabel, uvlečen v instalacijsko cev
| LiY-CY 2x0,5+4x2x0,22mm2 - senzorski (B2ca, a1, d1, s1) | m | 620 | 0 | 0
B4.16 | Instalacijska brezhalogenska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
| HIFRM-TURBO 16 | m | 20 | 0 | 0
B4.17 | Instalacijska trda plastična gibljiva, rebrasta cev položena podometno ali vložena v beton, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | m | 650 | 0 | 0
| INŠTALACIJE SKUPAJ |  |  |  | 0
STORITVE
B4.19 | Montaža sistema javljanja vloma na pripravljene instalacije, montirano, priključeno in označeno po navodilih dobavitelja, parametriranje, spuščanje v pogon in testiranje sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
B4.20 | Izdaja zapisnika in potrdila o brezhibnem delovanju sistema, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje naprav, šolanje uporabnika. | kpl | 1 | 0 | 0
| STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## HB5¦Videonad.
H/B5.0 | VIDEONADZOR
Splošna določila za videonadzor:
Za vse postavke velja dobava in montaža, razen, če izrecno piše drugače
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
OPREMA
B5.1 | Mrežna kamera kot npr. (ali enakovredeno): AXIS M2036-LE MK II, Bullet - resolucija 4MP pri 25/30 fps, - day/night, - Lightfinder v slabih svetlobnih pogojih, - Multiple stream, zip stream, - objektiv fiksni 2.4 mm, - digital PTZ, - IR Led 15m, - PoE, IEEE 802.3af Type 1 Class 3, - IP66, IK08, -30C do +50°C. | kos | 8 | 0 | 0
B5.2 | Mrežna kamera kot npr. (ali enakovredeno): Axis P3267-LVE, Dome - zunanja - resolucija 5MP pri 30 fps, - day/night, - forensic WDR, - Lightfinder v slabih svetlobnih pogojih, - Multiple stream, zip stream, - V/F objektiv 3-8mm, - 3x optični zoom, - IR Led 40m, - PoE, IEEE 802.3af Type 1 Class 3, - IP52, IK10, -10°C to +50°C. | kos | 3 | 0 | 0
B5.3 | Video strežnik za do 32 IP kamer kot npr. (ali enakovredeno): AXIS S1216 RACK - rack 19"/1U, - programska oprema Axis; licenca za 16 kamer, - sistemski arhiv 8TB, - podprta RAID stopnja 0, 1, 10, - max pasovna širina snemanja 256, - MS Windows 10 Enterprise, - možno vgraditi do 3x HDD. | kos | 1 | 0 | 0
| OPREMA SKUPAJ |  |  |  | 0
INŠTALACIJE
B5.4 | Horizontalni razvod strukturiranega sistema ožičenja za potrebe video nadzora, z bakrenimi kabli:
| F/UTP 4x2x23AWG, kat.6, LSHF (B2ca, a1, d1, s1) | m | 300 | 0 | 0
B5.5
Instalacijska brezhalogenska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
B5.6 | HIFRM-TURBO 16 | m | 25 | 0 | 0
B5.7 | Instalacijska trda plastična gibljiva, rebrasta cev položena podometno ali vložena v beton, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | m | 270 | 0 | 0
B5.8 | Meritve F/UTP kabelskih povezav horizontalnega razvoda, po ISO/IEC 11801 Ed.2; 2002, kat.6, "permanent link" in izdaja merilnih listin | kos | 5 | 0 | 0
B5.9 | Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material | % | 0.02 |  | 0
| INŠTALACIJE SKUPAJ |  |  |  | 0
STORITVE
B5.10 | Montaža opreme video nadzora na pripravljene instalacije, montirano, priključeno in označeno po navodilih A koda plus d.o.o., parametriranje, spuščanje v pogon in testiranje sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
B5.11 | Preizkus, nastavitev parametrov sistema, izdaja zapisnika in potrdila o brezhibnem delovanju sistema, predaja navodil zauporabo in vzdrževanje, šolanje uporabnika. | kpl | 1 | 0 | 0
| STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## HB6¦Videofon
H/B6.0 | VIDEOFON
Splošna določila za videofon:
Za vse postavke velja dobava in montaža, razen, če izrecno piše drugače
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
OPREMA
B6.1 | SIP domofon z 7'' LCD prikazovalnikom in prepoznavo obraza: - H.264 video in avdio kodek G.722, - Android OS V5.1 za katero koli drugo programsko opremo ali prilagoditev, - Zaslon: 7-palčni IPS LCD kapacitivni zaslon na dotik 1280x800, - Kamera: dvojna kamera za ponarejanje, - Bluetooth in brezžična funkcija, - Vodoodporna in proti prahu: IP65, - Odpornost na trke: IK06, - PoE (IEEE802.3af, Power-over-Ethernet), - Podpirajte bralnik kartic Wiegand, 13,56 MHz in 125 kHz, - Namestitev: nadometna in podometna montaža z uporabo nosilca - Siva barva. kot npr. (ali enakovredeno):AKV-R29C | kos | 4 | 0 | 0
B6.2 | Podometna doza za domofon R29X | kos | 4 | 0 | 0
B6.3 | Notranja enota SIP (različica Android) - Izredno lahek in eleganten, - 7-palčni kapacitivni zaslon na dotik z načinom varčevanja z energijo, - Sprejem slike HD iz zunanje enote, - Dvosmerna komunikacija na osnovi protokola SIP v2.0, - PoE ali zunanji vir, - Podpira ameriško ali evropsko električno pritrditev na stensko omarico, - Kamera: 1 milijon slikovnih pik, - Wifi in Bluetooth. kot npr. (ali enakovredeno):X933W | kos | 11 | 0 | 0
B6.4 | Podometna doza za X933W | kos | 11 | 0 | 0
| OPREMA SKUPAJ |  |  |  | 0
INŠTALACIJE
B6.5 | Horizontalni razvod strukturiranega sistema ožičenja za potrebe video domofona, z bakrenimi kabli:
| F/UTP 4x2x23AWG, kat.6, LSHF (B2ca, a1, d1, s1) | m | 350 | 0 | 0
B6.6
Komunikacijski kabel, uvlečen v instalacijsko cev (povezave s kontrolerji pristopne kontrole).
B6.7 | LiH-CH 2x2x0,5mm2 (B2ca, a1, d1, s1) | m | 10 | 0 | 0
B6.8 | Instalacijska brezhalogenska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
| HIFRM-TURBO 16 | m | 25 | 0 | 0
B6.9 | Instalacijska trda plastična gibljiva, rebrasta cev položena podometno ali vložena v beton, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | m | 315 | 0 | 0
B6.10 | Meritve F/UTP kabelskih povezav horizontalnega razvoda, po ISO/IEC 11801 Ed.2; 2002, kat.6, "permanent link" in izdaja merilnih listin | kos | 16 | 0 | 0
B6.11 | Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material | % | 0.02 |  | 0
| INŠTALACIJE SKUPAJ |  |  |  | 0
STORITVE
| Montaža sistema video domofona na pripravljene instalacije, montirano, priključeno in označeno po navodilih dobavitelja, parametriranje, spuščanje v pogon in testiranje sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
| Preizkus, programiranje in nastavitev sistema za delovanje v Cloud-u, izdaja zapisnika in potrdila o brezhibnem delovanju sistema, predaja navodil zauporabo in vzdrževanje, šolanje uporabnika. | kpl | 1 | 0 | 0
| STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## HB7¦Multim.
H/B7.0 | MULTIMEDIA
Splošna določila za multimedio:
Za vse postavke velja dobava in montaža, razen, če izrecno piše drugače
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
SEJNA SOBA
B7.1 | Interaktivni zaslon 86" - diagonala 218 m, resolucija 4K, z Wlan, USB, Wi-Fi, Bluetooth, zvočniki (kot npr. (ali enakovredeno): IFP8652-1A+ Wlan USB-VB-Wi-Fi 005) | kpl | 1 | 0 | 0
B7.2 | kot npr. (ali enakovredeno): BARCO Click-Share BAR CB CORE z 1 oddajnim USB gumbom- videokonferenčni komplet s kamero, zvočniki in brezžično povezavo do računalnika ali z dokupom oddajnih gimbov do več računalnikov. | kpl | 1 | 0 | 0
| Stenski nosilec | kos | 1 | 0 | 0
B7.3 | Montaža opreme:
| Montaža TV na stenski nosilec | kos | 1 | 0 | 0
| HDMI kabel 4K -1,5m | kos | 2 | 0 | 0
| USB kabel 6m | kos | 1 | 0 | 0
| Montaža video konf. sistema BARCBCORE pod TV | kos | 1 | 0 | 0
| Priklop in zagon | kpl | 1 | 0 | 0
| manipulacijski stroški, potrošni material | kpl | 1 | 0 | 0
| SEJNA SOBA SKUPAJ |  |  |  | 0
MULTIMEDIJSKA OPREMA SENZORIČNI LAB.
B7.4 | Interaktivni zaslon 86" - diagonala 218 m, resolucija 4K, z Wlan, USB, Wi-Fi, Bluetooth, zvočniki (kot npr. (ali enakovredeno): IFP8652-1A+ Wlan USB-VB-Wi-Fi 005) | kpl | 1 | 0 | 0
B7.5 | Stojalo pomično na kolesih za monitor 86" - kot npr. (ali enakovredeno):VB Stand 001 | kos | 1 | 0 | 0
B7.6 | kot npr. (ali enakovredeno):BARCO Click-Share C5 z 1 oddajnim USB gumbom ZA BREZŽIČNI PRENOS VSEBIN IZ RAČUNALNIKA- | kpl | 1 | 0 | 0
B7.7 | Oprema za ozvočenje | kos | 1 | 0 | 0
| Avdio naprava kot npr. (ali enakovredeno): SEA v sestavi: | kpl | 1 | 0 | 0
| Mikser 4 x mikrofonski vhodi, AUX vhod, Bluetooth rack izvedba 3HE (Alesis) | kos | 1
| U506HBH2 brezžični mikrofonski komplet z ročnim in kravatnim mikrofonom frekvence < 700 MHz | kpl | 1
| Močnostni ojačevalnik 2 x 100W 1HE/19" | kos | 1
| Rack omarica 12HE s steklenimi vrati s ključavnico, s polico za hrambo mikrofonov | kos | 1
| Napajalne enota z razdelilcem 230V in glavnim stikalom | kos | 1
B7.8 | Dvosistemski zvočni steber za predavalnice kot npr. (ali enakovredeno): KYRA12, 100W/ 8 Ohm, beli, z nosilcem | kos | 2 | 0 | 0
B7.9 | Montaža opreme:
| Montaža TV na mobilni voziček | kos | 1 | 0 | 0
| HDMI kabel 4K -3,5m | kos | 1 | 0 | 0
| USB kabel 6m | kos | 1 | 0 | 0
| Montaža konf. sistema BARCO | kos | 1 | 0 | 0
| Instalacijski finožični kabel 2 x 1,5 mm2, cca, | m | 20 | 0 | 0
| Montaža zvočnih stebrov | kos | 2 | 0 | 0
| Priklop in zagon | kpl | 1 | 0 | 0
| manipulacijski stroški, potrošni material | kpl | 1 | 0 | 0
| MULTIMEDIJSKA OPREMA SENZORIČNI LAB. SKUPAJ |  |  |  | 0
MULTIMEDIJSKA OPREMA INFO ZASLONI
B7.10 | Profesionalni zasloni in mrežni predvajalniki
| Profesionalni monitor 24/7, svetilnosti 620CD/850, resolucija 4K, kot npr. (ali enakovredeno):SONY proffessional FW-55BZ40H/1, komplet s stensko konzolo. | kos | 2 | 0 | 0
| Mrežni predvajaknik ( BrightSign) | kos | 2 | 0 | 0
B7.11 | Instalacijski materali in dela
| Stenska priključna doza z vgrajenimi 2 x 230V vtičnicami in RJ-45 CAT 6 konektor npr. TEM 7 mestna vgradna doza z okrasnim okvirjem | kos | 2 | 0 | 0
| Montaža priključnih doz | kos | 2 | instalater
| Izvedba instalacije univerzalnega ožičenja in napajanja 230V | kpl | 1 | instalater
| Montaža opreme na izvedeno instalacijo | kos | 2 | 0 | 0
B7.12 | Osnovno programiranje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
| INFO ZASLONI SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## HB8¦Detek. plinov
H/B8.0 | DETEKCIJA PLINOV
Splošna določila za detekcijo plinov:
Za vse postavke velja dobava in montaža, razen, če izrecno piše drugače
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
OPREMA
B8.1 | Centralna naprava za detekcijo plina kot npr. (ali enakovredeno): Sensitron Multiscan++s1/32B; Omogoča priključitev do 40 detektorjev, 8 priključenih direktno na centralo in do 32 na dveh serijskih bus linijah (RS485). - 8 relejnih izhodov na centrali (kontakti 8A/250Vac), - do 64 izhodov (NO) na STG/OUT16-S vmesnikih, - dodatna relejna kartica za 8 izhodov STG/8REL, - serijski porti: 2xRS485, 1xRS232 (PC), - TCP/IP vmesnik, - LCD prikazovalnik, - poraba max. 10VA, z napajalnikom 27Vdc/4A in plastični ohišjem IP65, dimenzij: 470x426x148mm. | kpl | 1 | 0 | 0
B8.2 | AKU baterija 12V, 7Ah, VDS, za vgradnjo v plinsko centralo kot npr. (ali enakovredeno):FA2003-A1. | kos | 2 | 0 | 0
B8.3 | Dodatni napajalnik Sensitron 27Vdc/5A, za napajanje adresnih detektorjev na RS485 linijah, v kompletu s konektorji, v kovinskem ohišju, AKU baterija 2x12V/7Ah. | kpl | 1 | 0 | 0
B8.4 | Detektor s senzorjem koncentracije vodika (H2), 0-2000 ppm, 4-20mA, serijski RS485 izhod; kot npr. (ali enakovredeno):Sensitron SMART3G-C3, S3592H2 HYDROGEN. | kos | 4 | 0 | 0
B8.5 | Detektor s senzorjem koncentracije kiska (O2), 0-25% vol., 4-20mA, serijski RS485 izhod; kot npr. (ali enakovredeno):Sensitron SMART3G-C3, S2640O2 OXYGEN. | kos | 8 | 0 | 0
B8.6 | Detektor s senzorjem koncentracije kiska (O2), 0-25% vol., 4-20mA, serijski RS485 izhod, v Ex izvedbi; kot npr. (ali enakovredeno):Sensitron SMART3G-C2, S2641O2 OXYGEN. | kos | 0 | 0 | 0
B8.7 | Detektor s senzorjem koncentracije vodika (H2), 0-2000 ppm, 4-20mA, serijski RS485 izhod, v Ex izvedbi; kot npr. (ali enakovredeno):Sensitron SMART3G-C2, S3593H2 HYDROGEN. | kos | 1 | 0 | 0
B8.8 | Detektor s senzorjem koncentracije butana (BU), 0-100% LFL, 4-20mA, serijski RS485 izhod, v Ex izvedbi; kot npr. (ali enakovredeno):Sensitron SMART3G-C2, S2097BU BUTANE. | kos | 1 | 0 | 0
B8.9 | Opozorilni tablo, enostranski, z audio signalizacijo (85db), z napisom ˝POZOR PLIN ne vstopaj˝; kot npr. (ali enakovredeno):OPT2600. | kos | 7 | 0 | 0
B8.10 | Opozorilni tablo, enostranski, z audio signalizacijo (85db), z napisom ˝POZOR PLIN zapusti prostor˝; kot npr. (ali enakovredeno):OPT2600. | kos | 6 | 0 | 0
B8.11 | 16 Izhodni daljinski modul za odprte kolektorje za nadzorno ploščo MULTISCAN++S2; STG/OUT16-S2 | kos | 1 | 0 | 0
B8.12 | Relejska plošča za priključitev na STG/OUT16-S2 za zagotovitev 8 relejskih izhodov; kot npr. (ali enakovredeno):STG/8REL | kos | 1 | 0 | 0
B8.13 | Vtični vmesnik RS485 za komunikacijo detektorjev plina serije kot npr. (ali enakovredeno):SMART3G v protokolu Modbus z nadzornimi ploščami MULTISCAN++S1 in S2, MULTISCAN 8+ in STPL4+D; STS/IDI | kos | 12 | 0 | 0
| OPREMA SKUPAJ |  |  |  | 0
INŠTALACIJE
B8.14 | Kabli uvlečeni v instalacijske cevi položene pretežno nadometno in delno podometno
| UNKA LiH-CH-TP 3x2x0,75mm2 (B2ca, a1, d1, s1) | m | 200 | 0 | 0
| ATEX RE-2X(st)YSWBY 2x2x1,3mm2 moder | m | 50 | 0 | 0
B8.15 | Instalacijska trda plastična gibljiva, rebrasta cev vložena v beton, ali položena podometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | m | 100 | 0 | 0
B8.16 | Instalacijska brezhalogenska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
| HIFRM-TURBO 16 | m | 150 | 0 | 0
B8.17 | Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material | % | 0.02 |  | 0
| INŠTALACIJE SKUPAJ |  |  |  | 0
STORITVE
B8.18 | Montaža sistema detekcije tehničnih plinov na pripravljene instalacije, montirana, priključena in označena podnožja po navodilih dobavitelja, parametriranje, spuščanje v pogon in testiranje sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
B8.19 | Pregled sistema detekcije tehničnih plinov s strani pooblaščene institucije in izdaja potrdila - do 20 elementov | kpl | 1 | 0 | 0
B8.20 | Sodelovanje pri pregledu sistema detekcije tehničnih plinov, sodelovanje tehnika, pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
B8.21 | Medsebojna uskladitev sistema javljanja požara in sistema detekcije tehničnih plinov. | kpl | 1 | 0 | 0
B8.22 | Predaja navodil za uporabo in vzdrževanje naprav, šolanje uporabnika. | kpl | 1 | 0 | 0
| STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## HC¦Strelovod
H/C | STRELOVODNA INSTALACIJA
Splošna določila za strelovod:
Za vse postavke velja dobava in montaža, razen, če izrecno piše drugače
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
C1.1 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON16 (Rf-K) iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8 mm na pločevinasto trapezno kritino oziroma na pločevinasto kapo atike. Proizvajalec kot npr.: HERMI, ali enakovredni | kos | 150 | 0 | 0
C1.2 | Dobava in montaža lovilne palice LOP2,0 (Al) višine h=2,0m vključno z betonskim podstavkom za postavitev na ravni strehi. Proizvajalec kot npr.: HERMI, ali enakovredni | kos | 2 | 0 | 0
C1.3 | Dobava in montaža lovilne palice LOP3,0 (Al) višine h=3,0m vključno z betonskim podstavkom za postavitev na ravni strehi. Proizvajalec kot npr.: HERMI, ali enakovredni | kos | 5 | 0 | 0
C1.4 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON17 C (PP) z betonsko kocko za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na ravne strehe. Proizvajalec kot npr.: HERMI, ali enakovredni | kos | 10 | 0 | 0
C1.5 | Dobava in montaža Izoliranega Strelovodnega Vodnika ISVH dolžine l=1,5m za izvedbo prehodov strelovodne instalacije mimo (elektro in strojnih inštalacij, kabelskih tras, elekričnih in strojnih naprav, ...). ISVH nadomešča ločino razdaljo, kjer le- ta drugače fizično ni izvedljiva. Proizvajalec kot npr.: HERMI, ali enakovredni | kos |  | 0 | 0
ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
C1.6 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON03 DIREKT (Rf-V) za pritrjevanje okroglega strelovodnega vodnika AH4 fi 8mm s PVC oblogo na trde stene - izvedba podometnih odvodov. Proizvajalec kot npr.: HERMI, ali enakovredni | kos | 85 | 0 | 0
C1.7 | Dobava in montaža zidne merilne omarice ZON05 (PVC/Rf) za izvedbo merilnih spojev pri podometnih vertikalnih odvodih na fasadi. Dimenzije zidne merilne omarice 200 x 150 x 100 mm (D x Š x V), telo omarice je izdelano iz umetnih materialov, obstojnih na atmosferi (PVC) in se montira v steno objekta v času gradnje. Pokrov omarice je izdelan iz nerjaveče pločevine (Rf) in se montira po zaključku fasadnega sloja in omogoča z distančnimi vijaki popolno prileganje na fasado, ne glede na debelino le-te. Proizvajalec kot npr.: HERMI, ali enakovredni | kos | 8 | 0 | 0
C1.8 | Dobava in montaža termo skrčljive cevi za zaščito ploščatega strelovodnega vodnika pri izvedbi podometnih vertikalnih odvodov - vodnik ne sme biti položen neposredno v sloj toplotne izolacije fasade objekta. Termoskrčjiva cev se namesti na ploščati strelovodni vodnik na dolžini vodnika, ki je nameščen podometno do zidne merine omarice ZON05 A. Proizvajalec kot npr.: HERMI, ali enakovredni | m | 8 | 0 | 0
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
C1.9 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 (Rf-V) za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec kot npr.: HERMI, ali enakovredni | kos | 8 | 0 | 0
C1.10 | Dobava in montaža sponke KON04 A SIMPLE (Rf-V) iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje/podaljševanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec kot npr.: HERMI, ali enakovredni | kos | 20 | 0 | 0
C1.11 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec kot npr.: HERMI, ali enakovredni | kos | 8 | 0 | 0
C1.12 | Dobava in montaža sponke KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. Proizvajalec kot npr.: HERMI, ali enakovredni | kos | 22 | 0 | 0
C1.13 | Dobava in montaža odkapnika KON21 (Rf-V) za preprečitev zatekanja vode v steno po strelovodnem vodniku v primeru podometnih vertikalnih odvodov. Proizvajalec kot npr.: HERMI, ali enakovredni | kos | 8 | 0 | 0
C1.14 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ (Rf-V). Proizvajalec kot npr.: HERMI, ali enakovredni | kos | 8 | 0 | 0
C1.15 | Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec kot npr.: HERMI, ali enakovredni | m | 140 | 0 | 0
C1.16 | Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika AH4 Al fi 8mm s PVC oblogo za izvedbo podometnih vertikalnih odvodov. Proizvajalec kot npr.: HERMI, ali enakovredni | m | 80 | 0 | 0
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
C1.17 | Dobava in montaža sponke KON01 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. Proizvajalec kot npr.: HERMI, ali enakovredni | kos | 68 | 0 | 0
C1.18 | Dobava in montaža sponke KON09 (Fe) iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki do širine 40 mm ter armaturo temeljev do fi 20 mm v betonu. Proizvajalec kot npr.: HERMI, ali enakovredni | kos | 35 | 0 | 0
C1.19 | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1*H2 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Proizvajalec kot npr.: HERMI, ali enakovredni | m | 880 | 0 | 0
C1.20 | Vizuelni pregled, meritve strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo | kpl | 1 | 0 | 0
C1.21 | Drobni in montažni material | % | 3 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## HD¦NN priklj.
H/D | NN KABELSKI PRIKLJUČEK
Splošna določila za NN kabelski priključek:
Za ves naveden material velja: "kot na primer …... ali enakovredni!"
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
D1.0 | ELEKTROMONTAŽNA DELA, NAPAJALNI DEL
D1.1 | Dobava in polaganje zemeljskega kabla v cev:
| NA2XY-J 4x240 mm2 | m | 1850 | 0 | 0
D1.2 | Dobava in izdelava kabelskih glav:
| Raychem Al 4x240 | kos | 4 | 0 | 0
D1.3 | Dobava in izdelava kabelskih spojk:
| Raychem Al 4x240 | kos | 4 | 0 | 0
D1.4 | Dobava in izdelava kabelskih čevljev Al/Cu, kovani, s priklopom kabla, komplet
| Al/Cu 240mm2 | kos | 16 | 0 | 0
D1.5 | Dobava in polaganje Rf valjenca
| 30x3,5 mm | m | 100 | 0 | 0
D1.6 | Predelava NN bloka v TP Plavje 2, dobava in vgradnja opreme: 2x demontaža vertikalni varovalčni ločilnik, 400A 3p 1x adapter za odklopnik EQUES 185 Power, Wohner 1x odklopnik NSX 250F z Micrologic 2,2 z kontaktnimi podaljški, komplet 3x tokovni transformator (TC6.2), 200/5A 3x podaljšane Cu zbiralke 30x10mm, 350mm 3x podporni izolator 1x konzola za podporne izolatorje 2x priklop napajalnega kabla komplet | kos | 1 | 0 | 0
D1.7 | Merilna omara MO kovinska, dim 550x650x200mm
Dobava in vgradnja opreme:
1x števčna plošča
1x polindirektni trifazni števec električne energije z dajalnikom impulza 3x230/400V, 5A, kot je tip MT880-T1A42R56, s komunikacijskim vmesnikom tip CM-v-3 (GSM/GPRS), Iskraemeco OPOMBA: števec potrdi in dobavi Elektro Primorska d.d.
1x merilne sponke s prenapetostno zaščito in varovalnim elementom 3x6A
1x ključavnica El. Kp
| drobni in vezni material, komplet | kos | 1 | 0 | 0
D1.8 | Meritve NN razvoda in opreme, komplet | kos | 1 | 0 | 0
D1.9 | Nastavitev parametrov odklopnika | kos | 1 | 0 | 0
D1.10 | Dokumentacija (PID, atesti, certifikati,…) | kos | 1 | 0 | 0
D1.11 | Stroški distributivnega podjetja, nadzor in usklajevanje ob izvedbi izkopov, preklopov in ponovnih ponovnih vklopov, komplet | kos | 1 | 0 | 0
| ELEKTROMONTAŽNA DELA, NAPAJALNI DEL SKUPAJ |  |  |  | 0
D2.0 | GRADBENA DELA
D2.1 | Zakoličenje trase | m | 775 | 0 | 0
D2.2 | EPC rebrasta cev, v palcah:
| fi 160 mm | m | 3100 | 0 | 0
| fi 110 mm | m | 612 | 0 | 0
D2.3 | Cev za TK, dvojček 2x PE 50 mm | m | 775 | 0 | 0
Asfalt:
D2.4 | Rezanje asfaltnega tlaka, cca 10cm, obojestransko | m | 306 | 0 | 0
D2.5 | Odstranitev obstoječega asfalta z nalaganjem in odvozom na deponijo ( deponija všteta ) | m2 | 300 | 0 | 0
D2.6 | Po končanih delih izkopa – pred asfaltiranjem frezanje obrabno zapornega sloja asfalta obojestransko v širini 15+15 cm, zaradi boljšega naleganja novega asfalta na obstoječega z odvozom na deponijo ( deponija všteta ) | m2 | 92 | 0 | 0
D2.7 | Dobava in polaganje asfalt betona v debelini 6 cm ter priprava površine in izdelava bitumenskega premaza | m2 | 199 | 0 | 0
D2.8 | Dobava in polaganje obrabno zapornega sloja v debelini 4 cm na izdelano podlago | m2 | 290 | 0 | 0
D2.9 | Kabelska kanalizacija, strojni izkop v cesti: izkop kanala v zemlji IV.katg. dim. 0,60x1,3 m, niveliranje dna kanala, izdelava 10 cm podlage iz mivke ali peska, polaganje cevne kanalizacije s cevmi EPC, zasip cevi s z mivko ali peskom, 10 cm nad cevjo, položitev valjanca, zasip kanala z izkopanim materialom ali tamponom v slojih po 30 cm, utrjevanje zasipa z nabijanjem, polaganje opozorilnega traku 30 cm pod vrhom izkopa, ureditev trase z odvozom odvečnega materiala na deponijo | m | 775 | 0 | 0
D2.10 | Izkop jame za izdelava tipskega kabelskega jaška dim.1,2x1,2x1,2 m v zemlji IV.katg. izdelava opaža, armatura, betoniranje jaška z MB 15, namestitev litoželeznega pokrova TLŽ 60x60 cm, izdelava uvodnih oken z ugraditvijo položenih PVC cevi | kos | 10 | 0 | 0
D2.11 | Izdelava preboja v obstoječem betonskem kabelskem jašku 4x fi160 + 2x fi110 + 2x fi50, komplet | kos | 1 | 0 | 0
D2.12 | Ureditev prometnega režima, komplet | kpl | 1 | 0 | 0
D2.13 | Zavarovanje izkopov ( gradbišča ), komplet | kpl | 1 | 0 | 0
D2.14 | Geodetski posnetek NN kablovoda, komplet | kos | 1 | 0 | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## I¦Strojne REK
I./ | STROJNE INŠTALACIJE
Splošna določila za tehnološko opremo:
Popis materiala in del je izdelan na podlagi načrta. Popis zajema strojne instalacije. Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele načrta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v načrtu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe. V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:
OPOMBA: - Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.
- Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta.Pri cenah za enoto je upoštevati določeno specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala.
- Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter načrtom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.
- V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
- Pri gradnji objekta je obvezno upoštevati zahteve raznih Elaboratov, ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture in načrt električnih inštalacij ter ostale izdelane načrte za predmetni objekt ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju ali nadzorni službi.
- V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče.
- Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine so izračunane na podlagi GNG normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun posameznih količin!
- Za materiale, ki so opremljeni s citatom: "ali enakovredno" lahko ponudnik ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in če jih predhodno pisno potrdi projektant!
- Poleg navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi: - vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču, - splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovolenj in soglasij v zvezi z izvedbo, - pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacija za tehnični pregled, oziroma predaje vseh v načrte vnesenih spremembah med gradnjo, izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje ter ostali potrebni dokumenti, - eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, stroški nastali glede zahtev investitorja o eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje itd., - stroški ureditve, organizacije gradbišča, vodenja gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, imenovanje koordinatorja varstva pri delu, izdelava elaborata varstva pri delu, - ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.
- Navedene splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.
REKAPITULACIJA STROJNIH INŠTALACIJ
I1.0 | VODOVODNA INŠTALACIJA | 0
I2.0 | PREZRAČEVANJE | 0
I3.0 | OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
| SKUPAJ STROJNE INŠTALACIJE | 0

## I1¦Vodovod
I/1.0 | VODOVODNA INSTALACIJA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
I1.1 | MERILNO MESTO
I1.1.1 | Navrtalna garnitura s cestno kapo, vključno s spojnim materialom
| DN 40 / PE DN 40 | kos | 1 | 0 | 0
I1.1.2 | PE cev za pitno vodo po SIST EN 12201 za obratovalni tlak 12,5 bar vključno s fazonskimi kosi, prehodnimi kosi in zaščitni cevjo za postavitev v zemljo
| DN 40 (Ø50 x 4,6 mm) | m | 6 | 0 | 0
I1.1.3 | Tipski vodomerni jašek distributerja vode Rižanskega vodovoda Koper za vodomer DN 25, komplet s toplotno izoliranim talnim pokrovom na tečajih | kos | 1 | 0 | 0
I1.1.4 | Kroglična navojna zaporna pipa s tesnilnim materialom
| DN 40 | kos | 1 | 0 | 0
I1.1.5 | Horizontalni vodomerni števec s holandci in tesnilnim materialom
| DN 25, Qn= 6,0 m3/h, Qmax= 12,00 m3/h | kos | 1 | 0 | 0
I1.1.6 | Kroglična navojna zaporna pipa z odbojnim ventilom, izpustno pipo DN 10 in tesnilnim materialom
| DN 40 | kos | 1 | 0 | 0
I1.2 | ZUNANJA TLAČNA INŠTALACIJA
I1.2.1 | PE cev za pitno vodo po SIST EN 12201 za obratovalni tlak 12,5 bar vključno s fazonskimi kosi, prehodnimi kosi in zaščitni cevjo za postavitev v zemljo
| DN 50 (Ø63 x 5,8 mm) | m | 446 | 0 | 0
| DN 20 (Ø25 x 2,3 mm) | m | 12 | 0 | 0
I1.2.2 | Talni jašek, komplet s toplotno izoliranim talnim pokrovom na tečajih
| dim. 500 x 500, globine 600 mm | kos | 3 | 0 | 0
I1.2.3 | Kroglična navojna zaporna pipa z izpustno pipo DN 10 in tesnilnim materialom
| DN 20 | kos | 3 | 0 | 0
I1.3 | NOTRANJA TLAČNA INŠTALACIJA
I1.3.1 | Kroglična navojna zaporna pipa s tesnilnim materialom
| DN 40 | kos | 5 | 0 | 0
| DN 32 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 20 | kos | 15 | 0 | 0
| DN 15 | kos | 79 | 0 | 0
I1.3.2 | Navojni polavtomatski samočistilni navojni filter PN 16, proizvod Metalife ali enakovreden, s stopnjo filtracije 80 mikronov za pretok pitne vode 8,00m3/h pri ∆p=0,2bar, komplet z manometroma, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| tip Easy DN40 | kpl | 1 | 0 | 0
I1.3.3 | Avtomatski ionski mehčalec vode s filtrom in izmenjevalcem Nobel ali enakovreden, vključno z by-pass ventilom, vzorčnim ventilom za kontrolo trdote vode, stikalno omaro prvim polnjenjem soli in programsko avtomatiko, ožičen, priključen na instalacijo, zagnan in pripravljen za obratovanje
| tip AS 1055 V, za pretok do 8,00 m3/h | kpl | 1 | 0 | 0
I1.3.4 | Večplastna "Alumplast" cev za razvod hladne pitne vode po ISO 15875 sestavljena iz slojev polietilena, veznega sloja, aluminijaste cevi, veznega sloja in polietilena, komplet z vijačnimi baterijskimi priključki pretočne izvedbe (U-baterijski priključki), spojnimi elementi in tesnilnim materialom, parozaporno toplotno izolirana s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka s koeficientom upora proti difuziji vodne pare ≥ 10.000 in toplotno prevodnostjo ≤ 0,040 W/mK v mehanski zaščiti
| DN 40 - debeline izolacije 22 mm | m | 18 | 0 | 0
| DN 32 - debeline izolacije 22 mm | m | 42 | 0 | 0
| DN 25 - debeline izolacije 19 mm | m | 26 | 0 | 0
| DN 20 - debeline izolacije 13 mm | m | 42 | 0 | 0
| DN 20 - debeline izolacije 9 mm | m | 20 | 0 | 0
| DN 15 - debeline izolacije 13 mm | m | 52 | 0 | 0
| DN 15 - debeline izolacije 9 mm | m | 170 | 0 | 0
I1.3.5 | Večplastna "Alumplast" cev za razvod tople pitne vode in cirkulacije po ISO 15875 sestavljena iz slojev polietilena, veznega sloja, aluminijaste cevi, veznega sloja in polietilena, komplet z vijačnimi baterijskimi priključki pretočne izvedbe (U-baterijski priključki), spojnimi elementi in tesnilnim materialom, toplotno izolirana s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka s koeficientom upora proti difuziji vodne pare ≥ 8.000 in toplotno prevodnostjo ≤ 0,035 W/mK v mehanski zaščiti
| DN 25 - debeline izolacije 25 mm | m | 14 | 0 | 0
| DN 20 - debeline izolacije 20 mm | m | 56 | 0 | 0
| DN 20 - debeline izolacije 9 mm | m | 8 | 0 | 0
| DN 15 - debeline izolacije 20 mm | m | 158 | 0 | 0
| DN 15 - debeline izolacije 9 mm | m | 148 | 0 | 0
I1.3.6 | Požarna zaščita za prehod cevi skozi požarni sektor, obojstranska, za izolirano "Alumplast" cev, označena
| DN 40 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 32 | kos | 4 | 0 | 0
| DN 25 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 20 | kos | 9 | 0 | 0
| DN 15 | kos | 28 | 0 | 0
I1.3.7 | Navojni kroglični lovilec nesnage za pitno vodo, komplet s tesnilnim materialom, dobava in montaža
| DN 15 | kos | 3 | 0 | 0
I1.3.8 | Navojni večfunkcijski termostatski obtočni ventil za uravnoteženje cirkulacije in programsko vodeno termično dezinfekcijo posameznih dvižnih vodov Danfoss ali enakovreden, komplet s pogonim in tesnilnim materialom
| tip MTCV-C, DN 15 | kos | 3 | 0 | 0
I1.3.9 | Regulator za programsko vodeno termično dezinfekcijo in zapis temperatur posameznih dvižnih vodov Danfoss ali enakovreden, komplet z zunanjim transformatorjem 24 V moči 50 VA, potopnim tipalom s tulko, pritrdilnim materialom ter vsem potrebnim kabliranjem
| CCR 2 | kpl | 1 | 0 | 0
I1.3.10 | Kotni ventil z rozeto in kapo, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 20 | 0 | 0
I1.3.11 | Stenski iztočni ventil s cevnim holandcem in rozeto, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 15 | kpl | 12 | 0 | 0
I1.3.12 | Grelni kabel za cev Ergo Zorman ali enakovreden, tip GD10, za vgradnjo pod toplotno izolacijo, komplet z avtomatiko, regulatorjem in zagonom
| dolžine 2,0 m, moči 10W/m | kpl | 2 | 0 | 0
I1.4 | KANALIZACIJA DO TALNE PLOŠČE
I1.4.1 | Kanalizacijske cevi in fazonski kosi izdelani iz ductilne litine v skladu s standardom ISO 6594 in DIN 19522, odporni na tlak do 4 bar, cevi in fazonski kosi so zunaj zaščiteni z antikorozijsko barvo in znotraj s premazom iz epoksi smole, spoji so izvedeni s tesnili iz elastomera EPDM in objemk iz nerjavnega jekla 18/8 z galvaniziranimi ploščami in svorniki
| DN 100 - ravna | m | 52 | 0 | 0
| DN 100 - fazonski kosi | kos | 46 | 0 | 0
| DN 70 - ravna | m | 5 | 0 | 0
| DN 70 - fazonski kosi | kos | 4 | 0 | 0
I1.4.2 | 3 slojna nizkošumna PVC kanalizacijska cev vključno z nizkošumnimi fazonskimi kosi, zatesnjena z gumi tesnili
| DN 110 | m | 74 | 0 | 0
| DN 75 | m | 16 | 0 | 0
I1.4.3 | Požarna objemka pri prehodu PVC cevi skozi požarni sektor, označena
| za cev DN 110 | kos | 8 | 0 | 0
| za cev DN 75 | kos | 1 | 0 | 0
I1.4.4 | PVC kanalizacijska cev vključno s PVC fazonskimi kosi, zatesnjena z gumi tesnili
| DN 110 | m | 4 | 0 | 0
| DN 75 | m | 6 | 0 | 0
| DN 50 | m | 180 | 0 | 0
I1.4.5 | Stenski sifon za pralni stroj vključno s pritrdilnim materialom
|  | kos | 1 | 0 | 0
I1.4.6 | Talni sifon iz plastičnega materiala HL ali enakovreden, z INOX okvirjem in masivno rešetko, PVC vložkom in tesnilnim materialom
| tip HL90Prblue | kos | 1 | 0 | 0
I1.5 | PRIPRAVA TOPLE PITNE VODE
I1.5.1 | Kroglična navojna zaporna pipa s tesnilnim materialom
| DN 25 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 15 | kos | 4 | 0 | 0
I1.5.2 | Toplotna črpalka Kronoterm ali enakovredna za ogrevanje pitne vode z vodenim zrakom pri zunanji temperaturi med -7 in 40°C, sestavljena iz toplotno izolirane emajlirane tlačne posode z zaščitno Mg-anodo, s kompresorjem, električne moči toplotne črpalke 440 W, 230V, 50Hz in elektrogrelnikom 1500 W, 230V, 50Hz, komplet z vso avtomatiko
| tip WP2 LF 302 E, vsebine 270 l | kos | 1 | 0 | 0
I1.5.3 | Varnostni ventil za pitno vodo, tlak odpiranja 6 bar, komplet s tesnilnim materialom
| DN 20 | kos | 1 | 0 | 0
I1.5.4 | Membranska zaprta ekspanzijska posoda, pretočna, za pitno vodo, za nazivni tlak 10,0 bar, predtlaka 3,5 bar, komplet s tesnilnim materialom
| vsebine 30 l | kos | 1 | 0 | 0
I1.5.5 | Navojna elektronska obtočna črpalka za pitno vodo PN10 Grundfos ali enakovredna, komplet z izolacijskim demontažnim plaščem, nastavitvijo delovanja, tesnilnim in pritrdilnim materialom - vodena iz CNS sistema
tip Alpha ALPHA2 20-40 N
G=0,40-0,25m3/h, H=25-35kPa
| Nm=22W, 230V, 50Hz | kos | 2 | 0 | 0
I1.5.6 | Protipovratni navojni ventil s tesnilnim materialom
| DN 25 | kos | 1 | 0 | 0
| DN 15 | kos | 2 | 0 | 0
I1.5.7 | Izpustna kroglična pipa s cevnim holandcem in tesnilnim materialom
| DN 20 | kos | 1 | 0 | 0
| DN 15 | kos | 4 | 0 | 0
I1.5.8 | Termometer v okroglem ohišju premera 100 mm iz materiala obstojnega proti razcinkanju in tesnilnim materialom
| območja od 0 do 80 °C | kos | 4 | 0 | 0
I1.6 | SANITARNI ELEMENTI Z OPREMO
I1.6.1 | Kompleten tuš sestavljen iz odtočne kanalete Geberit ali enakovredne, tip Voxort Basic 360° dolžine 600mm s sifonom, stenske enoročne mešalne baterije z ročno in nadglavno prho Grohe ali enakovredne, tip Grohterm 800 + tuš set (34566001) ter tuš kabine Kolpasan ali enakredne, tip Pandora 120x90, z vsemi nosilci, priključki, veznim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
I1.6.2 | Kompleten umivalnik sestavljen iz nosilne konstrukcije, školjke iz sanitarne keramike Geberit ali enakovredne, tip Acanto, z odlivnim ventilom in sifonom, stoječe enoročne mešalne baterije Grohe ali enakovredne, tip Concetto (23451001), veznih cevi, kotnih ventilov, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom
| dim. cca 600 x 420 mm | kpl | 3 | 0 | 0
| dim. cca 450 x 380 mm | kpl | 4 | 0 | 0
I1.6.3 | Kompleten umivalnik, prirejen za invalide, za montažo na steno sestavljen iz nosilne konstrukcije, školjke iz sanitarne keramike z odlivnim ventilom in sifonom, stoječe enoročne mešalne baterije, veznih cevi, kotnih ventilov, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, po izboru arhitekta in potrditvi naročnika
| dim. cca. 640 x 550 mm | kpl | 1 | 0 | 0
I1.6.4 | Kompletni stenski WC sestavljen iz nosilne konstrukcije Geberit ali enakovredne, tip Duofix, s podometnim izplakovalnim kotličkom z aktivacijsko tipko Geberit ali enakovredne, tip Sigma, bela mat, z dvokoličinskim splakovanjem, plovnim ventilom in zvezno pregibno cevjo, odtočnim ventilom z odtočno cevjo in regulirnim kotnim ventilom, školjke iz sanitarne keramike Geberit ali enakovredne, tip iCON, s stenskim odtokom in pripadajočo sedežno desko s pokrovom, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom
|  | kpl | 4 | 0 | 0
I1.6.5 | Kompletni stenski WC, prirejen za invalide, sestavljen iz nosilne konstrukcije, školjke iz sanitarne keramike s stenskim odtokom, sedežne deske s pokrovom, podometnega izplakovalnega kotlička z aktivacijsko tipko z dvokoličinskim splakovanjem, plovnim ventilom, zvezno pregibno cevjo, odtočnega ventila z odtočno cevjo, regulirnega kotnega ventila, preklopnim in fiksnim oprijemalom za pomoč pri presedanju, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, po izboru arhitekta in potrditvi naročnika | kpl | 1 | 0 | 0
I1.6.6 | Kompleten pisoar sestavljen iz nosilne konstrukcije Geberit ali enakovredne, tip Duofix, elektronske izpirne garniture s senzorjem Geberit ali nenakovredne, tip 01 (116.021.11.5), bela mat, s pršno garnituro, kotnim ventilom in veznimi cevmi školjke iz sanitarne keramike Geberit ali enakovredne, tip Selva, z odlivnim ventilom in sifonom, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
I1.6.7 | Kompleten trokadero sestavljen iz školjke iz sanitarne keramike s talnim odtokom Geberit ali enakovredne, tip Pubica z nerjavečo krovno rešetko, stenskega izplakovalnika z iztočno cevjo in rozeto, stenske mešalne baterije z ročno prho, držalom, ekscentroma in rozetama, dvema podometnima regulirnima ventiloma s kapo in rozeto, podometnim regulirnim ventilom s kapo in rozeto, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, po izboru arhitekta in potrditvi naročnika | kpl | 1 | 0 | 0
I1.6.8 | Ogledalo iz brušenega stekla Geberit ali enakovredno, tip Square, vključno s pritrdilnim materialom
| dim. cca. 600 x 750 mm - nagibno | kos | 1 | 0 | 0
| dim. cca. 600 x 750 mm | kos | 7 | 0 | 0
I1.6.9 | Avtomatski dozirnik mila vsebine 1000 ml s senzorjem, vključno s pokromanim nosilcem in pritrdilnim materialom | kos | 9 | 0 | 0
I1.6.10 | Držalo za brisače zidne izvedbe vključno s pritrdilnim materialom | kos | 8 | 0 | 0
I1.6.11 | Držalo za toaletni papir zidne izvedbe Grohe ali enakovredno, tip BauCosmopolitan 40457001, vključno s pritrdilnim materialom | kos | 5 | 0 | 0
I1.6.12 | WC metlica zidne izvedbe Grohe ali enakovredna, tip BauCosmopolitan 40463001, vključno s pritrdilnim materialom | kos | 5 | 0 | 0
I1.7 | PROTIPOŽARNA ZAŠČITA
I1.7.1 | Protipožarni gasilni aparat s pritrdilnim materialom:
| na suhi prah 9 EG | kos | 11 | 0 | 0
I1.7.2 | Omarica, komplet s pritrdilnim materialom in označbami po SIST 1013
| za 1 gasilni aparat | kos | 11 | 0 | 0
I1.8 | SPLOŠNO
I1.8.1 | Tlačni preizkus vodovodne instalacije po SIST EN 806-4: 2010 z izdelavo zapisnika, komplet s potrebnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
I1.8.2 | Tesnostni preizkus odtočne kanalizacije po SIST EN 12056 z izdelavo zapisnika, komplet s potrebnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
I1.8.3 | Razkuževanje instalacije po SIST EN 804-4: 2010, izpiranje cevovodov, izvedba dezinfekcije in bakteriološke analize | kpl | 1 | 0 | 0
I1.8.4 | Pripravljalna dela, zarisovanje, poizkusno obratovanje in zaključna dela
%
I1.8.5 | Zavarovalni, manipulativni, transportni in ostali splošni stroški
%
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## I2¦Prezr.
I/2.0 | PREZRAČEVANJE
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
I2.1 | SPLOŠNO PREZRAČEVANJE
I2.1.1 | Klimatska naprava za zunanjo namestitev Euroclima ali enakovredna skladna z direktivo ErP 2018, s toplotno izoliranim ohišjem iz plošč debeline 80 mm brez toplotnih mostov izdelanim iz profilov in pločevine z:
- zaščitno streho
- dvema jadrovinastima priključkoma
- zajemnim in izpušnim plenumom
- sistemom bočno zatesnjenih loput z zobniškim prenosom na zajemu svežega zraka, izpuhu zavrženega zraka in v by-passu
- filtrom zunanjega zraka ePM1 50% po ISO 16890
- energetsko učinkovitim ploščnim rekuperatorjem toplote min. izkoristka vračanja čutne toplote 87,1 % pozimi in 82,2 % poleti, z by passom
- vodnim predgrelnikom grelne moči 4,66 kW pri vodi sistema 45/40 °C, komplet z internimi regulacijski elementi - obtočno črpalko in tripotnim ventilom s pogonom
- vodnim hladilnikom hladilne moči 34,24 kW pri vodi sistema 7/12 °C, komplet z internimi regulacijski elementi - tripotnim ventilom s pogonom
- vodnim dogrelnikom grelne moči 10,73 kW pri vodi sistema 45/40 °C, komplet z internimi regulacijski elementi - obtočno črpalko in tripotnim ventilom s pogonom
- vtočnim prosto tekočim ventilatorjem z EC motorjem z visoko stopnjo izkoristka in zvezno regulacijo vrtljajev skupne količine 3950 m3/h pri eksternem tlaku 450 Pa
- parnim vlažilnikom s tipalom vlage na povratnem zraku, za nemehčano pitno vodo, kapacitete vlaženja 25,9 l/h
- filtrom odtočnega zraka ePM10 50% po ISO 16890
- odtočnim prosto tekočim ventilatorjem z EC motorjem z visoko stopnjo izkoristka in zvezno regulacijo vrtljajev skupne količine 3630 m3/h pri eksternem tlaku 300 Pa
- vibracijsko zaščito za preprečitev prenosa vibracij na gradbeno konstrukcijo
- krmilno omaro za popolno avtonomno delovanje in navezavo na CNS, komplet s kabliranjem in zagonom
|  | kpl | 1 | 0 | 0
I2.1.2 | Zračni kanali iz pocinkane pločevine izdelani po SIST EN 1505, razred tesnosti C po SIST EN 1507, vključno s fazonskimi kosi, regulacijskimi ter usmerjevalnimi loputami, komplet s tesnilnim materialom po SIST EN 12236, z revizijskimi odprtinami po SIST EN 12097, skupne teže:
|  | kg | 2480 | 0 | 0
I2.1.3 | Podporni material iz pocinkane jeklene pločevine s pritrdilnim materialom
|  | kg | 248 | 0 | 0
I2.1.4 | Zračni spiro kanali iz pocinkane pločevine izdelani po SIST EN 1506, razred tesnosti C po SIST EN 12237, vključno s fazonskimi kosi, regulacijskimi ter usmerjevalnimi loputami, komplet s podpornim, obešalnim in tesnilnim materialom po SIST EN 12236, z revizijskimi odprtinami po SIST EN 12097, skupne dolžine:
| Ø200 | m | 15 | 0 | 0
| Ø150 | m | 91 | 0 | 0
| Ø125 | m | 72 | 0 | 0
| Ø100 | m | 177 | 0 | 0
I2.1.5 | Parozaporna izolacija kanalov s ploščami s toplotno izolacijo toplotne prevodnosti < 0,035 W/mK, koeficienta upora proti difuziji vodne pare ≥ 7.000, požarnega razreda B-s3,d0 po EN 13501-1, komplet z lepilnim materialom
| debeline 57 mm, zaščiteno z Al pločevino | m2 | 90 | 0 | 0
| debeline 57 mm | m2 | 16 | 0 | 0
| debeline 19 mm | m2 | 161 | 0 | 0
I2.1.6 | Protipožarna izolacija zračnih kanalov s požarno odpornostjo EI 60 Promat ali enakovredna z vsemi potrebnimi atesti in certifikati, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom
| tip PROMATECT®-L500 30 mm | m2 | 16 | 0 | 0
I2.1.7 | Požarna loputa pravokotnega preseka Trox ali enakovredna izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EI 90, z motornim pogonom 230V, termičnim sprožilom, končnimima stikalaloma, fleksibilnima priključkoma po ONORM H 6031 in vgradnim materialom, z odbelavo preboja, označena
| tip FK-EU, dim. 400 x 200 mm | kpl | 1 | 0 | 0
| tip FK-EU, dim. 350 x 200 mm | kpl | 1 | 0 | 0
| tip FK-EU, dim. 300 x 250 mm | kpl | 3 | 0 | 0
| tip FK-EU, dim. 300 x 200 mm | kpl | 2 | 0 | 0
| tip FK-EU, dim. 250 x 150 mm | kpl | 2 | 0 | 0
| tip FK-EU, dim. 200 x 200 mm | kpl | 1 | 0 | 0
I2.1.8 | Požarna loputa okroglega preseka Trox ali enakovredna izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EI 90, z motornim pogonom 230V, termičnim sprožilom, končnimima stikalaloma, fleksibilnima priključkoma po ONORM H 6031 in vgradnim materialom, z odbelavo preboja, označena
| tip FKRS-EU 200 dim. Ø200 mm | kpl | 1 | 0 | 0
| tip FKRS-EU 150 dim. Ø150 mm | kpl | 2 | 0 | 0
| tip FKRS-EU 100 dim. Ø100 mm | kpl | 4 | 0 | 0
I2.1.9 | Požarna loputa okroglega preseka Trox ali enakovredna izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EI 90, z motornim pogonom 230V, termičnim sprožilom, končnimima stikalaloma in vgradnim materialom, z odbelavo preboja, označena
| tip FKRS-EU 100 dim. Ø150 mm | kpl | 1 | 0 | 0
| tip FKRS-EU 100 dim. Ø100 mm | kpl | 3 | 0 | 0
I2.1.10 | Medprostorski dušilnik zvoka Trox ali enakovreden, komplet s pritrdilnim materialom
| tip CA / D2 / Ø200 x 500 / 50 | kos | 2 | 0 | 0
| tip CA / D2 / Ø150 x 500 / 50 | kos | 12 | 0 | 0
| tip CA / D2 / Ø125 x 500 / 50 | kos | 14 | 0 | 0
| tip CA / D2 / Ø100 x 500 / 50 | kos | 20 | 0 | 0
I2.1.11 | Elektronski regulator pretoka okroglega preseka Trox ali enkovreden za vzdrževanje želenega pretoka zraka z elektromotornim pogonom 0-10V za nastavitev maks. in min. pretoka, ohišjem iz pocinkane pločevine, s pritrdilnim materialom
| tip TVR / 200 / V / 0 / 100 - 360 m3/h | kpl | 2 | 0 | 0
I2.1.12 | Komplet za regulacijo pretoka zraka glede na CO2 sestoječ iz CO2 Senzorja Belimo tip 22DC-11 ali enakovrednega, komplet s krmilno enoto za krmiljenje 2 pogonov 0-10 V (glavni in podrejeni), kabliranjem in nastavitvijo
|  | kpl | 1 | 0 | 0
I2.1.13 | Regulator konstantnega pretoka Trox ali enakovreden, komplet s pritrdilnim materialom
| tip VFL, dim Ø200 mm | m | 4 | 0 | 0
| tip VFL, dim Ø150 mm | m | 10 | 0 | 0
| tip VFL, dim Ø125 mm | m | 14 | 0 | 0
| tip VFL, dim Ø100 mm | m | 39 | 0 | 0
I2.1.14 | Aluminijasta rešetka za vtok zraka Trox ali enakovredna, komplet s priključno komoro in pritrdilnim materialom, viden del barvan v barvi po RALu
| tip ASL-DG 425x125 | kos | 7 | 0 | 0
| tip ASL-DG 325x225 | kos | 2 | 0 | 0
| tip ASL-DG 325x125 | kos | 4 | 0 | 0
| tip ASL-DG 225x125 | kos | 6 | 0 | 0
| tip ASL-DG 225x 75 | kos | 14 | 0 | 0
I2.1.15 | Aluminijasta rešetka za odtok zraka Trox ali enakovredna, komplet s priključno komoro in pritrdilnim materialom, viden del barvan v barvi po RALu
| tip ASL-AG 425x225 | kos | 1 | 0 | 0
| tip ASL-AG 425x125 | kos | 5 | 0 | 0
| tip ASL-AG 325x225 | kos | 1 | 0 | 0
| tip ASL-AG 325x125 | kos | 1 | 0 | 0
| tip ASL-AG 225x125 | kos | 7 | 0 | 0
| tip ASL-AG 225x 75 | kos | 14 | 0 | 0
I2.1.16 | Prezračevalni ventil za odtok zraka Trox ali enakovreden, komplet s pritrdilnim materialom, viden del barvan v barvi po RALu
| tip LVS Ø125 | kpl | 1 | 0 | 0
| tip LVS Ø100 | kpl | 12 | 0 | 0
I2.1.17 | Gibka zračna cev z zvočno in toplotno izolacijo Air Connections ali enakovredna tip Sonoconnect LS25 MP za priključitev distribucijskih elementov na kanalski razvod, z notranjo površino odporno na abrazivnost zraka, komplet s pritrdilnim materialom, skupne dolžine:
| Ø200 | m | 1 | 0 | 0
| Ø150 | m | 19 | 0 | 0
| Ø125 | m | 14 | 0 | 0
| Ø100 | m | 41 | 0 | 0
I2.1.18 | Aluminijasta izenačevalna vratna rešetka Trox ali enakovredna, komplet s pritrdilnim materialom, viden del barvan v barvi po RALu
| tip AGS 525x325 | kos | 1 | 0 | 0
| tip AGS 425x225 | kos | 1 | 0 | 0
| tip AGS 425x125 | kos | 4 | 0 | 0
I2.1.19 | Zaščitna mrežica za montažo na kanal, komplet s pritrdilnim materialom
| Ø150 | kos | 2 | 0 | 0
| Ø100 | kos | 6 | 0 | 0
I2.2 | GARAŽA
I2.2.1 | Cevni centrifugalni ventilator Ruck ali enakovreden, komplet s frekvenčnikom, elastičnim priključkom, pritrdilnim materialom za namestitev pod strop, krmilno omaro za popolno avtonomno delovanje in navezavo na CNS, komplet s kabliranjem in zagonom
tip EL 315 D2 01
- Vod = 3200 m3/h, Hekst= 350 Pa
- Nmax = 910 W, 230 V, 50 Hz
|  | kpl | 2 | 0 | 0
I2.2.2 | Zračni kanali iz pocinkane pločevine izdelani po SIST EN 1505, razred tesnosti C po SIST EN 1507, vključno s fazonskimi kosi, regulacijskimi ter usmerjevalnimi loputami, komplet s tesnilnim materialom po SIST EN 12236, z revizijskimi odprtinami po SIST EN 12097, skupne teže:
|  | kg | 70 | 0 | 0
I2.2.3 | Podporni material iz pocinkane jeklene pločevine s pritrdilnim materialom
|  | kg | 7 | 0 | 0
I2.2.4 | Zaščitna fasadna sesalna rešetka Trox ali enakovredna, komplet s pritrdilnim materialom, viden del barvan v barvi po RALu
| tip AWG 400x1000 | kos | 2 | 0 | 0
I2.2.5 | Zaščitna mrežica za montažo na kanal, komplet s pritrdilnim materialom
| Ø315 | kos | 2 | 0 | 0
I2.3 | PROSTORA S PLINI
I2.3.1 | Centrifugalni odvodni ventilator iz protikorozijskega materialia in ATEX certifikatom Sodeca ali enakovreden, komplet z dvema elastičnima priključkoma, frekvenčnim regulatorjem vrtljajev, pritrdilnim materialom za pritrditev pod strop, krmilno omaro za popolno avtonomno delovanje in navezavo na CNS, komplet s kabliranjem in zagonim
tip CPV-815-4T/ATEX/EXII2G Ex d
Vod = 100 m3/h, Hekst= 120-100 Pa
Nmax = 250 W, 400 V, 50 Hz
|  | kpl | 2 | 0 | 0
I2.3.2 | Zračni spiro kanali iz pocinkane pločevine izdelani po SIST EN 1506, razred tesnosti C po SIST EN 12237, vključno s fazonskimi kosi, regulacijskimi ter usmerjevalnimi loputami, komplet s podpornim, obešalnim in tesnilnim materialom po SIST EN 12236, z revizijskimi odprtinami po SIST EN 12097, skupne dolžine:
| Ø125 | m | 6 | 0 | 0
| Ø100 | m | 4 | 0 | 0
I2.3.3 | Požarna loputa okroglega preseka Trox ali enakovredna izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EI 90, z motornim pogonom 230V, termičnim sprožilom, končnimima stikalaloma, fleksibilnima priključkoma po ONORM H 6031 in vgradnim materialom, z odbelavo preboja, označena
| tip FKRS-EU 100 dim. Ø100 mm | kpl | 2 | 0 | 0
I2.3.4 | Požarna loputa okroglega preseka Trox ali enakovredna izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EI 90, z motornim pogonom 230V, termičnim sprožilom, končnimima stikalaloma in vgradnim materialom, z odbelavo preboja, označena
| tip FKRS-EU 100 dim. Ø100 mm | kpl | 2 | 0 | 0
I2.3.5 | Zaščitna fasadna sesalna rešetka Trox ali enakovredna, komplet s pritrdilnim materialom
| tip AWG Ø125 | kos | 2 | 0 | 0
I2.3.6 | Zaščitna mrežica za montažo na kanal, komplet s pritrdilnim materialom
| Ø100 | kos | 6 | 0 | 0
I2.4 | SERVER IN ELEKTRO PROSTOR
I2.4.1 | Kanalski centrifugalni ventilator Ruck ali enakovreden, komplet z dvema elastičnima priključkoma, regulatorjem vrtljajev, pritrdilnim materialom, krmilno omaro za popolno avtonomno delovanje in navezavo na CNS, komplet s kabliranjem in zagonom
tip RS 100
- Vod = 30-20 m3/h, Hekst= 100-80 Pa
- Nmax = 54 W, 230 V, 50 Hz
|  | kpl | 2 | 0 | 0
I2.4.2 | Zračni spiro kanali iz pocinkane pločevine izdelani po SIST EN 1506, razred tesnosti C po SIST EN 12237, vključno s fazonskimi kosi, regulacijskimi ter usmerjevalnimi loputami, komplet s podpornim, obešalnim in tesnilnim materialom po SIST EN 12236, z revizijskimi odprtinami po SIST EN 12097, skupne dolžine:
| Ø100 | m | 2 | 0 | 0
I2.4.3 | Požarna loputa okroglega preseka Trox ali enakovredna izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EI 90, z motornim pogonom 230V, termičnim sprožilom, končnimima stikalaloma in vgradnim materialom, z odbelavo preboja, označena
| tip FKRS-EU 100 dim. Ø100 mm | kpl | 4 | 0 | 0
I2.4.4 | Zaščitna mrežica za montažo na kanal, komplet s pritrdilnim materialom
| Ø100 | kos | 8 | 0 | 0
I2.5 | PREZRAČEVANE OMARE V KLETI
I2.5.1 | Centrifugalni odvodni ventilator iz protikorozijskega materialia in ATEX certifikatom Ex II 3G IIC T2 Gc Sodeca ali enakovreden, komplet z dvema elastičnima priključkoma, frekvenčnim regulatorjem vrtljajev, pritrdilnim materialom za pritrditev pod strop, krmilno omaro za popolno avtonomno delovanje in navezavo na CNS, komplet s kabliranjem in zagonom. Kot alternativo se lahko v dogovoru z uporabnikom in izdelovalcem EX elaborata za posamezno napravo uporabi ventilator z nižjo stopnjo zaščite
tip CPV-1020-4T/ATEX/EX II 3G IIC Gc
- Vod = 80-40 m3/h, Hekst= 250 Pa
- Nmax = 250 W, 400 V, 50 Hz
- vključno s tlačnim senzorjem v EX izvedbi za javljanje nedelovanja, betonskim podstavkom za namestitev na streho in pripadajočo zaščitno streho
|  | kpl | 3 | 0 | 0
I2.5.2 | Elektroprevodni prezračevalni kanali okroglega preseka iz polipropilena (PPS) za čelno varjenje ali vtičnimi leplenimi mufami, vključno s koleni, spojnimi, zaključnimi in prehodnimi kosi, obešali ter spojnim in tesnilnim materialom. Kot alternativo se lahko v dogovoru z uporabnikom in izdelovalcem EX elaborata za odvod določenih elementov uporabijo kanali okroglega preseka iz elektroprevodnega polietilena (PE)
| Ø160 | m | 2 | 0 | 0
| Ø100 | m | 18 | 0 | 0
| Ø 75 | m | 56 | 0 | 0
I2.5.3 | Priključek cevi na prezračevano omaro, komplet s spojnim in tesnilnim materialom
| Ø 75 | kpl | 8 | 0 | 0
I2.5.4 | Priključek cevi na ventilator, komplet s spojnim in tesnilnim materialom
| Ø 75 | kpl | 3 | 0 | 0
I2.5.5 | Zaščitna INOX mrežica za montažo na kanal, komplet s pritrdilnim materialom
| Ø160 | kos | 3 | 0 | 0
I2.6 | DIGESTORIJI, LAMINARIJ, KOMORA IN PRIPADAJOČE PREZRAČ. OMARE
I2.6.1 | Centrifugalni odvodni ventilator iz protikorozijskega materialia in ATEX certifikatom Ex II 3G IIC T2 Gc Sodeca ali enakovreden, komplet z dvema elastičnima priključkoma, frekvenčnim regulatorjem vrtljajev, pritrdilnim materialom za pritrditev pod strop, krmilno omaro za popolno avtonomno delovanje in navezavo na CNS, komplet s kabliranjem in zagonom. Kot alternativo se lahko v dogovoru z uporabnikom in izdelovalcem EX elaborata za posamezno napravo uporabi ventilator z nižjo stopnjo zaščite
tip CPV-1325-4T/ATEX/EX II 3G IIC Gc
- Vod = 950-650 m3/h, Hekst= 300 Pa
- Nmax = 370 W, 400 V, 50 Hz
- vključno z betonskim podstavkom za namestitev na streho, pripadajočo zaščitno streho in cevnim dušilnikom zvoka
|  | kpl | 9 | 0 | 0
I2.6.2 | Centrifugalni odvodni ventilator iz protikorozijskega materialia in ATEX certifikatom Ex II 3G IIC T2 Gc Sodeca ali enakovreden, komplet z dvema elastičnima priključkoma, frekvenčnim regulatorjem vrtljajev, pritrdilnim materialom za pritrditev pod strop, krmilno omaro za popolno avtonomno delovanje in navezavo na CNS, komplet s kabliranjem in zagonom. Kot alternativo se lahko v dogovoru z uporabnikom in izdelovalcem EX elaborata za posamezno napravo uporabi ventilator z nižjo stopnjo zaščite
tip CPV-1020-4T/ATEX/EX II 3G IIC Gc
- Vod = 20 m3/h, Hekst= 2500 Pa
- Nmax = 250 W, 400 V, 50 Hz
- vključno s tlačnim senzorjem v EX izvedbi za javljanje nedelovanja, betonskim podstavkom za namestitev na streho in pripadajočo zaščitno streho
|  | kpl | 8 | 0 | 0
I2.6.3 | Elektroprevodni prezračevalni kanali okroglega preseka iz polipropilena (PPS) za čelno varjenje ali vtičnimi leplenimi mufami, vključno s koleni, spojnimi, zaključnimi in prehodnimi kosi, obešali ter spojnim in tesnilnim materialom. Kot alternativo se lahko v dogovoru z uporabnikom in izdelovalcem EX elaborata za odvod določenih elementov uporabijo kanali okroglega preseka iz elektroprevodnega polietilena (PE)
| Ø250 | m | 64 | 0 | 0
| Ø200 | m | 9 | 0 | 0
| Ø 75 | m | 55 | 0 | 0
I2.6.4 | Priključek cevi na digestorij, laminarij ali komoro komplet s spojnim in tesnilnim materialom
| Ø250 | kpl | 9 | 0 | 0
I2.6.5 | Priključek cevi na prezračevano omaro, komplet s spojnim in tesnilnim materialom
| Ø 75 | kpl | 8 | 0 | 0
I2.6.6 | Priključek cevi na ventilator, komplet s spojnim in tesnilnim materialom
| Ø250 | kpl | 9 | 0 | 0
| Ø 75 | kpl | 8 | 0 | 0
I2.6.7 | Zaščitna INOX mrežica za montažo na kanal, komplet s pritrdilnim materialom
| Ø200 | kos | 9 | 0 | 0
| Ø160 | kos | 8 | 0 | 0
I2.7 | PREZRAČEVALNE ROKE
I2.7.1 | Centrifugalni odvodni ventilator iz protikorozijskega materialia in ATEX certifikatom Ex II 3G IIC T2 Gc Sodeca ali enakovreden, komplet z dvema elastičnima priključkoma, frekvenčnim regulatorjem vrtljajev, pritrdilnim materialom za pritrditev pod strop, krmilno omaro za popolno avtonomno delovanje in navezavo na CNS, komplet s kabliranjem in zagonom. Kot alternativo se lahko v dogovoru z uporabnikom in izdelovalcem EX elaborata za posamezno napravo uporabi ventilator z nižjo stopnjo zaščite
tip CPV-1325-4T/ATEX/EX II 3G IIC Gc
- Vod = 200 m3/h, Hekst= 300 Pa
- Nmax = 370 W, 400 V, 50 Hz
- vključno z betonskim podstavkom za namestitev na streho, pripadajočo zaščitno streho in cevnim dušilnikom zvoka
|  | kpl | 26 | 0 | 0
I2.7.2 | Elektroprevodni prezračevalni kanali okroglega preseka iz polipropilena (PPS) za čelno varjenje ali vtičnimi leplenimi mufami, vključno s koleni, spojnimi, zaključnimi in prehodnimi kosi, obešali ter spojnim in tesnilnim materialom. Kot alternativo se lahko v dogovoru z uporabnikom in izdelovalcem EX elaborata za odvod določenih elementov uporabijo kanali okroglega preseka iz elektroprevodnega polietilena (PE)
| Ø160 | m | 23 | 0 | 0
| Ø125 | m | 134 | 0 | 0
I2.7.3 | Priključek cevi na sesalno roko, komplet s spojnim in tesnilnim materialom
| Ø125 | kpl | 26 | 0 | 0
I2.7.4 | Priključek cevi na ventilator, komplet s spojnim in tesnilnim materialom
| Ø125 | kpl | 26 | 0 | 0
I2.7.5 | Zaščitna INOX mrežica za montažo na kanal, komplet s pritrdilnim materialom
| Ø160 | kos | 26 | 0 | 0
I2.8 | NAPE
I2.8.1 | Elektroprevodni prezračevalni kanali okroglega preseka iz polipropilena (PPS) za čelno varjenje ali vtičnimi leplenimi mufami, vključno s koleni, spojnimi, zaključnimi in prehodnimi kosi, obešali ter spojnim in tesnilnim materialom. Kot alternativo se lahko v dogovoru z uporabnikom in izdelovalcem EX elaborata za odvod določenih elementov uporabijo kanali okroglega preseka iz elektroprevodnega polietilena (PE)
| Ø200 | m | 28 | 0 | 0
I2.8.2 | Priključek cevi na napo, komplet s spojnim in tesnilnim materialom
| Ø200 | kpl | 3 | 0 | 0
I2.8.3 | Zaščitna INOX mrežica za montažo na kanal, komplet s pritrdilnim materialom
| Ø200 | kos | 3 | 0 | 0
I2.9 | NADOMEŠČANJE ODVODA ZRAKA DIGESTORIJEV, KOMORE, LAMINARIJA, ODSESOVALNIH ROK IN NAP
I2.9.1 | Dovodna klimatska naprava za zunanjo namestitev Euroclima ali enakovredna skladna z direktivo ErP 2018, s toplotno izoliranim ohišjem iz plošč debeline 80 mm brez toplotnih mostov izdelanim iz profilov in pločevine z:
- zaščitno streho
jadrovinastim priključkom
- zajemnim plenumom
- sistemom bočno zatesnjenih loput z zobniškim prenosom na zajemu svežega zraka
- filtrom zunanjega zraka ePM1 60% po ISO 16890
- vtočnim prosto tekočim ventilatorjem z EC motorjem z visoko stopnjo izkoristka in zvezno regulacijo vrtljajev skupne količine 7600 m3/h pri eksternem tlaku 300 Pa
- vodnim predgrelnikom grelne moči 61,50 kW pri vodi sistema 45/40 °C, komplet z internimi regulacijski elementi - obtočno črpalko in tripotnim ventilom s pogonom
- vodnim hladilnikom hladilne moči 92,63 kW pri vodi sistema 7/12 °C, komplet z internimi regulacijski elementi - tripotnim ventilom s pogonom
- vodnim dogrelnikom grelne moči 23,45 kW pri vodi sistema 45/40 °C, komplet z internimi regulacijski elementi - obtočno črpalko in tripotnim ventilom s pogonom
- dušilnikom zvoka
- parnim vlažilnikom s tipalom vlage na povratnem zraku, za nemehčano pitno vodo, kapacitete vlaženja 43,7 l/h
- vibracijsko zaščito za preprečitev prenosa vibracij na gradbeno konstrukcijo
- krmilno omaro za popolno avtonomno delovanje in navezavo na CNS, komplet s kabliranjem in zagonom
|  | kpl | 1 | 0 | 0
I2.9.2 | Zračni kanali iz pocinkane pločevine izdelani po SIST EN 1505, razred tesnosti C po SIST EN 1507, vključno s fazonskimi kosi, regulacijskimi ter usmerjevalnimi loputami, komplet s tesnilnim materialom po SIST EN 12236, z revizijskimi odprtinami po SIST EN 12097, skupne teže:
|  | kg | 1250 | 0 | 0
I2.9.3 | Podporni material iz pocinkane jeklene pločevine s pritrdilnim materialom
|  | kg | 125 | 0 | 0
I2.9.4 | Zračni spiro kanali iz pocinkane pločevine izdelani po SIST EN 1506, razred tesnosti C po SIST EN 12237, vključno s fazonskimi kosi, regulacijskimi ter usmerjevalnimi loputami, komplet s podpornim, obešalnim in tesnilnim materialom po SIST EN 12236, z revizijskimi odprtinami po SIST EN 12097, skupne dolžine:
| Ø400 | m | 1 | 0 | 0
| Ø300 | m | 1 | 0 | 0
| Ø250 | m | 3 | 0 | 0
| Ø200 | m | 3 | 0 | 0
| Ø160 | m | 2 | 0 | 0
I2.9.5 | Parozaporna izolacija kanalov s ploščami s toplotno izolacijo toplotne prevodnosti < 0,035 W/mK, koeficienta upora proti difuziji vodne pare ≥ 7.000, požarnega razreda B-s3,d0 po EN 13501-1, komplet z lepilnim materialom
| debeline 57 mm, zaščiteno z Al pločevino | m2 | 87 | 0 | 0
| debeline 19 mm | m2 | 44 | 0 | 0
I2.9.6 | Protipožarna izolacija zračnih kanalov s požarno odpornostjo EI 60 Promat ali enakovredna z vsemi potrebnimi atesti in certifikati, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom
| tip PROMATECT®-L500 30 mm | m2 | 7 | 0 | 0
I2.9.7 | Gibka zračna cev z zvočno in toplotno izolacijo Air Connections ali enakovredna tip Sonoconnect LS25 MP za priključitev distribucijskih elementov na kanalski razvod, z notranjo površino odporno na abrazivnost zraka, komplet s pritrdilnim materialom, skupne dolžine:
| Ø300 | m | 4 | 0 | 0
| Ø250 | m | 5 | 0 | 0
| Ø200 | m | 2 | 0 | 0
I2.9.8 | Medprostorski dušilnik zvoka Trox ali enakovreden, komplet s pritrdilnim materialom
| tip CA / D2 / Ø400 x 500 / 50 | kos | 1 | 0 | 0
| tip CA / D2 / Ø250 x 500 / 50 | kos | 2 | 0 | 0
| tip CA / D2 / Ø200 x 500 / 50 | kos | 3 | 0 | 0
| tip CA / D2 / Ø160 x 500 / 50 | kos | 2 | 0 | 0
I2.9.9 | Elektronski regulator pretoka okroglega preseka Trox ali enkovreden z zvočno izoliranim ohišjem iz pocinkane pločevine, za območje pretoka od 4 do 100% nastavljene max. vrednosti, z elektromotornim pogonom 0-10V za krmiljenje glede na vrednost nadtlaka v laboratoriju, za navezavo na CNS
| tip TVE-D / 400 / V / 0 / 132 - 3300 m3/h | kpl | 1 | 0 | 0
| tip TVE-D / 250 / V / 0 / 56 - 1400 m3/h | kpl | 1 | 0 | 0
| tip TVE-D / 250 / V / 0 / 46 - 1150 m3/h | kpl | 1 | 0 | 0
| tip TVE-D / 200 / V / 0 / 40 - 1000 m3/h | kpl | 1 | 0 | 0
| tip TVE-D / 200 / V / 0 / 32 - 800 m3/h | kpl | 2 | 0 | 0
| tip TVE-D / 160 / V / 0 / 24 - 600 m3/h | kpl | 1 | 0 | 0
| tip TVE-D / 160 / V / 0 / 16 - 400 m3/h | kpl | 1 | 0 | 0
I2.9.10 | Stropni difuzor za vtok zraka Trox ali enakovreden, s komoro s priključki in pritrdilnim materailom, viden del barvan v barvi po RALu
| tip DLQ-AK-4-M-L / 600 | kos | 1 | 0 | 0
| tip DLQ-AK-4- -L / 600 | kos | 2 | 0 | 0
| tip DLQ-AK-4- -L / 500 | kos | 3 | 0 | 0
| tip DLQ-AK-4- -L / 400 | kos | 1 | 0 | 0
| tip DLQ-AK-3-M-L / 600 - B | kos | 1 | 0 | 0
| tip DLQ-AK-3-M-L / 600 - D | kos | 1 | 0 | 0
| tip DLQ-AK-3-M-L / 500 - A | kos | 2 | 0 | 0
I2.10 | SPLOŠNO
I2.10.1 | Meritve prezračevanja z regulacijo količin zraka vseh elementov in izdelavo poročila, po SIST EN 12599
|  | kpl | 1 | 0 | 0
I2.10.2 | Pregled sistema aktivne požarne varnosti s strani pooblaščenega preglednika
|  | kpl | 1 | 0 | 0
I2.10.3 | Pripravljalna dela, zarisovanje, poizkusno obratovanje in zaključna dela
%
I2.10.4 | Zavarovalni, manipulativni, transportni in ostali splošni stroški
%
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## I3¦Ogr. in hla.
I/3.0 | OGREVANJE IN HLAJENJE
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
I3.1 | TOPLOTNA ČRPALKA IN STROJNICA
I3.1.1 | Toplotna črpalka zrak-voda za hkratno ogrevanje in hlajenje Aermec ali enakovredna, z vgrajenima 2 invertersko vodenima ventilatorjema, 4 kompresorji z dvema freonskima krogoma, prenosnikoma toplote zrak-freon, prenosnikoma toplote freon-voda, mehkim zagonom, kondenzatorjem za kompenzacijo jalove energije, antivibracijskimi nosilci in komplet avtomatiko za navezavo na CNS
model NRP0650E4°J°0000
Og= 152,0 kW, tv=40/45°C, tz= 7°C, COP= 3,39
Og= 101,4 kW, tv=40/45°C, tz= 0°C, COP= 2,36
Oh= 131,0 kW, tv=12/ 7°C, tz=35°C, EER=2,39
Og= 193,0 kW in Oh= 148,8 kW pri hlajenju z rekuperacijo toplote, TER=7,35
Pel= 54,9k W, 400 V, 50 Hz
|  | kpl | 1 | 0 | 0
I3.1.2 | Prirobnični fleksibilen cevni priključek, komplet s protiprirobnicama, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 80 | kos | 4 | 0 | 0
I3.1.3 | Prirobnično pretočno stikalo, komplet s protiprirobnicama, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| za cev DN 80 | kos | 2 | 0 | 0
I3.1.4 | Prirobnična krogelna pipa s polnim prehodom, komplet s protiprirobnicama, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 80 z dolgim vretenom | kos | 8 | 0 | 0
| DN 80 | kos | 8 | 0 | 0
I3.1.5 | Prirobnični lovilnik nesnage s sitom iz nerjavečega jekla, komplet s protiprirobnicama, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 80 | kos | 2 | 0 | 0
I3.1.6 | Prirobnični izločevalnik nesnage Caleffi ali enakovreden, tip Dirtmag z magnetom za montažo na cev ogrevne / hladne vode, komplet s protiprirobnicami, izolacijskim plaščem, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 80, kvs=160m3/h | kos | 2 | 0 | 0
I3.1.7 | Elektronska obtočna črpalka za hladno vodo Grundfos ali enakovredna, komplet s protiprirobnicama, parozapornim izolacijskim demontažnim plaščem, nastavitvijo delovanja, tesnilnim in pritrdilnim materialom
tip MAGNA3 80-100 F
G= 31,82 m3/h, H= 75 kPa
Nm= 1043 W, 230 V, 50 Hz
|  | kos | 1 | 0 | 0
tip MAGNA3 65-100 F
G= 22,51 m3/h, H= 60 kPa
Nm= 600 W, 230 V, 50 Hz
|  | kos | 1 | 0 | 0
I3.1.8 | Elektronska obtočna črpalka za ogrevno vodo Grundfos ali enakovredna, komplet s protiprirobnicama, izolacijskim demontažnim plaščem, nastavitvijo delovanja, tesnilnim in pritrdilnim materialom
tip MAGNA3 65-120 F
G= 26,42 m3/h, H= 70 kPa
Nm= 763 W, 230 V, 50 Hz
|  | kos | 1 | 0 | 0
tip MAGNA3 65-120 F
G= 23,94 m3/h, H= 60 kPa
Nm= 763 W, 230 V, 50 Hz
|  | kos | 1 | 0 | 0
I3.1.9 | Prirobnična protipovratna loputa, komplet s protiprirobnicama, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 80 | kos | 4 | 0 | 0
I3.1.10 | Manometer v okroglem ohišju premera 100 mm
| območja od 0 do 6 bar | kos | 6 | 0 | 0
I3.1.11 | Termometer v okroglem ohišju premera 100 mm
| območja od 0 do 80 °C | kos | 16 | 0 | 0
I3.1.12 | Medeninasta polnilno praznilna pipa s kapo na verižici, komplet s tesnilnim materialom
| DN 20 | kos | 16 | 0 | 0
| DN 15 | kos | 2 | 0 | 0
I3.1.13 | Navojni varnostni ventil za tlak odpiranja 3,0bar, komplet s tesnilnim materialom
| DN25 | kos | 2 | 0 | 0
I3.1.14 | Zalogovnik ogrevne vode iz črne pločevine, s perforirano ploščo za zmanjšano strujanje, izoliran s 100mm izolacije območja uporabe od 0 do 110°C, požarni razred B-s3, d0 po EN 13501-1, toplotna prevodnost < 0,035 WmK, koefic. parozapornosti min. 8000, s prirobničnima priključkoma 2xDN80 ter navojnimi priključki 1xDN20 in 5xDN15, komplet z vsem montažnim materialom
| vsebine 1500 l | kpl | 1 | 0 | 0
I3.1.15 | Zalogovnik hladne vode iz črne pločevine, antikorozijko zaščiten z epoxi premazom, s perforirano ploščo za zmanjšano strujanje, izoliran z 38mm parozaporne izolacije območja uporabe od -50 do 110°C, požarni razred B-s3, d0 po EN 13501-1, toplotna prevodnost < 0,035 WmK, koefic. parozapornosti min. 10000, s prirobničnima priključkoma 2xDN80 ter navojnimi priključki 1xDN20 in 5xDN15, komplet z vsem montažnim materialom
| vsebine 800 l | kpl | 1 | 0 | 0
I3.1.16 | Zaprta raztezna posoda predtlaka 1,5 bar, komplet ventilom z odstranjeno ročko, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| vsebine 200 l | kos | 1 | 0 | 0
| vsebine 150 l | kos | 1 | 0 | 0
I3.1.17 | Avtomatski odzračevalni lonček, komplet s tesnilnim materialom
|  | kos | 10 | 0 | 0
I3.1.18 | Fleksibilna predizolirana cev z zaščitnim zunanjim plaščem za razvod ogrevanja za vgradnjo v zemljo, izolirana z izolacijo območja uporabe od -50 do 110°C, požarni razred B-s3, d0 po EN 13501-1, toplotna prevodnost < 0,035 WmK koefic. parozapornosti min. 8000, komplet s spojnim materialom in prehodnimi kosi iz medenine ali nerjavečega jekla PE-jeklo
| DN 80, debeline izolacije min. 80 mm | m | 42 | 0 | 0
I3.1.19 | Fleksibilna parozaporno predizolirana cev z zaščitnim zunanjim plaščem za razvod hlajenja za vgradnjo v zemljo, izolirana s parozaporno izolacijo območja uporabe od -50 do 110°C, požarni razred B-s3, d0 po EN 13501-1, toplotna prevodnost < 0,035 WmK, koefic. parozapornosti min. 10000, komplet s spojnim materialom in prehodnimi kosi iz medenine ali nerjavečega jekla PE-jeklo
| DN 80, debeline izolacije min. 38 mm | m | 50 | 0 | 0
I3.1.20 | Press inox cev Viega ali enakovredna, tip Temponox, za razvod ogrevanja / hlajenja, z dodatkom za odrez, spojnim in pritrdilnim materialom
| DN 80 - Ø88,9 x 1,5 mm | m | 28 | 0 | 0
I3.1.21 | Pleskanje jeklenih cevi ogrevne / hladne vode s temeljno barvo po navodilih proizvajalca cevi, po predhodnem čiščenju
|  | m2 | 8 | 0 | 0
I3.1.22 | Tipska držala za cevi za ogrevanje, komplet s pritrdilnim materialom
|  | kos | 6 | 0 | 0
I3.1.23 | Tipska držala za cevi za hlajenje z izolacijskimi cevnimi objemkami, komplet s pritrdilnim materialom
|  | kos | 6 | 0 | 0
I3.1.24 | Toplotna izolacija cevi ogrevne vode z gibkimi cevaki iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe od -50 do 110°C, požarni razred B-s3, d0 po EN 13501-1, toplotna prevodnost < 0,035 W/mK, koefic. parozapornosti min. 8000
| Ø88,9 – debeline 80 mm | m | 14 | 0 | 0
I3.1.25 | Parozaporna toplotna izolacija cevi hladne vode z gibkimi cevaki iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe od -50 do 110°C, požarni razred B-s3, d0 po EN 13501-1, toplotna prevodnost < 0,035 WmK, koefic. parozapornosti min. 10000
| Ø88,9 – debeline 38 mm | m | 14 | 0 | 0
I3.1.26 | Avtomatski ionski mehčalec vode s filtrom in izmenjevalcem za surovo vodo Nobel ali enakovreden, vključno z by-pass ventilom, vzorčnim ventilom za kontrolo trdote vode, stikalno omaro, prvim polnjenjem soli in programsko avtomatiko, ožičen, priključen na instalacijo, zagnan in pripravljen za obratovanje
| tip AC 60, za pretok do 1,20 m3/h | kpl | 1 | 0 | 0
I3.1.27 | Grelni kabel za cev Ergo Zorman ali enakovreden, tip GD10, za vgradnjo pod toplotno izolacijo, komplet z avtomatiko, regulatorjem in zagonom
| dolžine 6 m, moči 10W/m | kpl | 1 | 0 | 0
I3.2 | OGREVANJE IN HLAJENJE - KONVEKTORJI IN KLIMATA
I3.2.1 | Kasetni ventilatorski konvektor z masko za postavitev v spuščeni strop Aermec ali enakovreden, z vgrajenim grelnikom in hladilnikom za štiricevni sistem, filtrom, lovilno kadičko za kondenzat s črpalko in odtokom, ventilatorjem z elektromotorjem, komplet s pritrdilnim in nosilnim materialom
model FCL64VL (vel. 4)
- Vz= 500 m3/h v srednji hitrosti
- Qg= 1252 kW, tp=20°C, tv=45/40°C
- Qh= 2513 W, tp=27°C, tv= 7/12°C
|  | kpl | 7 | 0 | 0
model FCL38VL (vel. 2)
- Vz= 410 m3/h v srednji hitrosti
- Qg= 977 W, tp=20°C, tv=45/40°C
- Qh= 1764 W, tp=27°C, tv= 7/12°C
|  | kpl | 9 | 0 | 0
model FCL34VL (vel. 1)
- Vz=410m3/h v srednji hitrosti
- Qg= 977 kW, tp=20°C, tv=45/40°C
- Qh= 1247 W, tp=27°C, tv= 7/12°C
|  | kpl | 25 | 0 | 0
I3.2.2 | Relejski vmesik za krmiljenje več konvektorjev z enim termostarom Aermec ali enakovreden, komplet s pritrdilnim materialom, ožičen
| model SIT3 | kpl | 4 | 0 | 0
OP:: | Termostati konvektorskega ogrevanja / hlajenja so zajeti v popisu CNS-a
I3.2.3 | Regulacijski ventil Danfoss ali enakovreden za omejitev pretoka vode, parozaporno izoliran, tip
| ABQM DN 65 | kos | 1 | 0 | 0
| ABQM DN 40 | kos | 1 | 0 | 0
| ABQM DN 20 z elektotermičnim pogonom | kos | 16 | 0 | 0
| ABQM DN 15 z elektotermičnim pogonom | kos | 25 | 0 | 0
I3.2.4 | Regulacijski ventil Danfoss ali enakovreden za omejitev pretoka vode, toplotno izoliran, tip
| ABQM DN 50 | kos | 1 | 0 | 0
| ABQM DN 40 | kos | 1 | 0 | 0
| ABQM DN 25 | kos | 1 | 0 | 0
| ABQM DN 20 | kos | 1 | 0 | 0
| ABQM DN 15 z elektotermičnim pogonom | kos | 41 | 0 | 0
I3.2.5 | Navojna zaporna kroglična pipa z dolgim vretenom, komplet s tesnilnim materialom
| DN 65 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 50 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 20 | kos | 32 | 0 | 0
| DN 15 | kos | 50 | 0 | 0
I3.2.6 | Navojna zaporna kroglična pipa, komplet s tesnilnim materialom
| DN 65 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 50 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 32 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 25 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 15 | kos | 82 | 0 | 0
I3.2.7 | Navojna dušilna lopota, komplet s tesnilnim materialom
| DN 25 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 20 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 15 | kos | 2 | 0 | 0
I3.2.8 | Navojni lovilnik nesnage s sitom iz nerjavečega jekla, komplet s tesnilnim materialom
| DN 65 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 50 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 32 | kos | 1 | 0 | 0
| DN 25 | kos | 1 | 0 | 0
I3.2.9 | Manometer v okroglem ohišju premera 100 mm
| območja od 0 do 6 bar | kos | 6 | 0 | 0
I3.2.10 | Termometer v okroglem ohišju premera 100 mm
| območja od 0 do 80 °C | kos | 12 | 0 | 0
I3.2.11 | Medeninasta polnilno praznilna pipa s kapo na verižici, komplet s tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 12 | 0 | 0
I3.2.12 | Avtomatski odzračevalni lonček, komplet s tesnilnim materialom
|  | kos | 18 | 0 | 0
I3.2.13 | Press inox cev Viega ali enakovredna, tip Temponox, za razvod ogrevanja / hlajenja, z dodatkom za odrez, spojnim in pritrdilnim materialom
| Ø88,9 x 1,5 mm | m | 96 | 0 | 0
| Ø76,1 x 1,5 mm | m | 104 | 0 | 0
| Ø54,0 x 1,5 mm | m | 68 | 0 | 0
| Ø42,0 x 1,5 mm | m | 68 | 0 | 0
| Ø35,0 x 1,5 mm | m | 100 | 0 | 0
| Ø28,0 x 1,2 mm | m | 226 | 0 | 0
| Ø22,0 x 1,2 mm | m | 196 | 0 | 0
| Ø18,0 x 1,0 mm | m | 316 | 0 | 0
I3.2.14 | Pleskanje jeklenih cevi ogrevne / hladne vode s temeljno barvo po navodilih proizvajalca cevi, po predhodnem čiščenju
|  | m2 | 148 | 0 | 0
I3.2.15 | Tipska držala za cevi za ogrevanje, komplet s pritrdilnim materialom
|  | kos | 188 | 0 | 0
I3.2.16 | Tipska držala za cevi za hlajenje z izolacijskimi cevnimi objemkami, komplet s pritrdilnim materialom
|  | kos | 188 | 0 | 0
I3.2.17 | Toplotna izolacija cevi ogrevne vode z gibkimi cevaki iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe od -50 do 110°C, požarni razred B-s3, d0 po EN 13501-1, toplotna prevodnost < 0,035 W/mK, koefic. parozapornosti min. 8000
| Ø88,9 – debeline 42 mm | m | 28 | 0 | 0
| Ø76,1 – debeline 74 mm v Alu plašču | m | 74 | 0 | 0
| Ø54,0 – debeline 50 mm v Alu plašču | m | 6 | 0 | 0
| Ø42,0 – debeline 40 mm v Alu plašču | m | 30 | 0 | 0
| Ø42,0 – debeline 20 mm | m | 24 | 0 | 0
| Ø35,0 – debeline 32 mm v Alu plašču | m | 8 | 0 | 0
| Ø35,0 – debeline 19 mm | m | 30 | 0 | 0
| Ø28,0 – debeline 26 mm v Alu plašču | m | 6 | 0 | 0
| Ø28,0 – debeline 19 mm | m | 116 | 0 | 0
| Ø22,0 – debeline 19 mm | m | 64 | 0 | 0
| Ø18,0 – debeline 19 mm | m | 206 | 0 | 0
I3.2.18 | Parozaporna toplotna izolacija cevi hladne vode z gibkimi cevaki iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe od -50 do 110°C, požarni razred B-s3, d0 po EN 13501-1, toplotna prevodnost < 0,035 WmK, koefic. parozapornosti min. 10000
| Ø88,9 – debeline 38 mm v Alu plašču | m | 40 | 0 | 0
| Ø88,9 – debeline 38 mm | m | 28 | 0 | 0
| Ø76,1 – debeline 38 mm v Alu plašču | m | 30 | 0 | 0
| Ø54,0 – debeline 38 mm v Alu plašču | m | 38 | 0 | 0
| Ø54,0 – debeline 38 mm | m | 24 | 0 | 0
| Ø42,0 – debeline 32 mm | m | 14 | 0 | 0
| Ø35,0 – debeline 32 mm | m | 62 | 0 | 0
| Ø28,0 – debeline 19 mm | m | 104 | 0 | 0
| Ø22,0 – debeline 19 mm | m | 132 | 0 | 0
| Ø18,0 – debeline 19 mm | m | 110 | 0 | 0
I3.2.19 | Požarna zaščita prehoda cevi med požarnimi sektorji, obojestranska, označena, za press inox izolirano cev
| Ø88,9 x 1,5 mm | kos | 12 | 0 | 0
| Ø76,1 x 1,5 mm | kos | 4 | 0 | 0
| Ø54,0 x 1,5 mm | kos | 4 | 0 | 0
| Ø42,0 x 1,5 mm | kos | 6 | 0 | 0
| Ø35,0 x 1,5 mm | kos | 18 | 0 | 0
| Ø28,0 x 1,2 mm | kos | 4 | 0 | 0
| Ø22,0 x 1,2 mm | kos | 8 | 0 | 0
| Ø18,0 x 1,0 mm | kos | 8 | 0 | 0
I3.2.20 | Predizolirana cev za odvod kondenza dolžine 500 mm, komplet s fazonskim kosi, spojnim in pritrdilnim materialom
| Ø20/Ø26 mm | kos | 45 | 0 | 0
I3.2.21 | Trda debelostenska PVC cev PN10 za izdelavo bazenskih cevnih inštalacij, med seboj spajana z lepilom za PVC, komplet s PVC fazonskimi kosi, obešali in spojkami
| DN 32 | m | 188 | 0 | 0
I3.2.22 | Plastična kanalizacijska cev vključno s plastičnimi fazonskimi kosi in gumi tesnili
| DN 32 | m | 56 | 0 | 0
I3.2.23 | PVC zidni sifon za kondenz, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  | kos | 12 | 0 | 0
I3.2.24 | Požarna zaščita prehoda cevi med požarnimi sektorji, obojestranska, označena, za PVC cev
| DN 32 | kos | 5 | 0 | 0
I3.2.25 | Grelni kabel za cev Ergo Zorman ali enakovreden, tip GD10, za vgradnjo pod toplotno izolacijo, komplet z avtomatiko, regulatorjem in zagonom
| dolžine 64,0 m, moči 10W/m | kpl | 1 | 0 | 0
I3.3 | HLAJENJE SERVERJA IN ELEKTRO PROSTORA
I3.3.1 | Split toplotna črpalka Mitsubishi electric ali enakovredna sestavljena iz:
Zunanje enote tip PUZ-ZM35VKA2 z vgrajenim inverterskim kompresorjem, aksialnim ventilatorjem, kondenzatorjem – uparjalnikom v ohišju in ekološkim freonom
Notranje stenske enote tip PKA-M35LAL2 z vgrajenim ventilatorjem, freonskim uparjalnikom kondenzatorjem, vpihovalno in sesalno odprtino za obtočni zrak, filtrom ter daljinskim upravljalnikom, komplet s pritrdilnim materialom
hladilne moči 3,60kW pri temp. prostora 27°C in zunanji temp. 35°C
priključne el. moči 0,86 kW, 230 V, 50 Hz
|  | kpl | 4 | 0 | 0
I3.3.2 | Avtomatika Mitsubishi electric ali enakovredna za krmiljenje dveh parov split sistemov v redundanci alarmiranje v primeru okvare posamezne enote, kablirana in zagnana
|  | kpl | 1 | 0 | 0
I3.3.3 | Polica za vodenje para freonskih cevi pod stropom etaže ali po strehi
| dim 120x30mm | m | 24 | 0 | 0
I3.3.4 | Bakrene cevi za freonsko povezavo zunanje in notranjih enot, kompletpredizolirane s parozaporno toplotno izolacijo s plastificiranim zunanjim plaščem, z lepilnim materialom ter lepilnimi trakovi za spoje, speljane v zaščitni cevi
| 1/2” - dz = Ø12,70 mm | m | 130 | 0 | 0
| 1/4” - dz = Ø 6,35 mm | m | 130 | 0 | 0
I3.3.5 | Električno kabliranje vključno z zaščitno cevjo med zunanjo in notranjimi enotami po navodilih proizvajalca
|  | m | 130 | 0 | 0
I3.3.6 | Požarna zaščita prehoda para freonskih cevi in krmilnega kabla pri prehodu med požarnimi sektorji, obojestranska, označena
|  | kos | 10 | 0 | 0
I3.3.7 | Izolacija para freonskih cevi in krmilnega kabla na strehi z aluminijsko oblogo
|  | m | 14 | 0 | 0
I3.3.8 | Tipska konzolna nosilca za postavitev zunanje enote na fasado, komplet s štirimi amortizerji in pritrdilnim materialom
|  | kpl | 4 | 0 | 0
I3.3.9 | Tlačni preizkus ustreznega tlaka na visokotlačni strani po navodih proizvajalca
|  | kpl | 4 | 0 | 0
I3.3.10 | Vakumiranje freonske inštalacije s črpalko za absolutni tlak ter izsuševanje
|  | kpl | 4 | 0 | 0
I3.3.11 | Polnitev sistema s freonom in zagon
|  | kpl | 4 | 0 | 0
I3.3.12 | Predizolirana cev za odvod kondenza dolžine 500 mm, komplet s fazonskim kosi, spojnim in pritrdilnim materialom
| Ø20/Ø26 mm | kos | 4 | 0 | 0
I3.3.13 | Trda debelostenska PVC cev PN10 za izdelavo bazenskih cevnih inštalacij, med seboj spajana z lepilom za PVC, komplet s PVC fazonskimi kosi, obešali in spojkami
| DN 32 | m | 12 | 0 | 0
I3.3.14 | Požarna zaščita prehoda cevi med požarnimi sektorji, obojestranska, označena, za PVC cev
| DN 32 | kos | 4 | 0 | 0
I3.4 | SPLOŠNO
I3.4.1 | Uregulacija armatur in nastavitev avtomatske regulacije | kpl | 1 | 0 | 0
I3.4.2 | Nastavitev delovanja sistema ogrevanja in hlajenja s poizkusnim obratovanjem | kpl | 1 | 0 | 0
I3.4.3 | Izdelava in montaža napisnih ploščic, obratovalne sheme in navodil za obratovanje | kpl | 1 | 0 | 0
I3.4.4 | Pripravljalna dela, zarisovanje, polnjenje in odzračevanje inštalacije, tlačni preizkus, preizkusni zagon in zaključna dela | %
I3.4.5 | Zavarovalni, manipulativni, transportni in ostali splošni stroški | %
| SKUPAJ: |  |  |  | 0